## Hoja2
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
REVISION TECNICA INVITACION DIRECTA 016 DE 2009
1. PARAMETROS DE EVALUACION FIJADOS EN LAS CONDICIONES PARA OFERTAR :
EXPERIENCIA GENERAL:presentación de tres (3) certificaciones de contratos ejecutados o en ejecución durante los últimos tres años, con o sin formalidades plenas, convenios, u otra denominación, suscritos por el proponente, cuyo objeto principal incluya las actividades de: INSTALACION Y/O ADECUACION Y/O REMODELACIÓN Y/O MANTENIMIENTO, DE CENTROS DE COMPUTO O DATA CENTER.
2. SUMATORIA CERTIFICACIONES: La sumatoria de los valores totales de las tres (3) certificados de contratos presentadas, deberá ser dos veces el valor del presupuesto oficial de la presente Invitación Directa ($ 160.000.000.00).
3.PERSONAL REQUERIDO: Certificaciones del personal a intervenir el desarrollo de la obra
4. VISITA OBRA
| PROPONENTE | EXPERIENCIA GENERAL | VALOR CERTIFICACIONES | VIGENCIA | REGISTRO UNICO DE PROPONENTE (RUP) | K CONTRATACION 4000 SMMLV | EXPERIENCIA PERSONAL SOLICITADO | VISITA TECNICA | OBSERVACIONES
1 | AUGUSTO CASTRO | ADMISIBLE
|  | CERTIFICACION N° 1: REMODELACION CENTRO DE COMPUTO. | 53563765 | AÑO 2007 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE
|  | CERTIFICACION N° 2: REPARACIONES LOCATIVAS PLANTA FISICA, DE EQUIPOS, REDES Y CENTROS DE COMPUTO ……………. | 285000000 | AÑO 2007
|  | CERTIFICACION N° 3: MONTAJE CENTRO DE COMPUTO | 181279278 | AÑO 2006
|  | SUMATORIA CERTIFICACIONES | 519843043
2 | UNION TEMPORAL DATA CENTER G2 | ADMISIBLE
|  | CERTIFICACION N° 1: ADECUACION PARA EL PROYECTO PISO 2 DEL DATA CENTER COLOMBIA XV ………………… | 985661177 | AÑO 2007 | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE
|  | CERTIFICACION N° 2: SUMINISTRO E INSTALACION , MONTAJE PRUEBAS Y PUESTAS EN OPERACIÓN DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA PARA EDECUACIONES REALIZADAS EN EL DATA CENTER SALA SYNAPSIS 1………………………… | 450525400 | AÑO 2007 |  |  |  |  | UNA DE LAS CERTIFICACIONES DEL PERSONAL SOLICITADO NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL NUMERAL 4.4.1 DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA "INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO"
|  | CERTIFICACION N° 3: MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE COMPUTO DEL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES ………………………… | 109824432 | AÑO 2006 |  |  |  |  | ESTA CERTIFICACION NO CUMPLE LOS LIMITES DE TIEMPO, EL CUAL DEBERIA SER EN LOS ULTIMOS TRES AÑOS, SOLICITADO EN EL NUMERAL 4.4.2 DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA
|  | SUMATORIA CERTIFICACIONES | 1546011009
NO CUMPLE

## Hoja3
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | EMPRESAS OFERENTES
1 | PRELIMINARES |  |  | MYSI UNION TEMPORAL | A.E.CASTRO.E
1.1 | Desmonte techo falso existente | m2 | 56 | Cumple | Cumple
1.2 | Desmonte calcetón (guada) existente | m2 | 56 | Cumple | Cumple
1.3 | Aplicación pintura epóxica negra para techo (área equipos) | m2 | 56 | Cumple | Cumple
1.4 | Demolición piso cerámico existente (área equipos) | m2 | 56 | Cumple | Cumple
1.5 | Afinado en mortero y mástico, piso (área equipos) | m2 | 56 | Cumple | Cumple
1.6 | Aplicación pintura epóxica a piso (área equipos) | m2 | 56 | Cumple | Cumple
1.7 | Resanes y aplicación de pintura interna acriltex, para paredes. | m2 | 126 | Cumple | Cumple
1.8 | Construcción muro en plycem para pared interna en ladrillo. | m2 | 31 | Cumple | Cumple
1.9 | Vidrio de seguridad laminado para ventanas que dan a la calle, se coloca internamente antes de las ventanas - no se retiran las actuales -. Incluye sellamiento e impermeabilización. | m2 | 9 | Cumple | Cumple
1.10 | Construcción muro antepecho 70 cm de alto en plycem, área de operadores. | m2 | 6.3 | Cumple | Cumple
1.11 | Construcción ventanal en vidrio templado de seguridad, con marco metálico en aluminio, para cerramiento área de operadores. | m2 | 25.4 | Cumple | Cumple
1.12 | Puerta en vidrio para área de operadores, marco y bisagra, chapa, llave y manija en aluminio, bisagra pivotante en piso. | und | 1 | Cumple | Cumple
1.13 | Puerta entrada principal completamente metálica, cortafuego, brazo hidráulico, relleno en bermurica, mirilla en vidrio. | und | 1 | Cumple | Cumple
1.14 | Retiro puerta y marco (color verde) | und | 1 | Cumple | Cumple
1.15 | Muro nuevo en ladrillo para cubrir espacio de puerta retirada | m2 | 3 | Cumple | Cumple
1.16 | Estuco y pintura muro nuevo en ladrillo (ambas caras) | m2 | 6 | Cumple | Cumple
1.17 | Demolición pared para apertura marco puerta nueva | m2 | 3 | Cumple | Cumple
1.18 | Traslado puerta y marco a nuevo espacio | und | 1 | Cumple | Cumple
1.19 | Resanes y aplicación de pintura (entorno nuevo marco de puerta). Se aplica un color similar en el entorno, no incluye a toda la pared. | m2 | 6 | Cumple | Cumple
1.20 | Retiro de puerta entrada principal | und | 1 | Cumple | Cumple
1.21 | Retiro de escombros | glb | 1 | Cumple | Cumple
1.22 | Piso a nivel, postformable, disipador de estática, para área de operación (Opcional, se recomienda para garantizar la descarga de estática antes de ingresar al área de equipos). Con sistema de puesta a tierra. | m2 | 25 | Cumple | Cumple
SUBTOTAL CAPITULO 1
2.0 | INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA
2.1 | Suministro e instalación de tablero eléctrico principal (normal y regulado). Con un (1) totalizador principal de 3x300 amperios. Un (1) breaker para entrada de UPS de 3x150 amperios, un (1) breaker para salidas de UPS de 3x150 amp, un (1) breaker para By Pass UPS 3x150 amp. Un (1) breaker para AA 3x150 amp, dieciseis (16) breakers para circuitos de racks de 2x30 amp. barraje de tierra y neutro. | und | 1 | Cumple | Cumple
2.2 | Suministro e instalación de medidor de parámetros eléctricos, marca Lovato o similar ref: DMK20 para tablero principal, transformadores de corriente de medida 200/5 y minibreaker de protección. | und | 1 | Cumple | Cumple
2.3 | Suministro e instalación de protección contra sobretensiones DPS (TVSS) tipo panel 3 fases 208/120 v ac WYE 220 v ac en conexión delta, incluye circuito para filtrar ruido eléctrico de alta frecuencia marca leviton o similar ref. 42120 DY3, con un (1) breaker de 40 amp. Merlin Gerin o similar. | und | 1 | Cumple | Cumple
2.4 | Suministro y tendido de bandeja porta cable de 30 cm de ancho x 8 cm de alto, con división, debidamente soportada a piso. Para cableado de datos y cableado eléctrico independientemente. | ml | 36 | Cumple | Cumple
2.5 | Suministro e instalación de toma de incrustrar NEMA L6-30 de seguridad, 4 polos para rack, incluye caja de 10 x 10, 1 ml de coraza liquid tigh de 3/4" y dos (2) conectores rectos por cada toma. | und | 20 | Cumple | Cumple
2.6 | Suministro y tendido de cableado para tomas NEMA L6-30 en cable encauchetado 3x10 | ml | 700 | Cumple | Cumple
2.7 | Suministro e instalación de toma de seguridad 110V para rack, con caja rawelt y 1 ml de coraza liquid tigh y dos (2) conectores rectos por cada toma. | und | 6 | Cumple | Cumple
2.8 | Suministro y tendido de cableado para tomas 110v seguridad en cable # 12 | ml | 280 | Cumple | Cumple
2.9 | Organización cableado eléctrico de iluminación, con lámparas existentes. Más 4 nuevas. | glb | 1 | Cumple | Cumple
2.10 | Acometida UPS 40KVA, entrada y salida | ml | 15 | Cumple | Cumple
2.11 | Acometida eléctrica e hidráulica AA, Unidad Manejadora | ml | 7 | Cumple | Cumple
2.12 | Acometida eléctrica e hidráulica AA, Unidad Condensadora. Se indicará ubicación por la Universidad. | ml | 20 | Cumple | Cumple
2.13 | Suministro e instalación de sistema de puesta a tierra, para aterrizar estructura métalica y tableros eléctricos se ubica dentro del centro de cómputo; con 3 varillas cobre - cobre 2,40 mts. x 5/8" ø, tratamiento químico, cable 2/0 y tres (3) cajas de inspección en mampostería con marco y tapa. | und | 1 | Cumple | Cumple
SUBTOTAL CAPITULO 2
3 | CABLEADO ESTRUCTURADO SERVIDORES Y CENTRO OPERACIÓN
3.1 | Cable UTP, Categoría 6A F/UTP | ml | 750 | Cumple | Cumple
3.2 | Salida RJ45 Sencilla para Telecomunicaciones. Incluye face plate doble, (2) jack RJ45 cat.6 F/UTP, marcación en cables y en faceplate. | und | 48 | Cumple | Cumple
3.3 | Patch Cord, RJ45-RJ45, Cat.6A F/UTP, 3mt. | und | 48 | Cumple | Cumple
3.4 | Patch Cord, RJ45-RJ45, Cat.6A F/UTP, 1.5 mt. | und | 48 | Cumple | Cumple
3.5 | Patch panel 48 puertos cat6A F/UTP. Uno (1) cableado y otro únicamente suministro con accesorios para instalación en Rack. | und | 2 | Cumple | Cumple
3.6 | Organizador Horizontal 2UR. | und | 2 | Cumple | Cumple
3.7 | Fibra multimodo 50/125, 6 hilos. Se conectoriza 1 par. | ml | 40 | Cumple | Cumple
3.8 | Conector ST simplex para la bandeja en el 3er piso. Y en switch centro de cómputo. | und | 4 | Cumple | Cumple
3.9 | Conectorización extremo de fibra en ST simplex | und | 4 | Cumple | Cumple
3.10 | Tubería para enrutamiento de fibra entre centro de cableado 3er piso atravesando pasillo y llegando a centro de cómputo 1er piso | ml | 50 | Cumple | Cumple
3.11 | Escalerilla (malla) en alambre marca LEGRAND tipo Cablofil, para enrutar fibra óptica sobre gabinetes. Incluye elementos de fijación y accesorios. | ml | 30 | Cumple | Cumple
3.12 | Certificación Fibra Óptica, 2 hilos | und | 2 | Cumple | Cumple
SUBTOTAL CAPITULO 3
4 | EQUIPOS ESPECIALES
4.1 | Suministro e instalación. Cámara sobre IP fija, con conexión PoE, incluye inyector. Se debe contar con un punto de red. | und | 2 | Cumple | Cumple
4.2 | Suministro e instalación de sistema de SOLO Detección de Incendios para área de equipos: compuesto por 1 pánel de control, 4 Sensores de humo, 1 Sirena con Luz estroboscópica, 1 campana de alarma, 1 estación de aborto para falsa alarma. Materiales, cableado y tubería. | glb | 1 | Cumple | Cumple
4.3 | Suministro e instalación de sistema de control de acceso biométrico para área de equipos: compuesto por 1 pánel de control para hasta 2 puertas, 2lectores biométrico de huella y proximidad, 2 botones pulsadores de salida. Contactos magnéticos, brazo, electroiman. Materiales, cableado y tubería. | glb | 1 | Cumple | Cumple
SUBTOTAL CAPITULO 4
5 | PISO FALSO
5.1 | Suministro e instalación de piso falso en acero de alta resistencia con inyección de cemento, recubrimiento laminado de alta presión antiestatico micarta h=60cm, incluye stringer y cortes pasacables. Resistencia 1400Kg. Distribuido por M2. Altura 60 cm. | m2 | 62 | Cumple | Cumple
5.2 | Suministro de una chupa importada de dos Ventozas para maniobrar el sistema de piso falso. | und | 1 | Cumple | Cumple
5.3 | Malla de alta frecuencia en centro cómputo y barraje tierra para malla | m2 | 62 | Cumple | Cumple
5.4 | Rejillas de ventilación, para salida de aire acondicionado | und | 16 | Cumple | Cumple
5.5 | Rampa de acceso ( Se debe revalidar en el diseño final si ésta rampa queda dentro del área de equipos o por fuera hacia el área de operación, dada la altura del piso h=60 cm). | und | 1 | Cumple | Cumple
SUBTOTAL CAPITULO 5
6 | AMOBLAMIENTO ESPECIAL PARA CENTRO DE OPERACIÓN
6.1 | Suministro de puesto de trabajo Técnico especial para centro de operación, estructura (base) metálica y superficie recubierta en fórmica, con canaleta inferior perimetral para cableado de datos y eléctrico. Incluye precableado eléctrico, porta teclado extraíble, 1 archivador, | und | 1 | Cumple | Cumple
6.2 | Suministro sillas sencillas para operación, con brazos y ruedas | und | 2 | Cumple | Cumple