## Hoja2
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
REVISION TECNICA INVITACION DIRECTA 014 DE 2009
OBJETO: LA DEPURACIÓN DE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008, CORRESPONDIENTES A DIEZ (10) GRUPOS ESPECÍFICOS DE CUENTAS, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN No. 393 DE SEPTIEMBRE DE 2007 EXPEDIDA POR LA CONTADURIA GENERAL DE LA NACIÓN,
PARAMETROS DE EVALUACION FIJADOS EN LAS CONDICIONES PARA OFERTAR :
1. CERTIFICACIONES CONTRACTUALES EXPERIENCIA ESPECÍFICA : . |  | Se calificarán tres (3) certificaciones de contratos por proponente ejecutados durante los últimos 5 años al cierre de la presente INVITACION DIRECTA, de los cuales cuando menos uno (1) debe ser con Entidades públicas. LAS CERTIFICACIONES DEBEN TENER UNO O VARIOS DE ESTOS SERVICIOS PERO TODAS EN TOTAL DEBEN TENER EXPERIENCIA EN EL OBJETO GENERAL. Para el caso de certificados de contratos que correspondan a un Consorcio o de una Unión Temporal, el integrante informará únicamente el valor correspondiente al porcentaje de su participación
2. SUMATORIA CERTIFICACIONES: |  | La sumatoria de las tres certificaciones debe ser igual o superior al 100% del presupuesto oficial destinado para el presente proceso de INVITACION DIRECTA.
3. PERSONAL REQUERIDO: |  | 1. Coordinador General del Proyecto : Un (1) Profesional con título de Contador Público. Se requiere que el profesional propuesto se haya desempeñado como mínimo 3 años como director o coordinador general de programas de saneamiento y/o depuración contable en entidades del sector público
2. Profesionales: Cuatro (4) Profesionales en Contaduría, Administración o Economía, con experiencia específica en procesos de depuración contable y/o saneamiento contable y/o análisis y conciliación de cuentas contables en entidades del sector público como mínimo de tres (3) años, la cual debe ser reciente
3. Técnicos o Auxiliares: Seis (6) Técnicos o Auxiliares Contables con experiencia específica en procesos de depuración contable y/o saneamiento contable y/o análisis y conciliación de cuentas contables de entidades pertenecientes al sector público, mínima de un (año). Para este cargo aplican únicamente las personas que tengan título de técnicos en Contaduría u otra profesión del área financiera o económica o haber cursado sexto semestre en adelante, de Contaduría Pública.
4. REUNION TECNICA |  | Obligatoria; el proponente que no asista quedará inhabilitado para presentar oferta; de igual manera sucederá si no asiste a la Reunión Técnica completa
1 | PROPONENTE | EXPERIENCIA GENERAL | CONTRATO | VALOR CERTIFICACIONES | VIGENCIA | TIEMPO EN MESES | CALIDAD DEL SERVICIO | COORDINADOR DEL PROYECTO | PROFESIONALES | TECNICOS AUXILIARES | REUNION TECNICA | OBSERVACIONES
| BDO AUDIT AGE S.A. | ADMISIBLE | [5 empty] | CUMPLE
|  | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ANTONIO NARIÑO | CONTRATO No.1257 - Revisoría Fiscal - Anexo | 21750000 | 20122004 - 20022005 | 2 | EXCELENTE | JOSE RICARDO DIAZ QUIROGA | WILLIAM ALEXANDER RODRIGUEZ ACOSTA | GUILLERMO ENRIQUE RODRIGUEZ CARDENAS | ASISTIERON
|  |  | CONTRATO No.31 - Revisoría Fiscal - | 141475000 | 23052005 - 23062006 | 13 | EXCELENTE |  |  | CUMPLE
|  | ETB | CONTRATO No..460003025 - Revisoría Fiscal - Anexo | 783974400 | 01042005 - 31032007 | 24 | EXCELENTE |  |  | CRISTINA ISABEL PARODI RUIZ
|  | FONADE | CONTRATO No.FA-007 - Revisoría Fiscal - Anexo | 168277330 | 27072004 - 26052006 | 17 | BUENA |  |  | CUMPLE
|  | CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICIA | CONTRATO No.14-06 - Revisoría Fiscal - Anexo | 218544000 | 24102006 - 23102007 | 12 | BUENA |  | CUMPLE | RODRIGO ALFONSO SOLER AHUMADA
|  | FINAGRO | CONTRATO No.17-02 - Revisoría Fiscal - Anexo | 930596583 | 01042002 - 31032008 | 72 | BUENA |  | MAURICIO ORTIZ ANTOLINEZ | CUMPLE
JAIRO CAMACHO ARENAS
CUMPLE
JANNYRA DEL CARMEN GONZALEZ BARAHONA
[9 empty] | CUMPLE | CUMPLE
MARILUZ MARTINEZ MERCHAN
[9 empty] | AYDA ZULIMA ESCOBAR CORREA | CUMPLE
NESTOR ORLANDO VELANDIA SOSA
VALOR AGREGADO
LUIS FERNANDO REYES RAMIREZ
[9 empty] | CUMPLE | VALOR AGREGADO
[9 empty] | JOHN ALFONSO GUTIERREZ RODRIGUEZ | INGRID MAYERLE MORENO GARCIA
CUMPLE
HECTOR PEREZ CARDOSO
|  |  | Contrato No.02-07-004 - Revisoría Fiscal | 93600000 | 01082002 - 31072004 | 48 | BUENA |  |  | CUMPLE
[9 empty] | CUMPLE | JOSE GABRIEL HERNANDEZ TARAZONA
|  | SUMATORIA CERTIFICACIONES |  | 947199400 |  |  |  | CUMPLE |  | CUMPLE
2 | CABRERA Y ASOCIADOS S.A. | ADMISIBLE | [5 empty] | CUMPLE
|  | CONTADURIA GENERAL DE LA NACION | CONTRATO No.114-04 - Inspección y Verificación a los sistemas contables para determinar que se hayan cumplido procesos de saneamiento - ANEXO | 82000000 | 30122004 - 30042005 | 4 | SE ACLARO TELEFONICAMENTE Y EL CONCEPTO ES EXCELENTE | CARMEN ROSA CORTES RODRIGUEZ | JESUS ANTONIO SALAMANCA TORRES | SANDRA PATRICIA MARTINEZ SUAREZ | ASISTIERON
|  | CAMARA DE COMERCIO DE CALI | Contrato No.04-08-008 - Revisoría Fiscal | 103536000 | 01082004 - 31072006 | 48 | BUENA | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE
|  |  | Contrato No.06-07-08 - Revisoría Fiscal | 115200000 | 01082006 - 31072008 | 48 | BUENA |  | MARIA AZUCENA MEDINA SANDOVAL | JOSE FERNANDO SIERRA NUÑEZ
|  |  | Contrato No.02-07-004 - Revisoría Fiscal | 93600000 | 01082002 - 31072004 | 48 | BUENA |  | CUMPLE | CUMPLE
|  |  | Contrato No.08-10-07 - Revisoría Fiscal | 125208000 | 01082008 - 31072010 | VIGENTE | BUENA |  | RAUL MENDOZA HERNANDEZ | WILSON ERNESTO ALBARRACIN GOMEZ
|  |  | CONTRATO SN - Revisoría Fiscal - NO ANEXO - VALOR ANUAL DEL CONTRATO | 72620640 | 062002 - VIGENTE | VIGENTE | BUENA |  | CUMPLE | CUMPLE
|  | ACUAVALLE | CONTRATO No.087-05 - Asesoría Contable - Anexo | 55921280 | 25042005 - 25082005 | 4 | BUENA |  | CLAUDIA LILIANA HERRERA CASTILLO | ANA CECILIA RODRIGUEZ HERRERA
|  |  | CONTRATO SN - Revisoría Fiscal - NO ANEXO - VALOR ANUAL DEL CONTRATO | 126003840 | 31032009 - VIGENTE | VIGENTE | BUENA |  | CUMPLE - EXPERIENCIA EN EL SECTOR PUBLICO DE 3 AÑOS - SUBSANO | CUMPLE
|  | RED DE SALUD DE LADERA E.S.E. | CONTRATO SN - Revisoría Fiscal - NO ANEXO - VALOR ANUAL DEL CONTRATO | 46440000 | 022008 - VIGENTE | VIGENTE | BUENA |  |  | FLOR ALBA PAEZ PAEZ
|  | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA | CONTRATO No.0114-08 - Revisoría Fiscal - NO ANEXO | 85671079 | 28072008 - VIGENTE | VIGENTE | BUENA |  |  | CUMPLE
JORGE ANTONIO LOPEZ ALVAREZ
CUMPLE
|  | SUMATORIA CERTIFICACIONES |  | 906200839
3 | GESTION Y AUDITORIA ESPECIALIZADA LTDA | NO ADMISIBLE | [5 empty] | CUMPLE O NO CUMPLE
|  | BRITISH PETROLEUM COMPANY - BP | CONTRATO No.4610002852 - Auditoría Externa - ANEXO | 231356864 | 22052006 - 21052008 | 24 | BUENO | RAUL VANEGAS AGUILAR | CARMEN CECILIA CARDENAS | MARTGOT MARTINEZ CARREÑO | ASISTIERON
|  | EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS - ECOPETROL | CONTRATO No.0047229 - Auditoría - ANEXO | 145249856 | 0702005 - 31122005 | 2 MESES 23 DIAS | BUENO | NO CUMPLE - COMO DIRECTOR O COORDINADOR GENERAL DE PROGRAMAS DE SANEAMIENNTO Y/O DEPURACION CONTABLE EN ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO - NO SUBSANABLE | NO DIPLOMA - SUBSANO | CUMPLE
|  | ALCALDIA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR | CONTRATO No.CDC 067-07 - No CUMPLE objeto contractual - ANEXO | 60204000 | 05122007 - 20042008 | 4 MESES 15 DIAS | BUENO |  | JORGE EDUARDO RODRIGUEZ AGUIRRE | LUZ MERY CASTIBLANCO PINZON
[9 empty] | CUMPLE | CUMPLE
[9 empty] | HUGO GERMAN MENDEZ LEON | ANA CECILIA RODRIGUEZ HERRERA
[9 empty] | CUMPLE - 2 AÑOS Y TRES MESES DOS CERTIFICACIONES CON CONTRATO Y OTRAS TRES SIN CONTRATO - SUBSANO | CUMPLE
[9 empty] | MONICA XIMENA CASTRO BOCANEGRA | ALEJANDRO CASTILO RODRIGUEZ
[9 empty] | CUMPLE | CUMPLE
MARIO ROJAS LIEVENO
CUMPLE
JOSE FERNANDO SIERRA NUÑEZ
|  | SUMATORIA CERTIFICACIONES |  | 436810720 | [5 empty] | CUMPLE
4 | CONSULTORIAS FINANCIERAS INTEGRADAS LTDA - CONFIN | NO ADMISIBLE | [5 empty] | NO CUMPLE
|  | EMPRESAS VARIAS DE MEDELLIN ESP | CONTRATO No.076 - Saneamiento Contable - ANEXO | 115000000 | 19052005 - 19102005 | 5 | PRESENTO RETRASOS - NO CUMPLE | ENRIQUE CORDOBA PEREA | JORGE ALEXANDER SALAZAR SANTAMARIA | JOHANA PATRICIA DAZA RIOS | ASISTIERON | NO CUMPLE POR QUE VALOR DE LAS TRES CERTIFICCIONES MAS ALTAS NO CUMPLE EL VALOR DEL PRESUPUESTO Y POR QUE SUBSANO EXTEMPORANEAMENTE Y POR LO TANTO SE ENTIENDE NO SURTIDO
|  | MUNICIPIO DE TARAZA | CONTRATO No.SN Saneamiento Contable - ANEXO | 50000000 | 07042005 - 06102005 | 6 | NO DICE | NO CUMPLE - DOCUMENTO NO SUBSANABLE | CONDATURIA -SOLO HOJA DE VIDA NO TRAE CERTIFICACIONES - UNA RELACION DE SANEAMIENTO CONTABLE (HOSPITAL DE ANGOSTURA) | ENTIDADES PUBLICAS NO TIENE CERTIFICACIONES NO
|  | SECRETARIA DE PLANEACION DE CAUCACIA (ANTIOQUIA) | CONTRATO No.002-05 - Saneamiento Contable - ANEXO | 50000000 | 24022005 - 23082005 | 6 | NO DICE |  | VICTOR MANUEL CRUZ | DIANA MARCELA ROJAS APONTE
|  | CONTADURIA GENERAL DE LA NACION | CONTRATO NO.110 - Saneamiento Contable - ANEXO | 8500000 | 30122004 - 30032005 | 3 | BUENO |  | SECTOR PRIVADO - NO CERTIFICACIONES - SI DEPURACION | ENTIDADES PRIVADAS NO TIENE CERTIFICACIONES
|  | PLAZA MAYOR MEDELLIN S.A. | CONTRATO No.025 -05 - Saneamiento contable - ANEXO | 40000000 | 20062005 - 20092005 | 3 | BUENO |  | DUNIA DEL SOCORRO MARTINEZ CONTO | NICOLAS HERNANDEZ GUANA
[9 empty] | CERTICACION UNV ANTIOQUIA SANEAMIENTO - 3 MESES - 1 AÑO CONSULTORIA. FIANCI | ENTIDADES PRIVADAS NO CERTIFACIONES
[9 empty] | RICARDO ALFONSO PEREZ ALVAREZ | JENNY ESPERANZA GARCIA GUERRERO
[9 empty] | NO CUMPLE - EXPERIENCIA EN EL SECTOR PUBLICO DE 2 AÑOS Y 3 MESES | ENTIDADES PRIVADAS NO CERTIFICACIONES
SANDRA MILENA PACHECO GARCIA
ENTIDADES PRIVADAS NO CERTIFICACIONES
|  | SUMATORIA CERTIFICACIONES |  | 263500000 | [5 empty] | HESLANYETH KARINA SANDOVAL MORENO
ENTIDADES PRIVADAS
5 | EDGAR NIETO Y ASOCIADOS LTDA | ADMISIBLE | [5 empty] | CUMPLE
|  | TELECOM EN LIQUIDACION | CONTRATO No.025 - Saneamiento Contable - ANEXO | 1799269000 | 26072004 - 15092005 | 14 | BUENO | LUIS ALFONSO TORRES VILLALOBOS | VILMA ELISA MONTAÑA MORENO | ANA CECILIA RODRIGUEZ HERRERA | ASISTIERON
|  | TELEASOCIADOS EN LIQUIDACION | CONTRATO No.05 - Saneamiento Contable - ANEXO | 600000000 | 14022005 - 08072005 | 5 | BUENO | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE
|  | ADPOSTAL EN LIQUIDACION | CONTRATO No.089 - Saneamiento Contable - ANEXO | 429240000 | 06062006 - 07012006 | 7 | BUENO |  | ANGELICA MARIA FORERO MORALES | YLSE QUIÑONES CABEZAS
[9 empty] | CUMPLE | CUMPLE
[9 empty] | CLAUDIA PATRICIA GARCIA GUATAMA | DELIO CHACON CORTES
[9 empty] | CUMPLE | CUMPLE
[9 empty] | HENRY ALBERTO SANTA ALVAREZ | ANGEL VICTORIA CALDERON URREGO
[9 empty] | CUMPLE | CUMPLE
JENNYE LILIANA VILLA GONZALEZ
CUMPLE
JUAN CARLOS MENDEZ MORENO
|  | SUMATORIA CERTIFICACIONES |  | 2828509000 | [5 empty] | CUMPLE

## Hoja3
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | EMPRESAS OFERENTES
1 | PRELIMINARES |  |  | MYSI UNION TEMPORAL | A.E.CASTRO.E
1.1 | Desmonte techo falso existente | m2 | 56 | Cumple | Cumple
1.2 | Desmonte calcetón (guada) existente | m2 | 56 | Cumple | Cumple
1.3 | Aplicación pintura epóxica negra para techo (área equipos) | m2 | 56 | Cumple | Cumple
1.4 | Demolición piso cerámico existente (área equipos) | m2 | 56 | Cumple | Cumple
1.5 | Afinado en mortero y mástico, piso (área equipos) | m2 | 56 | Cumple | Cumple
1.6 | Aplicación pintura epóxica a piso (área equipos) | m2 | 56 | Cumple | Cumple
1.7 | Resanes y aplicación de pintura interna acriltex, para paredes. | m2 | 126 | Cumple | Cumple
1.8 | Construcción muro en plycem para pared interna en ladrillo. | m2 | 31 | Cumple | Cumple
1.9 | Vidrio de seguridad laminado para ventanas que dan a la calle, se coloca internamente antes de las ventanas - no se retiran las actuales -. Incluye sellamiento e impermeabilización. | m2 | 9 | Cumple | Cumple
1.10 | Construcción muro antepecho 70 cm de alto en plycem, área de operadores. | m2 | 6.3 | Cumple | Cumple
1.11 | Construcción ventanal en vidrio templado de seguridad, con marco metálico en aluminio, para cerramiento área de operadores. | m2 | 25.4 | Cumple | Cumple
1.12 | Puerta en vidrio para área de operadores, marco y bisagra, chapa, llave y manija en aluminio, bisagra pivotante en piso. | und | 1 | Cumple | Cumple
1.13 | Puerta entrada principal completamente metálica, cortafuego, brazo hidráulico, relleno en bermurica, mirilla en vidrio. | und | 1 | Cumple | Cumple
1.14 | Retiro puerta y marco (color verde) | und | 1 | Cumple | Cumple
1.15 | Muro nuevo en ladrillo para cubrir espacio de puerta retirada | m2 | 3 | Cumple | Cumple
1.16 | Estuco y pintura muro nuevo en ladrillo (ambas caras) | m2 | 6 | Cumple | Cumple
1.17 | Demolición pared para apertura marco puerta nueva | m2 | 3 | Cumple | Cumple
1.18 | Traslado puerta y marco a nuevo espacio | und | 1 | Cumple | Cumple
1.19 | Resanes y aplicación de pintura (entorno nuevo marco de puerta). Se aplica un color similar en el entorno, no incluye a toda la pared. | m2 | 6 | Cumple | Cumple
1.20 | Retiro de puerta entrada principal | und | 1 | Cumple | Cumple
1.21 | Retiro de escombros | glb | 1 | Cumple | Cumple
1.22 | Piso a nivel, postformable, disipador de estática, para área de operación (Opcional, se recomienda para garantizar la descarga de estática antes de ingresar al área de equipos). Con sistema de puesta a tierra. | m2 | 25 | Cumple | Cumple
SUBTOTAL CAPITULO 1
2.0 | INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA
2.1 | Suministro e instalación de tablero eléctrico principal (normal y regulado). Con un (1) totalizador principal de 3x300 amperios. Un (1) breaker para entrada de UPS de 3x150 amperios, un (1) breaker para salidas de UPS de 3x150 amp, un (1) breaker para By Pass UPS 3x150 amp. Un (1) breaker para AA 3x150 amp, dieciseis (16) breakers para circuitos de racks de 2x30 amp. barraje de tierra y neutro. | und | 1 | Cumple | Cumple
2.2 | Suministro e instalación de medidor de parámetros eléctricos, marca Lovato o similar ref: DMK20 para tablero principal, transformadores de corriente de medida 200/5 y minibreaker de protección. | und | 1 | Cumple | Cumple
2.3 | Suministro e instalación de protección contra sobretensiones DPS (TVSS) tipo panel 3 fases 208/120 v ac WYE 220 v ac en conexión delta, incluye circuito para filtrar ruido eléctrico de alta frecuencia marca leviton o similar ref. 42120 DY3, con un (1) breaker de 40 amp. Merlin Gerin o similar. | und | 1 | Cumple | Cumple
2.4 | Suministro y tendido de bandeja porta cable de 30 cm de ancho x 8 cm de alto, con división, debidamente soportada a piso. Para cableado de datos y cableado eléctrico independientemente. | ml | 36 | Cumple | Cumple
2.5 | Suministro e instalación de toma de incrustrar NEMA L6-30 de seguridad, 4 polos para rack, incluye caja de 10 x 10, 1 ml de coraza liquid tigh de 3/4" y dos (2) conectores rectos por cada toma. | und | 20 | Cumple | Cumple
2.6 | Suministro y tendido de cableado para tomas NEMA L6-30 en cable encauchetado 3x10 | ml | 700 | Cumple | Cumple
2.7 | Suministro e instalación de toma de seguridad 110V para rack, con caja rawelt y 1 ml de coraza liquid tigh y dos (2) conectores rectos por cada toma. | und | 6 | Cumple | Cumple
2.8 | Suministro y tendido de cableado para tomas 110v seguridad en cable # 12 | ml | 280 | Cumple | Cumple
2.9 | Organización cableado eléctrico de iluminación, con lámparas existentes. Más 4 nuevas. | glb | 1 | Cumple | Cumple
2.10 | Acometida UPS 40KVA, entrada y salida | ml | 15 | Cumple | Cumple
2.11 | Acometida eléctrica e hidráulica AA, Unidad Manejadora | ml | 7 | Cumple | Cumple
2.12 | Acometida eléctrica e hidráulica AA, Unidad Condensadora. Se indicará ubicación por la Universidad. | ml | 20 | Cumple | Cumple
2.13 | Suministro e instalación de sistema de puesta a tierra, para aterrizar estructura métalica y tableros eléctricos se ubica dentro del centro de cómputo; con 3 varillas cobre - cobre 2,40 mts. x 5/8" ø, tratamiento químico, cable 2/0 y tres (3) cajas de inspección en mampostería con marco y tapa. | und | 1 | Cumple | Cumple
SUBTOTAL CAPITULO 2
3 | CABLEADO ESTRUCTURADO SERVIDORES Y CENTRO OPERACIÓN
3.1 | Cable UTP, Categoría 6A F/UTP | ml | 750 | Cumple | Cumple
3.2 | Salida RJ45 Sencilla para Telecomunicaciones. Incluye face plate doble, (2) jack RJ45 cat.6 F/UTP, marcación en cables y en faceplate. | und | 48 | Cumple | Cumple
3.3 | Patch Cord, RJ45-RJ45, Cat.6A F/UTP, 3mt. | und | 48 | Cumple | Cumple
3.4 | Patch Cord, RJ45-RJ45, Cat.6A F/UTP, 1.5 mt. | und | 48 | Cumple | Cumple
3.5 | Patch panel 48 puertos cat6A F/UTP. Uno (1) cableado y otro únicamente suministro con accesorios para instalación en Rack. | und | 2 | Cumple | Cumple
3.6 | Organizador Horizontal 2UR. | und | 2 | Cumple | Cumple
3.7 | Fibra multimodo 50/125, 6 hilos. Se conectoriza 1 par. | ml | 40 | Cumple | Cumple
3.8 | Conector ST simplex para la bandeja en el 3er piso. Y en switch centro de cómputo. | und | 4 | Cumple | Cumple
3.9 | Conectorización extremo de fibra en ST simplex | und | 4 | Cumple | Cumple
3.10 | Tubería para enrutamiento de fibra entre centro de cableado 3er piso atravesando pasillo y llegando a centro de cómputo 1er piso | ml | 50 | Cumple | Cumple
3.11 | Escalerilla (malla) en alambre marca LEGRAND tipo Cablofil, para enrutar fibra óptica sobre gabinetes. Incluye elementos de fijación y accesorios. | ml | 30 | Cumple | Cumple
3.12 | Certificación Fibra Óptica, 2 hilos | und | 2 | Cumple | Cumple
SUBTOTAL CAPITULO 3
4 | EQUIPOS ESPECIALES
4.1 | Suministro e instalación. Cámara sobre IP fija, con conexión PoE, incluye inyector. Se debe contar con un punto de red. | und | 2 | Cumple | Cumple
4.2 | Suministro e instalación de sistema de SOLO Detección de Incendios para área de equipos: compuesto por 1 pánel de control, 4 Sensores de humo, 1 Sirena con Luz estroboscópica, 1 campana de alarma, 1 estación de aborto para falsa alarma. Materiales, cableado y tubería. | glb | 1 | Cumple | Cumple
4.3 | Suministro e instalación de sistema de control de acceso biométrico para área de equipos: compuesto por 1 pánel de control para hasta 2 puertas, 2lectores biométrico de huella y proximidad, 2 botones pulsadores de salida. Contactos magnéticos, brazo, electroiman. Materiales, cableado y tubería. | glb | 1 | Cumple | Cumple
SUBTOTAL CAPITULO 4
5 | PISO FALSO
5.1 | Suministro e instalación de piso falso en acero de alta resistencia con inyección de cemento, recubrimiento laminado de alta presión antiestatico micarta h=60cm, incluye stringer y cortes pasacables. Resistencia 1400Kg. Distribuido por M2. Altura 60 cm. | m2 | 62 | Cumple | Cumple
5.2 | Suministro de una chupa importada de dos Ventozas para maniobrar el sistema de piso falso. | und | 1 | Cumple | Cumple
5.3 | Malla de alta frecuencia en centro cómputo y barraje tierra para malla | m2 | 62 | Cumple | Cumple
5.4 | Rejillas de ventilación, para salida de aire acondicionado | und | 16 | Cumple | Cumple
5.5 | Rampa de acceso ( Se debe revalidar en el diseño final si ésta rampa queda dentro del área de equipos o por fuera hacia el área de operación, dada la altura del piso h=60 cm). | und | 1 | Cumple | Cumple
SUBTOTAL CAPITULO 5
6 | AMOBLAMIENTO ESPECIAL PARA CENTRO DE OPERACIÓN
6.1 | Suministro de puesto de trabajo Técnico especial para centro de operación, estructura (base) metálica y superficie recubierta en fórmica, con canaleta inferior perimetral para cableado de datos y eléctrico. Incluye precableado eléctrico, porta teclado extraíble, 1 archivador, | und | 1 | Cumple | Cumple
6.2 | Suministro sillas sencillas para operación, con brazos y ruedas | und | 2 | Cumple | Cumple