UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

INVITACIÓN DIRECTA No. 027 DE 2009

TÉRMINOS DE REFERENCIA

“SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE TREINTA (30) UPS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS.”

NOVIEMBRE  DE 2009

INVITACIÓN DIRECTA No 027 DE 2009

La Administración de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas invita a todas las empresas de los diferentes sectores público y privado del país a participar en los diferentes procesos de contratación que la Institución adelanta, los cuales se rigen por los principios de transparencia, economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, objetividad, publicidad y responsabilidad, principios que buscan rescatar la confianza pública y el compromiso con la ética de lo público.

Por lo anterior y en el marco del Pacto por la Transparencia suscrito por la Universidad, reiteramos que ningún funcionario o contratista puede ejercer alguna participación o presión para vulnerar la imparcialidad de la evaluación de la contratación.

Por tanto, se reitera que ningún funcionario ni contratista está autorizado para contactar a los proponentes y se sugiere a los mismos el abstenerse de aceptar cualquier ayuda o de tener comunicación con funcionarios o contratistas que ofrezcan este tipo de intermediación. Por el contrario, se les invita a que denuncien cualquier tipo de insinuación que les presenten para que la Administración adelante los procesos disciplinarios, fiscales y penales que correspondan, para garantizar la transparencia de todos los procesos de contratación que adelanta la Universidad.

ORIGINAL FIRMADO

Carlos Ossa Escobar

Rector

Harvey Zambrano Torres

Vicerrector Administrativo y Financiero

Orlando Santamaría Vergara

Vicerrector Académico

INVITACIÓN DIRECTA No 027 DE 2009.

INFORMACIÓN GENERAL

El presente documento contiene los TÉRMINOS DE REFERENCIA, elaborados por la UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, en adelante  LA UNIVERSIDAD, para seleccionar propuestas, en desarrollo de las actividades previstas en su misión. Se han elaborado teniendo en consideración los mecanismos de la actividad contractual que buscan servir a los fines estatales y a la adecuada, continua y eficiente prestación de los servicios a cargo de LA UNIVERSIDAD, a la protección y garantía de los derechos de los proponentes y los de terceros.

RECOMENDACIONES

1.	Lea cuidadosamente el contenido de este documento.

2.	Verifique, antes que nada, que no esté incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades generales ni especiales para contratar.

3.	Cerciórese que cumple las condiciones y reúne los requisitos aquí señalados.

4.	Tenga en cuenta la disponibilidad presupuestal.

5.	Proceda a reunir la información y documentación exigida y verifique la vigencia de aquella que la requiera.

6.	Siga las instrucciones que en ellos se imparten en la elaboración de su propuesta.

7.	Revise la Póliza de Seriedad de su propuesta y verifique que:

Sea otorgada a favor de LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS.

Como tomador, que figure su razón social completa y su número de NIT, incluyendo la sigla, siempre y cuando ésta también figure en el correspondiente certificado de existencia y representación legal.

Asegúrese que valor asegurado corresponda al fijado en este documento.

Verifique que EL OBJETO y el NÚMERO de la misma, coincidan con el de la propuesta que presenta.

Observe que esté suscrita por el TOMADOR - CONTRATISTA AFIANZADO.

8.	Identifique su propuesta, tanto el ORIGINAL como la COPIA.

9.	Tenga presente la fecha y hora previstas para el cierre del presente proceso de invitación pública.  Las propuestas presentadas fuera del tiempo previsto se rechazarán de plano por extemporáneas.

10.	Toda consulta y comunicación deberá formularse por escrito y deberá ser dirigida a la VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (Carrera 7 No.40-53 piso 8) de la UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, dentro del tiempo establecido para ello. No se atenderán consultas personales ni telefónicas.

11.	Cada vez que en este documento se aluda a la palabra ADENDA debe entenderse que se refiere a las modificaciones y aclaraciones que es posible realizar a los presentes TÉRMINOS DE REFERENCIA.

12.	Los proponentes por la sola presentación de su propuesta, autorizan a la Universidad a verificar toda la información que en ella suministren.

13.	Cuando se presente inexactitud en la información suministrada por el proponente o en la de uno de sus miembros del Consorcio o de la Unión Temporal, LA UNIVERSIDAD podrá rechazar la propuesta y/o dar aviso a las autoridades competentes, esto operará única y exclusivamente si la inexactitud incide en la calificación o permite cumplir un factor excluyente.

INVITACIÓN DIRECTA No 027 DE 2009.

# CAPÍTULO 1

INFORMACIÓN GENERAL A LOS PROPONENTES

1.1 OBJETO DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA

La UNIVERSIDAD está interesada en recibir propuestas para “SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE TREINTA (30) UPS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS.”

## 1.2 JUSTIFICACION

Se hace necesario la adquisición de UPS para las aulas de informática de la Sede Macarena A y B, Laboratorio de Biología de la sede Macarena B, Laboratorio Tecnología en Electricidad de la Facultad Tecnológica, laboratorio GRID primer piso edificio de la Red Udnet, y de acuerdo con la necesidad realizada por la División de Recursos Físicos de la Universidad, toda vez que estas no cuentan con red regulada.

Por todo lo antes expuesto la necesidad y urgencia de llevar el proceso adelante, cobran la dimensión ineludible que justifican la realización del proceso de selección; en desarrollo del Plan Anual de Contratación establecido para la vigencia 2009

1.2.1 EVALUACION DE LOS POSIBLES RIESGOS

a.  Riesgos previsibles con cargo al oferente ganador

Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato y de la actividad a ejecutar es factible su ocurrencia, esta corresponde a la estimación y asignación de los riesgos previsibles, así como su tipificación.

Son riesgos previsibles a cargo del oferente ganador del presente proceso de selección:

- Atrasos y sobre costos en la entrega de los productos por  imprevisión o mala planificación del oferente ganador respecto del control de inventarios, impactando el costeo de productos.

- La mala calidad de los equipos suministrados.

- La no toma de las medidas de seguridad industrial apropiadas por el contratista ganador del presente proceso de selección, a favor de  la conservación de las condiciones físicas y mentales de sus trabajadores, la comunidad universitaria, así como de terceras personas que activa o pasivamente tengan alguna relación.

- El incumplimiento de lo establecido en los Términos de Referencia, el incumplimiento de la oferta presentada al cierre del proceso de selección, el incumplimientos de los posibles OTROSI que de común acuerdo se pacten con la Universidad Distrital, así como del contrato o los contratos que se deriven del proceso de selección.

- La no observancia de los criterios ambientales aplicables a este tipo de contratación.

b. Riesgos imprevisibles

Son aquellos hechos o circunstancias donde no es factible su previsión, es decir el acontecimiento de su ocurrencia,  estos riesgos deberán estar  considerados por parte de los oferentes en caso de que les sea adjudicado el contrato resultante de este proceso de selección.

Pueden ser riesgos imprevisibles:

- Cambios normativos y/o tributarios.

- Atrasos y sobre costos en la entrega de los equipos requeridos.

- Eventos de fuerza mayor o caso fortuito

Ante los anteriores, la Universidad Distrital debe determinar la exigibilidad al oferente(s)  ganador(es) del presente proceso de selección de las GARANTIAS CONTRACTUALES necesarias para contrarrestar el impacto negativo que pueda ocasionarse a la Universidad.

c. Riesgos previsibles a cargo de la Universidad Distrital

Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato y de la actividad a ejecutar es factible su ocurrencia, esta corresponde a la estimación y asignación de los riesgos previsibles, son riesgos previsibles a cargo de LA UNIVERSIDAD

- El incumplimiento de sus obligaciones establecidas en los Términos de Referencia.

- El no pago del contrato, en la forma establecida, cualquiera sea la modalidad de esta contratación.

- La no ejecución del contrato en la forma debida y establecida en los Términos de Referencia.

- La no comunicación permanente por parte del supervisor del contrato con el oferente(s) ganador (es) del proceso de selección que ocasione, demoras y tropiezos en el desarrollo del contrato que se firmare.

- Cambiar las condiciones técnicas establecidas para los elementos a suministrar por parte del contratista (s) ganador (es) del proceso de selección, sin comunicación y consulta previas con el mismo.

Ante los anteriores, así como por cualquier anomalía que en desarrollo del contrato(s) el o los  contratista(s) ganador(es) del proceso de selección detecte, podrá(N) hacer uso de todas las herramientas y medios jurídicos validos para hacer valer sus derechos y no resultar afectado económicamente.

1.3 ESTUDIOS PREVIOS

Los estudios previos, pueden ser consultados en los documentos que soportan el proceso de INVITACIÓN, en la página WEB de la UNIVERSIDAD, cuyo sitio es www.udistrital.edu.co, o en la Vicerrectoría Administrativa y Financiera, ubicada en la carrera 7 número 40 – 53  piso 8 ciudad de Bogotá.

1.4 RÉGIMEN LEGAL DE LA INVITACIÓN Y DEL CONTRATO

Al presente proceso y al contrato que de éste se derive, le serán aplicables las normas contenidas en la Constitución Política, la Ley 30 de 1992, el Acuerdo 008 de 2003 del Consejo Superior Universitario, la Resolución 014 de 2004, la Resolución No. 10 de 2006,  la Resolución No 482 de 2006  emanada de la Rectoría de la Universidad y el Acuerdo No 001 de 2007 proferido por el  Consejo Superior Universitario.

De conformidad con las normas de contratación interna, se hace saber a los proponentes que el particular que contrata con el Estado adquiere la calidad de colaborador del mismo en el logro de sus fines, razón por la que cumple una función social que implica obligaciones, sin perjuicio de los derechos que la Constitución y la ley  le otorgan.

En cuanto sean compatibles con la finalidad y los principios del Acuerdo 08 de 2003 y Resolución No. 014 de 2004, las normas que rigen los procedimientos y actuaciones en la función administrativa serán aplicables en las actuaciones contractuales y a falta de éstas, regirán las disposiciones del Código de Procedimiento Civil.

Adicionalmente se tendrá en cuenta lo siguiente:

- Resolución de Rectoría Nº 052 de 2009 (Plan de Contratación de la Universidad vigencia 2009

- Resolución de Rectoría Nº 077 de 2009 (Modificación al Plan Anual de Contratación vigencia 2009).

- Resolución de Rectoría Nº 482 de 2006 (Manual de Interventoría y Supervisión de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas).

1.5 PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA

La Universidad Distrital Francisco José de Caldas, garantiza a los oferentes y a la ciudadanía que la escogencia de sus contratistas se efectuará siempre de conformidad con la normatividad que regula la materia.

Para el efecto, en el proceso contractual los interesados tienen garantizado su derecho a conocer y controvertir los informes, conceptos y decisiones que se rindan y adopten para lo cual se establecen etapas que permiten el conocimiento de dichas actuaciones y otorguen la posibilidad de expresar observaciones. Con ello se establece control adicional sobre el proceso contractual y constituye evidente previsión de moralidad administrativa.

Todas las actuaciones de la Universidad dentro de este proceso contractual son públicas y los expedientes que las contengan estarán abiertos al público. La Universidad expedirá las copias del proceso contractual que cualquier persona le solicite a costa del interesado, incluyendo copia de las propuestas, respetando la reserva de que gocen legalmente algunos documentos.

Por otro lado, en cumplimiento del principio de transparencia, la Universidad garantiza que en los TÉRMINOS DE REFERENCIA se encuentran consagrados, los requisitos objetivos y necesarios para participar en el proceso de selección; que se encuentran definidos en reglas objetivas, justas, claras y completas; precisando las condiciones de costo y calidad de los bienes y servicios necesarios para la ejecución del contrato, todo lo cual tiene relación con el equilibrio económico contractual y las garantías que deben otorgarse; que no existen condiciones y exigencias de imposible cumplimiento, ni exenciones de responsabilidad, derivadas del erróneo suministro de datos, informes o documentos; que las reglas consagradas no inducen a error a los proponentes y contratistas y no los llevan a formular ofrecimientos de extensión ilimitada o que dependan de la voluntad exclusiva de la Universidad.

De la misma manera, en aplicación del principio de transparencia, todos los actos administrativos que expide la Universidad en la actividad contractual o con ocasión de ella, salvo los de mero trámite, se motivarán en forma detallada y precisa, al igual que los informes de evaluación, el acto de adjudicación y la declaratoria de desierto del proceso convocatorio, si esto último ocurriere. La UNIVERSIDAD garantiza que no actuará con desviación o abuso de poder, y que ejercerá sus competencias exclusivamente para los fines previstos en la ley.

1.6 PRESUPUESTO OFICIAL

El presupuesto inmerso en el Plan de Contratación de la vigencia 2009 para efectuar esta contratación es de DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS ($248.000.000,00) MCTE,  INCLUIDO  EL  IVA.

Rubros de inversión por afectar: COMPRA DE EQUIPOS Y DOTACION LABORATORIOS UD.

Respaldado por el Certificado de Disponibilidad No  5161 del  27 de octubre de 2009 rubro COMPRA DE EQUIPOS Y DOTACION LABORATORIOS UD, expedido por el Jefe de la Sección de presupuesto de la Universidad.

1.7 CRONOGRAMA DE LA INVITACIÓN DIRECTA

| ACTIVIDAD | FECHA Y HORA |
| --- | --- |
| Acta de Apertura de la invitación | 19 de Noviembre de 2009 |
| Publicación Términos de Referencia y envió de Invitaciones. | 19 de Noviembre de 2009 de, en la pagina WEB de la Universidad www.udistrital.edu.co |
| Solicitud de aclaraciones de los Términos de Referencia. | Por escrito y medio magnético desde el 19 al 23 de Noviembre de 2009 hasta las 12:00 .m. |
| Publicación de respuesta a las solicitudes de aclaraciones y/o modificación a los Términos de Referencia | 25 de Noviembre de 2009 en la pagina WEB de la Universidad www.udistrital.edu.co |
| Recepción de Propuestas y Cierre de la Invitación. | 27 de Noviembre de 2009 A LAS 11:00 AM en la Sala de Juntas de la Facultad de Ingeniería de la Universidad ubicada en la carrera 7 No 40 -53 piso 7 Bogota D.C. |
| Estudio y Evaluación de las propuestas. | Del 27 de Noviembre al 3 de Diciembre de 2009, comité de evaluación. |
| Publicación de la evaluación | El 4 de Diciembre DE 2009 |
| Observaciones a la evaluación por parte de los proponentes | Del 4 al 9 de Diciembre de 2009, hasta las 4:00 P.m. por escrito y en medio magnético en la Vicerrectoría Administrativa y Financiera. |
| Estudio y Evaluación de las Observaciones presentadas | Del 9 al 11 Diciembre de 2009 |
| Respuestas a las observaciones hechas a la evaluación; y adjudicación. | 14 de Diciembre de 2009. |
| Suscripción y legalización del contrato | Del 14 al 17 de Diciembre de 2009 Rectoría y Oficina Jurídica. |

1.8. PUBLICIDAD Y CONSULTA  DE LOS DOCUMENTOS Y ACTOS DEL PROCESO

Todos los documentos que se produzcan en desarrollo del presente proceso de selección serán publicados y podrán ser consultados en la página WEB de la Universidad, www.udistrital.edu.co y en la Vicerrectoría Administrativa y Financiera de la UNIVERSIDAD, ubicada en la carrera 7° numero 40 – 53, Piso 8.

CAPÍTULO 2

## 2. REGLAMENTACIÓN DE LA INVITACIÓN

2.1. FORMULACIÓN DE OBSERVACIONES Y ACLARACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA

LA UNIVERSIDAD aceptará únicamente solicitudes de aclaración a los TÉRMINOS DE REFERENCIA y demás documentos de la presente Invitación Directa que se envíen por escrito, en las fechas establecidas en el cronograma del proceso, para lo cual se tendrá en cuenta el siguiente procedimiento:

a. Podrán ser enviadas a través de la dirección de correo electrónico contrataciónud@udistrital.edu.co,  o mediante documento impreso dirigido al Fax 3239300/2807; de igual manera podrán ser radicadas ante la Oficina de la Vicerrectoría Administrativa y Financiera, ubicada en la carrera 7° No 40 – 53 Piso 8º para los eventos anteriores, será responsabilidad de su remitente confirmar su efectivo recibo por parte de LA UNIVERSIDAD, solamente serán tenidas en cuenta aquellas observaciones y aclaraciones que reúnan los siguientes requisitos:

- Contener la identificación del proceso Convocatorio al que se refieren.

- Contener el nombre de la persona que las envía, y su dirección física o de correo electrónico, y el número de contacto telefónico.

- Radicase en la dirección arriba indica dentro del plazo para presentar observaciones.

- Presentarlas en medio magnético.

b. Las observaciones y solicitudes de  aclaración enviadas por los interesados que cumplan con los requisitos aquí establecidos, serán resueltas por parte de la Universidad y publicadas y consultadas en la página WEB de la Universidad, www.udistrital.edu.co y en la Vicerrectoría Administrativa y Financiera de la UNIVERSIDAD, ubicada en la carrera 7 numero 40 – 53 , Piso 8.

NOTA: Las observaciones y solicitudes de aclaración que no hayan sido enviadas de acuerdo con lo establecido en este acápite no serán tenidas en cuenta por parte de la Universidad.

2.2. SOLICITUD DE ACLARACIONES A LOS PROPONENTES

Dentro del más estricto respeto por el tratamiento igualitario a los proponentes, la UNIVERSIDAD, podrá solicitar a todos o a cualquiera de ellos las aclaraciones o información que estimen pertinentes, con el fin de despejar cualquier imprecisión del contenido de las ofertas que no haya sido posible aclarar con la información consignada dentro de la misma.

En estos casos, con las respuestas no se podrá adicionar o complementar la oferta presentada, de suceder, la respuesta será inadmisible y la oferta rechazada.

Si el proponente no envía las aclaraciones, explicaciones o soportes solicitados dentro del término concedido para ello la oferta se considerará rechazada.

2.3. PRÓRROGA DE LA FECHA DE CIERRE DEL PROCESO

La UNIVERSIDAD podrá prorrogar la fecha del cierre del proceso en los siguientes casos:

a. Como resultado de la Audiencia de aclaración de términos, se prorrogará hasta por seis (6) días hábiles contados a partir de la fecha prevista para el cierre.

b. Cuando la UNIVERSIDAD lo considere conveniente o necesario. En éste caso, la prórroga será por un término no superior a la mitad del inicialmente fijado.

c. Cuando la soliciten las dos terceras partes de las personas que hayan manifestado el interés en participar en el proceso. En éste caso, la prórroga será por un término no superior a la mitad del inicialmente fijado.

2.4. DILIGENCIA DE CIERRE DEL PROCESO

El Proceso se cerrará el día 27 de Noviembre de 2009 A LAS 11:00  AM. en la Sala de Juntas de la Facultad de Ingeniería  de la Universidad ubicada en la carrera 7 No 40 -53 piso 7 Bogota D.C.

En esta diligencia se abrirán las ofertas y se levantará un acta en la que conste la cantidad de propuestas presentadas, los nombres de los oferentes, los números de pólizas de seriedad de las ofertas, el número de folios total de cada una de las ofertas y el valor de la propuesta económica de cada una de las ofertas.

CAPÍTULO 3

3. DE LA PROPUESTA

3.1. MODALIDAD DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS

La UNIVERSIDAD por necesidad del servicio, debe contratar la totalidad de los servicios objeto de esta INVITACIÓN, razón por la cual, No se aceptan propuestas parciales.

De conformidad con las normas de contratación administrativa, no procederá la declaratoria de desierta del proceso de selección, cuando sólo se presente una propuesta hábil y ésta pueda ser considerada como favorable para la Universidad, de conformidad con los criterios legales de selección objetiva.

3.2. LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS

La entrega y depósito de las ofertas se efectuará ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, en la urna dispuesta para el efecto en la Sala de Juntas de la Facultad de Ingeniería  de la Universidad ubicada en la carrera 7 No 40 -53 piso 7 Bogota D.C.

No se aceptarán ofertas entregadas por correo, fax, correo electrónico, ni entregadas en lugar diferente al señalado en los presentes TÉRMINOS DE REFERENCIA, ni las presentadas extemporáneamente (después de la fecha y hora del cierre de la convocatoria).

3.3. FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas deberán presentarse, teniendo en cuenta las siguientes formalidades:

Un (1) sobre original y una (1) copia del mismo tenor y contenido, los cuales deben contener la siguiente información:

- Documentos de tipo jurídico,

- Documentos de tipo financiero,

- Documentos de tipo técnico,

- Propuesta económica, la cual además deberá presentarse en medio magnético, utilizando para este fin el anexo No. 4 establecido en los TÉRMINOS DE REFERENCIA,

El original y la copia de la oferta deberán estar en sobres cerrados y dirigidas de la siguiente manera:

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

CONTIENE PROPUESTA PARA PARTICIPAR EN LA

INVITACIÓN DIRECTA No.  027 DE 2009

CONTIENE ORIGINAL O COPIA.

IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE

Tanto el original como la copia, deben estar numeradas.

La carta de presentación de la propuesta debe estar firmada por la persona natural o el representante legal (si el proponente es una persona jurídica), o la persona designada (si el proponente es un consorcio o una unión temporal).

La propuesta debe contener un índice.

El índice de la propuesta, y los documentos de la misma deben organizarse teniendo en cuenta el orden numérico en el que aparecen en los TÉRMINOS DE REFERENCIA.

3.4. IDIOMA

La oferta deberá estar escrita en idioma español. Los documentos del proponente, de la futura contratación, o anexos a la propuesta que no estén en español, deberán acompañarse de una traducción.

El incumplimiento de éste requisito, no genera rechazo de plano de la oferta; toda vez que puede ser subsanado dentro del término que para el efecto le dé por escrito la UNIVERSIDAD al proponente.

Si el proponente al entregar la traducción de la propuesta, o de sus documentos anexos, modifica, adiciona o mejora la propuesta, o altera la información inicialmente suministrada, genera rechazo inmediato de la oferta, sin perjuicio de las acciones penales por falsedad correspondientes.

3.5. VIGENCIA DE LA OFERTA

Las ofertas deberán tener una validez mínima de noventa (90) días calendario, contados a partir de la fecha de cierre de la Convocatoria.

3.6. MONEDA Y PRECIOS DE LA PROPUESTA

La propuesta debe presentarse en pesos colombianos y su valor no puede ser superior al presupuesto oficial estimado.

Si el valor de la propuesta supera el presupuesto oficial estimado de la invitación directa, la oferta se rechazará.

NOTA 1: La carga tributaria que se genere con ocasión de la firma, ejecución y liquidación del contrato, está a cargo y es de responsabilidad exclusiva del oferente - contratista.

NOTA 2: Estarán a cargo del proponente todos los costos asociados a la preparación, elaboración y presentación de la oferta. Por lo tanto, la UNIVERSIDAD no reconocerá ningún reembolso por este concepto.

3.7. PROPUESTAS EXTEMPORÁNEAS

Toda propuesta que se presente fuera del término de la invitación directa, o que sea remitida por fax, correo electrónico, o entregadas en lugar diferente al señalado en los presentes TÉRMINOS DE REFERENCIA será rechazada.

NOTA 1: El proponente podrá solicitar por escrito con anterioridad al inicio de la diligencia de cierre de la INVITACIÓN, la no consideración de su oferta y su devolución.

Los sobres con su contenido serán devueltos sin abrir y de ello se dejará constancia en el acta de cierre de la INVITACIÓN.

NOTA 2: Cualquier información o documento que se solicite dentro del proceso de la INVITACIÓN, deberá entregarse en la Vicerrectoría Administrativa y Financiera, dentro del plazo señalado por la Universidad. La entrega de la información o documentación en lugar diferente, se tendrá por no recibida.

NOTA 3: Al momento de recibir la oferta, se dejará constancia escrita de la fecha y hora exacta de presentación, indicando de manera clara y precisa el nombre o razón social del proponente y el de la persona que en nombre o por cuenta de éste ha efectuado materialmente la presentación.

3.8. DILIGENCIAMIENTO DE LOS ANEXOS Y FORMATOS

La información requerida y que deba estar consignada en los anexos y formatos indicados y adjuntos en los TÉRMINOS DE REFERENCIA, deberán ser diligenciados y presentados en forma impresa y tal como lo indican los TÉRMINOS DE REFERENCIA.

Si el proponente considera que es conveniente para complementar su propuesta, anexar otra información adicional a la solicitada por la UNIVERSIDAD en los formularios establecidos, podrá allegarla haciendo referencia al formulario que complementa.

CAPÍTULO 4

4. REQUISITOS MÍNIMOS PARA PARTICIPAR EN EL PRESENTE PROCESO

4.1. CAPACIDAD JURÍDICA

4.1.1.  PARTICIPANTES

En la presente INVITACIÓN DIRECTA podrán participar personas  naturales y jurídicas, en forma individual, en consorcio o en unión temporal, que tengan representación en Colombia y cumplan con los requisitos establecidos en estos TÉRMINOS DE REFERENCIA  y en la Ley.

Así mismo podrán participar en virtud del principio de transparencia y pluralidad de oferentes las cooperativas

Si la participación es en forma conjunta los consorcios o uniones temporales deberán cumplir con los siguientes requisitos:

a. Los proponentes indicarán si su participación es a título de consorcio o unión temporal y, en el caso de Uniones Temporales, señalarán los términos y extensión de la participación en la propuesta y en la ejecución del contrato, los cuales no podrán ser modificados sin el consentimiento previo de la UNIVERSIDAD.

b. Los miembros del consorcio o de la unión temporal deberán presentar el documento de constitución, el cual deberá expresar claramente su conformación, las reglas básicas que regulan las relaciones entre ellos y su responsabilidad, e igualmente su deseo de participar en la presentación conjunta de la propuesta y de suscribir el contrato. A su vez, designarán a la persona que actuará como representante del consorcio o de la unión temporal.

c. El consorcio o unión temporal debe tener una vigencia igual a la del contrato y un (1) año más. Por tanto, deberá indicar que éste no podrá ser disuelto ni liquidado.

4.1.2. OBJETO SOCIAL

Tratándose de personas jurídicas, su capacidad se circunscribe al desarrollo de la empresa o actividad prevista en su objeto social, de conformidad con lo establecido en el Art. 99 del Código de Comercio.

Si el proponente es un consorcio o una unión temporal, todos sus integrantes deberán cumplir el requisito de que su objeto social se encuentre acorde con el objeto de la invitación.

Por lo anterior, si el objeto social del proponente, o de alguna de las personas jurídicas que conforman el consorcio o unión temporal, no se encuentra acorde con el objeto de la invitación, la propuesta será rechazada.

4.2. DOCUMENTOS JURÍDICOS

Los documentos que se relacionan a continuación serán objeto de verificación, pero no generan puntaje.

4.2.1. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

El oferente deberá haberse constituido por lo menos con cinco (5) años de anterioridad a la presentación de la oferta, término que se contará a partir de la fecha de cierre de la invitación directa de conformidad con el certificado de existencia y representación legal expedido por la  Cámara de Comercio; y su vigencia no podrá ser inferior al plazo del contrato y dos (2) años más, contado a partir de la fecha de cierre del proceso.

Tanto las personas jurídicas (nacionales y extranjeras) que participen directamente dentro del proceso de invitación, como las que lo hagan a través de un consorcio o de una unión temporal, deberán haberse constituido por lo menos con cinco (5) años de anterioridad a la presentación de la oferta, como prestador del servicio objeto de la invitación.

NOTA 1: Los integrantes del consorcio o de la unión temporal, deberán manifestar en el documento privado mediante el cual se constituyen, que el consorcio o la unión temporal se mantendrá vigente durante el término de ejecución del contrato y un (1) año más.

Si el proponente no cumple el requisito de constitución y vigencia establecido en éste numeral, la propuesta será rechazada.

NOTA 2: La UNIVERSIDAD se reserva el derecho a efectuar visitas a las Instalaciones donde funciona el proponente si es persona jurídica, o donde desarrolla su actividad económica si es persona natural.

Si el oferente es persona jurídica, deberá presentar el Certificado de existencia y Representación Legal, expedido por la Cámara de Comercio de la Jurisdicción, con una antelación no mayor a treinta (30) días calendario, contados retroactivamente desde la fecha de cierre de la invitación, donde conste quién ejerce la representación legal y las facultades del mismo.

En caso de que el proponente sea consorcio o unión temporal, cada persona jurídica que lo conforme, deberá presentar su correspondiente certificado de existencia y representación legal, expedido en las condiciones ya indicadas.

En caso de que el proponente sea una persona jurídica extranjera, o que el consorcio o unión temporal esté conformada por una o varias personas jurídicas extranjeras, ésta(s) deberá(n) acreditar su existencia y representación legal de conformidad con lo establecido en el Código Civil y el Código de Comercio, en concordancia con el Estatuto General de Contratación.

En todo caso, los documentos otorgados en el exterior deberán presentarse autenticados por los funcionarios competentes para ello en el respectivo país, y la firma de tales funcionarios lo será a su vez por el Cónsul Colombiano o, a falta de éste, por el de una nación amiga, sin perjuicio de lo establecido en los convenios internacionales sobre el régimen de los poderes. Al autenticar los documentos la constancia de los cónsules debe certificar que existe la sociedad y ejerce su objeto conforme a las leyes del respectivo país. (Art. 480 C. Co.).

4.2.2. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

El proponente deberá diligenciar en su totalidad el modelo adjunto en el ANEXO 1 de los presentes términos de referencia y el original deberá estar debidamente firmado por el representante legal del proponente que sea persona jurídica o del consorcio o Unión temporal o por la persona natural que oferte.

La no presentación de la carta o la no suscripción de la misma o la suscripción por parte de quien no sea representante legal  es causal de rechazo.

4.2.3. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

Los proponentes prestarán garantía de seriedad de los ofrecimientos hechos. Deberán anexar original de la póliza expedida por compañías de seguros legalmente autorizadas para funcionar en Colombia, garantías bancarias y en general, en los demás mecanismos de cobertura del riesgo autorizados por el reglamento para el efecto. Tratándose de pólizas, las mismas no expirarán por falta de pago de la prima o por revocatoria unilateral; igualmente deberá anexar el original del recibo de pago donde quede constancia del pago de la póliza.

A la propuesta deberá anexarse el original de la correspondiente póliza debidamente firmada por el proponente con la siguiente información:

4.2.3.1 BENEFICIARIO

A nombre de UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS.

4.2.3.2. AFIANZADO

A nombre del Oferente; en caso de ser una Unión Temporal o Consorcio el beneficiario/afianzado se hará a nombre de los integrantes de la Unión Temporal o del Consorcio.

4.2.3.3 VIGENCIA

La vigencia será de noventa (90) días Calendario, a partir de la fecha de cierre del presente proceso.

4.2.3.4. CUANTÍA

La Garantía deberá constituirse por el 10% del total de la propuesta presentada.

La garantía de seriedad de la oferta se hará efectiva si el adjudicatario no firma el contrato o no entrega la garantía única, dentro de los dos (2) días calendarios siguientes a la fecha de la firma del contrato. Lo anterior, sin perjuicio de lo establecido en el clausulado de las pólizas o en la Ley aplicable. Las cuales  no expirarán por falta de pago de la prima o por revocatoria unilaterales.

La garantía de seriedad será devuelta, una vez se suscriba y legalice el respectivo contrato, a solicitud de los proponentes no favorecidos, quienes deberán retirarla en la Vicerrectoría Administrativa y Financiera de la UNIVERSIDAD.

Si el oferente favorecido con la adjudicación no suscribe el contrato, la UNIVERSIDAD exigirá al oferente clasificado en segundo lugar la prórroga de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta, hasta el perfeccionamiento del contrato y así sucesivamente a los demás oferentes, siempre y cuando su oferta sea favorable para la Universidad, conforme a lo previsto en los TÉRMINOS DE REFERENCIA.

La no presentación del original de la garantía de seriedad de la oferta, en forma simultanea con la propuesta,  genera rechazo de plano de la oferta.

4.2.4. AUTORIZACIÓN PARA PROPONER Y CONTRATAR

Cuando el representante legal de la persona jurídica tenga restricciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, deberá adjuntar el documento de autorización expresa del órgano social competente, en el cual conste que está facultado para presentar la oferta y firmar el contrato hasta por el valor del Presupuesto total de la presente invitación. En el caso de los Consorcios y Uniones Temporales, el representante legal de cada una de las personas jurídicas que los integren, y lo requiera, deberá contar con dicha autorización, también hasta el valor del Presupuesto total, teniendo en cuenta que la responsabilidad de todos sus integrantes es solidaria, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 7o. de la Ley 80 de 1993 y en los Artículos 1.568, 1.569 y 1.571 del Código Civil.

4.2.5. ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

Para Consorcios o Uniones Temporales, se deberá anexar el documento que los constituye, so pena de rechazo, con todos los requisitos exigidos en los presentes TÉRMINOS DE REFERENCIA.

Si el documento consorcial o de unión temporal no es suscrito por los integrantes del mismo la propuesta será rechazada.

Este documento deberá contener por lo menos lo siguiente:

a. Indicar en forma expresa si su participación es a título de CONSORCIO o UNIÓN TEMPORAL.

b. Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal, así como a su suplente.

c. Señalar las reglas básicas que regulen las relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades.

d. Señalar en forma clara y precisa, en el caso de la UNIÓN TEMPORAL los términos y extensión de la participación en la propuesta y en su ejecución y las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del contrato, los cuales no podrán ser modificados sin el consentimiento previo de la UNIVERSIDAD.

e. Señalar la duración del mismo, que no deberá ser inferior a la duración del contrato y 1 año más.

Para estos efectos, podrá seguir el modelo del Anexo No. 2.

La no presentación de este documento genera rechazo de la oferta.

4.2.6. CERTIFICADO APORTES AL SISTEMA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

El proponente (persona natural o jurídica) debe presentar certificación expedida por el Representante Legal o por el Revisor Fiscal si por ley está obligado a tenerlo, mediante la cual constate que se encuentra al día en el pago de sus obligaciones al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales; durante los últimos seis (6) meses anteriores al cierre del presente proceso.

Si el proponente es un consorcio o una unión temporal, cada uno de sus integrantes deberá presentar esta certificación.

Si el oferente se encuentra en mora en el pago de sus obligaciones al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, la propuesta será rechazada.

En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de alguna de las obligaciones mencionadas deberá manifestar que existe el acuerdo y que se encuentra al día en el cumplimiento del mismo.

Adicionalmente el proponente adjudicatario, deberá presentar para la suscripción del respectivo contrato la certificación donde se acredite el pago correspondiente a la fecha de suscripción del mismo, so pena de hacerse efectivo el amparo de seriedad de la oferta.

4.2.7 INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

En la carta de presentación de la propuesta, el proponente (Persona Natural), o el Representante Legal de la Persona Jurídica, Consorcio o Unión Temporal, tiene la obligación de manifestar bajo la gravedad de juramento, si se encuentra o no incurso en alguna causal de inhabilidad o incompatibilidad de las establecidas en la Constitución y la Ley.

Si el Proponente (persona natural), el Representante Legal o alguno de los socios se encuentran incursos en alguna causal de inhabilidad o incompatibilidad, la oferta será rechazada.

La no presentación de este documento genera rechazo de la oferta.

NOTA: La UNIVERSIDAD a través de la Vicerrectoría Administrativa y Financiera, verificará internamente que los proponentes no se encuentren reportados en el Boletín de Responsables Fiscales. El registro de esta verificación se insertará en el expediente de la invitación.

4.2.8. CERTIFICADO DE RECIPROCIDAD

Si el proponente es extranjero y proviene de un país con el cual Colombia  tenga suscrito acuerdo, tratado o convenio de reciprocidad, el oferente deberá anexar a su oferta, certificado expedido por la autoridad competente del país de origen, donde conste que a las ofertas Colombianas se les concede en ese país el mismo tratamiento otorgado a las ofertas nacionales.

4.2.9. RUT REGISTRO UNICO TRIBUTARIO

Los proponentes deberán acreditar su inscripción en el Registro Único Tributario - RUT, mediante el certificado expedido por la DIAN.

4.3. CAPACIDAD FINANCIERA

4.3.1. DOCUMENTOS FINANCIEROS

4.3.1.1. ESTADOS FINANCIEROS

El proponente debe presentar el Balance General y Estado de Resultados a 31 de diciembre de 2007 y 2008 (COMPARATIVO), certificados y debidamente clasificados en corriente y no corriente,  firmados por el representante legal, contador que los elaboro y revisor fiscal para los casos previstos en la ley: balance general, estado de resultados y notas a los estados financieros con sus respectivas notas explicativas.

En cumplimiento de la Circular Externa No. 047 de 2006 expedida por la Junta Central de Contadores, la certificación requiere un documento escrito diferente de los estados financieros, suscrito por la Persona Natural o el Representante Legal y el Contador responsable de su preparación, donde se declare que se han verificado previamente las afirmaciones contenidas en ellos, conforme al reglamento y que las mismas se han tomado fielmente de los libros, de conformidad con las normas previstas en el Art. 57 del Decreto 2649 de 1993.

NOTA: Si el proponente no cumple la capacidad mínima financiera establecida en los TÉRMINOS DE REFERENCIA, la oferta será rechazada.

Las notas a los Estados Financieros deben venir preparadas con sujeción a las reglas estipuladas en el Art. 114 del Decreto 2649 de 1993.

4.3.1.2. DOCUMENTOS DEL CONTADOR Y DEL REVISOR FISCAL

Los proponentes deben presentar el certificado de inscripción y de antecedentes disciplinarios expedido por la Junta Central de Contadores, del Contador Público y del Revisor Fiscal (si este último es requerido por ley), que firmen los estados financieros, con fecha de expedición no superior a tres (3) meses, anteriores a la fecha de cierre de la invitación.

Para el caso de las ofertas presentadas por consorcios o uniones temporales, cada uno de sus integrantes, por separado, deberá presentar los documentos de que trata el presente numeral.

4.4   DOCUMENTOS TECNICOS

4.4.1   CERTIFICACIONES CONTRACTUALES

Se considerará la experiencia general y especifica mediante la presentación de tres (3) certificaciones de contratos ejecutados o en ejecución durante los últimos dos años,  con o sin formalidades plenas, convenios, u otra denominación, suscritos por el proponente, cuyo objeto principal incluya las actividades de: SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS.

La sumatoria de los valores totales de las tres (3) certificaciones de contratos presentadas, deberá ser mínimo dos veces el valor del presupuesto oficial de la presente Invitación Directa ($496’000,000.00).

NOTA ESPECIAL: Para la acreditación por parte de un proponente sin interesar si se certifica como persona natural, jurídica, en consorcio o en unión temporal de la experiencia exigida;  no se aceptarán certificaciones de obra propia, contratos a precio global, auto certificaciones, administraciones delegadas ni subcontratos, solo se aceptan certificaciones de contratos celebrados directamente  con entidades contratantes y certificados por esta

Para el caso de certificados de contratos que correspondan a un  consorcio o de una unión temporal, el integrante informará únicamente el valor correspondiente al porcentaje de su participación.

LA UNIVERSIDAD se reserva el derecho de verificar la información suministrada por el proponente y de solicitar las aclaraciones que considere convenientes.

Para el caso de contratos ejecutados por el proponente como parte de un Consorcio o de una Unión Temporal, el integrante informará únicamente el valor correspondiente al porcentaje de su participación.

NOTA 1: Las Certificaciones de Contratos deberán relacionarse en el Anexo No. 8, y cada una de estas deberá  indicar:

- Nombre de la entidad contratante.

- Certificación del cumplimiento del contrato a satisfacción

- Especificación del término del contrato, y las fechas de inicio y terminación.

- Objeto del contrato

- Porcentaje de participación

- Valor del contrato.

El anexo No.8 debe diligenciarse en su totalidad, no se deben dejar espacios en blanco con la información requerida.  Las certificaciones deben venir firmadas con los datos de la persona responsable con mínimo los siguientes datos: teléfono, cargo y correo electrónico.

NOTA 2: En caso de que el proponente presente más de tres (3) certificaciones, la Universidad considerará  únicamente las tres (3) primeras que se relacionen en el ANEXO No. 8.

NOTA 3: Cada certificación presentada deberá corresponder solamente a UN CONTRATO. En caso tal que se presenten certificaciones en las que se incluyan  más de un contrato este no serán tenidas en cuenta en el proceso de calificación.

NOTA 4: Se deben presentar con la oferta todos los documentos exigidos en el capítulo 6 y el cumplimiento de todas las condiciones descritas en los requisitos desde el punto de vista técnico, documentos de carácter comparativo para la oferta.

La no presentación de estos documentos genera rechazo de la oferta.

4.4.2. REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES

El proponente deberá estar clasificado  en la actividad Inscripción en el Registro Único de Proponentes de la Cámara de Comercio, en la Categoría de Constructor, clasificado en la Especialidad 03, grupo, 01, 02, 03, 04,05 Actividad Proveedor Especialidad 16, grupo 02. En original con fecha de expedición no superior a un (1) mes a la fecha de cierre de la presente contratación.  Para el caso de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de los integrantes deberá acreditar en su respectivo RUP, el cumplimiento de la anterior clasificación de actividad, especialidad y grupo.

.

Cuando se trate de persona natural extranjera sin domicilio en el país o de persona jurídica privada extranjera que no tenga establecida sucursal en Colombia, deberá acreditar la inscripción en el registro correspondiente en el país donde tiene su domicilio principal. En defecto de dicho documento de inscripción, deberá presentar la certificación de inscripción en el registro en una Cámara de Comercio Colombiana. Adicionalmente, deberá acreditar en el país un apoderado domiciliado en Colombia debidamente facultado para presentar la propuesta y celebrar el contrato, así como para representarla judicial y extrajudicialmente.

La inscripción, clasificación y calificación del oferente en el RUP, deberá haberse producido antes de la entrega de la propuesta, y deberá encontrarse vigente a la fecha de la adjudicación del contrato, sin perjuicio de la experiencia mínima exigida por los TÉRMINOS DE REFERENCIA para participar.

4.4.3. CERTIFICADO DE CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACIÓN (K RESIDUAL)

Con el fin de acreditar disponibilidad económica, financiera, operativa, administrativa y técnica, para ejecutar el objeto contractual convocado, el oferente deberá acreditar mediante el RUP el K RESIDUAL DE CONTRATACIÓN EXIGIDO en SMMLV.

La capacidad residual de contratación del contratista en SMMLV, debe ser de MÍNIMO 2000 SMMLV.

En el caso de los consorcios o de las uniones temporales, la capacidad residual de contratación del proponente será igual a la sumatoria de la capacidad residual de contratación de sus integrantes.

CAPÍTULO 5

5. CRITERIOS PARA LA VERIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS

5.1	TÉRMINO PARA LA VERIFICACIÓN

El comité designado realizará la verificación de los requisitos habilitantes dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de cierre del proceso respecto a los factores correspondientes a la capacidad jurídica, financiera, de experiencia y capacidad de organización.

5.2	FACTORES DE VERIFICACIÓN

La capacidad jurídica, financiera y de experiencia del oferente será objeto de verificación de cumplimiento, si los documentos de contenido jurídico no reúnen los requisitos indicados en los presentes TÉRMINOS DE REFERENCIA y en las disposiciones legales vigentes o la evaluación financiera y de experiencia es insatisfactoria, la propuesta será calificada como NO HABIL.

5.3 VERIFICACIÓN JURÍDICA

Se efectuará con base en la documentación solicitada en el Numeral 4.1 y 4.2  de los presentes TÉRMINOS DE REFERENCIA.

5.4 VERIFICACIÓN FINANCIERA

Se verificará que el proponente cumpla con los siguientes parámetros:

El informe financiero no tiene calificación alguna, se trata del estudio que debe realizar la UNIVERSIDAD para determinar si la propuesta se ajusta a los requerimientos de los TÉRMINOS DE REFERENCIA y se efectuará sobre los documentos financieros objeto de verificación, de acuerdo con los criterios establecidos para cada uno de ellos.

Este informe excluye las propuestas que no cumplan con los requisitos exigidos para participar en el proceso de escogencia de las propuestas y para ser consideradas para la adjudicación.

La capacidad financiera del proponente se determinará de acuerdo con el análisis que la UNIVERSIDAD realice sobre los documentos exigidos en la propuesta, apoyado en las técnicas evaluativas y principios de contabilidad generalmente aceptados.

| INDICADOR | RESULTADO |
| --- | --- |
| ENDEUDAMIENTO <= 70 % | CUMPLE O NO CUMPLE |
| CAPITAL DE TRABAJO >=40 % del presupuesto oficial | CUMPLE O NO CUMPLE |
| RAZÓN CORRIENTE >= 1.5 | CUMPLE O NO CUMPLE |
| RELACIÓN PATRIMONIAL >= 70% | CUMPLE O NO CUMPLE |

El incumplimiento de éste requisito, no genera rechazo de plano de la oferta; toda vez que puede ser subsanado dentro del término que para el efecto le dé por escrito la UNIVERSIDAD al proponente.

El Número de Veces Establecido se establece en los Términos de Referencia

El Activo Corriente y el Pasivo Corriente para encontrar la Razón Corriente de las UNIONES TEMPORALES, CONSORCIOS o ASOCIACIONES, serán la sumatoria de los mismos en los respectivos estados financieros de los integrantes; la fórmula para estos casos será:

ENDEUDAMIENTO:

Este índice mide la relación entre los Pasivos y los Fondos, Bienes y Derechos propios; vale decir, la proporción del total de activos aportados por los acreedores de la empresa.

El Valor Establecido  se establece en términos porcentuales.

Para las UNIONES TEMPORALES y los CONSORCIOS, el Activo Total y el Pasivo Total serán la sumatoria respectiva de los Activos y de los Pasivos de los asociados, la fórmula para estos casos será:

SOPORTE CON CAPITAL DE TRABAJO (S.C.T.):

El Soporte con Capital de Trabajo (S.C.T.) mide la proporción mínima del (C.T.) del proponente que deberá soportar las potenciales erogaciones requeridas en el cumplimiento del objeto contractual. El Capital de Trabajo del proponente deberá ser mayor o igual a un porcentaje del Presupuesto Oficial (P.O.), o del Valor Total de la Oferta (V.T.O.), según se disponga en los Términos de Referencia.

Al despejar la ecuación se confirma que el S.C.T debe ser igual o mayor a cero (0), si se cumple el porcentaje establecido del Presupuesto Oficial.

Para el caso de las Uniones Temporales y los Consorcios el capital de trabajo corresponderá a la sumatoria de los capitales de trabajo de los asociados o consorciados y se calculará así:

RELACIÓN PATRIMONIAL (R.P.):

Corresponde a la capacidad patrimonial mínima que el proponente debe demostrar con sus estados financieros debidamente certificados. Se define como la posibilidad real de asumir el costo que le representa la ejecución del contrato. La capacidad patrimonial requerida para la oferta se calculará teniendo en cuenta la siguiente fórmula:

La fórmula de la Capacidad Patrimonial Requerida exige que el Patrimonio del proponente sea mayor o igual a 70% del Presupuesto Oficial del proceso de contratación. El proponente demuestra con sus estados financieros el valor de su Patrimonio mediante la aplicación de la fórmula básica establecida para el efecto:

Cuando el PROPONENTE sea un consorcio o unión temporal, la capacidad patrimonial será igual a la sumatoria de los patrimonios individuales.

Cuando el Patrimonio que se acredite para el proceso de contratación sea menor a la Capacidad Patrimonial Requerida, la oferta será rechazada.

5.5 VERIFICACIÓN TÉCNICA

Se efectuará con base en la documentación solicitada en los numerales 4.4.1, 4.4.2 y 4.4.3 de los presentes TÉRMINOS DE REFERENCIA.

5.6 PROCEDIMIENTO DE SANEAMIENTO

Los proponentes podrán subsanar todo lo que habiéndose considerado en estos TÉRMINOS DE REFERENCIA como subsanable, estén en capacidad legal de subsanar, sin violar con ello los principios de igualdad y selección objetiva y sin que le sea permitido modificar el contenido o alcance de su propuesta.

Para efectos de subsanar la falta de presentación de alguno de los documentos exigidos que su no presentación no constituya causal de rechazo, o para la corrección de los presentados, cuando estos TÉRMINOS DE REFERENCIA lo permitan, el proponente dispondrá de dos (2) días hábiles contados a partir de la fecha de comunicación que en tal sentido efectúe la UNIVERSIDAD, ante la cual deberá presentar debidamente subsanado el documento solicitado, de no hacerlo se rechazará el ofrecimiento.

El plazo anteriormente señalado, es de naturaleza preclusiva y por lo tanto vencido el mismo no será considerado ningún documento presentado de manera extemporánea y se rechazará su ofrecimiento.

5.7 CAUSALES DE RECHAZO

Se consideran inelegibles las propuestas que se encuentren incursas en una o varias de las siguientes causales:

- Si el proponente no cumple con cualquiera de los requisitos establecidos en los presentes TÉRMINOS DE REFERENCIA como NO SUBSANABLES, para participar en el proceso de contratación.

- Si el proponente no aclara o no responde de forma satisfactoria los requerimientos de la Universidad dentro del término concedido.

- Si se comprueba dentro del proceso de contratación, que la información y documentos que hacen parte de la oferta, no son veraces, es decir, no correspondan a la realidad de lo afirmado por el PROPONENTE.

- Si no se presentan los documentos que sean necesarios para la comparación objetiva de las propuestas, siempre que estos determinen la asignación de puntaje.

- Si la propuesta se presenta subordinada al cumplimiento de cualquier condición o modalidad.

- Si la propuesta se presenta en forma extemporánea o en un lugar diferente al establecido en estos TÉRMINOS DE REFERENCIA.

- Cuando el proponente se encuentre incurso en alguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad establecida en la Ley 80 de 1993, así como en las demás disposiciones legales vigentes.

- Cuando el valor de la propuesta supere el valor del presupuesto disponible para contratar o presente precios artificialmente bajos que no se sustenten debidamente.

- Cuando la propuesta sea presentada por personas que carezcan de capacidad legal para obligarse, o que no cumplan todas las calidades y condiciones de participación indicadas en estos TÉRMINOS DE REFERENCIA.

- Cuando para este mismo proceso se presenten varias propuestas por el mismo proponente, por sí o por interpuesta persona.

- Los demás casos expresamente establecidos en los presentes TÉRMINOS DE REFERENCIA como causales de rechazo.

CAPÍTULO 6

6. REQUISITOS DESDE DEL PUNTO DE VISTA TÉCNICO

6.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

La oferta deberá cumplir con la totalidad de los requisitos señalados en el Anexo No.3 “Formulario de Especificaciones Técnicas Mínimas”, para lo cual deberá consignar en dicho anexo, sin modificar su contenido, dando respuesta expresa en cada literal, si se compromete o no a cumplir con lo exigido en el pliego de condiciones. De la misma manera, los aspectos técnicos fundamentales se presentan a continuación y se advierte que la no cotización de la totalidad de los requerimientos técnicos se considerará causal de rechazo de la oferta:

6.2. GENERALIDADES

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN, SERÁN FACTOR PARA QUE EL INTERVENTOR DEL CONTRATO APRUEBE O NO LA ENTREGA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS, POR EL OFERENTE GANADOR. POR LO CUAL, NO TENDRÁN PUNTAJE NI VERIFICACIÓN DENTRO DEL PROCESO PRECONTRACTUAL. PERO DEBERÁN SER TENIDAS EN CUENTA POR LOS OFERENTES PARA EL CÁLCULO DE LOS PRECIOS OFRECIDOS A LA UNIVERSIDAD.

| CANTIDAD | DESCRIPCION |
| --- | --- |
| 20 | UPS DE 1 KVA |
| 1 | UPS DE 1.5 KVA |
| 4 | UPS DE 6 KVA |
| 3 | UPS DE 10KVA |
| 1 | UPS DE 30 KVA |
| 1 | UPS DE 60 KVA |

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA IMPLEMENTACIÓN

La Universidad Distrital Francisco José de Caldas requiere implementar sistemas ininterrumpidos de potencia (UPS) monofásicos de 1, 1.5 y 2 KVA; Bifásicos para 6 y 10 KVA; Trifásicos para 30 y 60 KVA, objeto de esta licitación.

Las UPS ofrecidas deberán respaldar y proteger la totalidad de la carga requerida y con la capacidad de crecimiento esperada y estimada por la Universidad.

El  proveedor  deberá  prestar  la  asistencia  técnica  para  la  instalación  y puesta  en marcha de las UPS requeridas, para conectar el circuito eléctrico regulado que alimenta servidores, equipos de comunicaciones, estaciones de trabajo y computadores personales instalados en los diferentes sitios destinados en el interior de la Universidad.

Se  debe  entregar  junto  con  la  propuesta  económica  los  documentos  donde  se  muestren  las dimensiones y peso de las unidades, así como las características técnicas de los equipos  ofrecidos. La oferta debe contener la información suficiente para demostrar el cumplimiento con la especificación y debe incluir un juego con la literatura descriptiva y técnica del equipo y el sistema propuesto.

CONDICIONES AMBIENTALES

La  UPS  debe  ser  capaz  de  soportar  cualquier  combinación  de  las  siguientes  condiciones ambientales en las cuales debe operar, sin presentar daño eléctrico o mecánico ni degradación de sus características operacionales:

| Temperatura ambiente | Entre 32° F ~ 104° F (0° C ~ 40° C) |
| --- | --- |
| Ruido (1,5 metro) | <70 dBA |
| Humedad relativa promedio | Hasta 90% (sin condensación) |

DOCUMENTACION SOLICITADA

Toda la documentación abajo solicitada deberá ser emitida por el fabricante, los dibujos preparados a escala y el sistema de medida será el sistema métrico decimal ó equivalente en caso de utilizar otro sistema. El incumplimiento en el suministro de la información, aún si es parcial, ocasionará que el suministro del pedido sea considerado incompleto.

El proveedor deberá anexar los siguientes documentos junto con la entrega de las UPSs:

Manual  de  operación  y  mantenimiento  de  la  UPS,  donde  se  incluye la descripción y características técnicas del equipo suministrado.

ALCANCES

Suministro, entrega, instalación, pruebas de operación óptima y puesta en servicio de las UPSs requeridas con sus respectivos bancos de baterías selladas y libres de mantenimiento.

Se  debe incluir la  entrega  de  los  respectivos  manuales  de  montaje,  servicio,  operación  y mantenimiento.

Capacitación   para   la   operación   y   puesta   en   marcha   del   equipo   en   sitio   sobre mantenimiento, operación y configuración del equipo.

Asistencia durante la instalación y el arranque del equipo.

Configuración de software de diagnóstico y monitoreo bajo ambiente Windows.

Mantenimientos preventivos durante el período de la garantía.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Las UPSs deberán operar en conjunto con un grupo generador; en caso de emergencia deben ser capaces de suministrar independientemente los minutos de autonomía requeridos con potencia limpia y regulada de forma ininterrumpida para las cargas críticas conectadas.

Solo será aceptada la tecnología “True-On-Line” también conocida como “Operación continua de doble conversión con by-pass” de acuerdo con la norma IEC-62040.

El sistema  UPS  y todo  el  equipo  asociado  así  como  sus  componentes  deben  ser  fabricados  de acuerdo con las normas IEC- 62040.

La tecnología de los UPSs está descrita en cada uno de los cuadros correspondientes a cada modelo solicitado.

## NORMAS

El fabricante de la UPS debe cumplir en cuanto a construcción y diseño con las normas ISO 9001 y la marca debe ser certificada por UL1778 (EE.UU).

La unidad a suministrar se fabricará y probará de acuerdo con las últimas revisiones de las normas técnicas que se indican a continuación:

Normas ICONTEC aplicables.

Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE)

Código Eléctrico Nacional – Norma 2050.

Normas generales de mantenimiento.

Comisión Federal de Comunicaciones FCC.

Es requisito necesario cumplir con los siguientes estándares: EN 50091-1-1, EN 50091-2 Clase A, IEC 61000-4-2 Nivel 4, IEC 61000-4-3 Nivel 3, IEC 61000-4-4 Nivel 4, IEC 61000-4-5 Nivel 4, IEC 61000-4-6.

Demás normas aplicables.

DESCRIPCION DEL SISTEMA

Las UPSs deben estar compuestas por los siguientes elementos principales:

Interruptor manual externo para bypass de mantenimiento. (Aplica para modelos superiores a 6 KVA)

Filtros EMI y RFI, tanto a la entrada como a la salida.

Rectificador/cargador de baterías.

Inversor.

Interruptor c.c. para la carga del banco de baterías.

Banco de baterías.

By-pass electrónico  (Switch Estático de Transferencia).

Las UPSs debe ser capaz de operar en cualquiera de los siguientes modos:

MODO  ON-LINE  (NORMAL):  Durante  este  modo  de  operación,  las  UPS  deben  ser  usadas  para suministrar potencia regulada y libre de transientes a las cargas críticas.  La red de alimentación le proporciona  la potencia al convertidor de entrada. Este convertidor debe suministrar potencia en DC  regulada  al  inversor  y  simultáneamente  proveer  al  cargador  de  baterías  el  cual  mantiene  el banco de baterías completamente cargado.  El inversor debe convertir la potencia DC en potencia AC regulada para alimentar las cargas.

MODO ON-LINE (UPS EN PARALELO): La redundancia en paralelo (1+1) proporciona redundancia del sistema UPS o un incremento en su capacidad total. Bajo redundancia en paralelo, la carga total es compartida por los dos sistemas UPS. Si uno de los sistemas UPS falla, la carga total de los equipos conectados es soportada por el sistema UPS que queda. Si la carga total excede la capacidad del sistema UPS que queda, cambiará a modo de derivación automático. (Aplica para el modelo de 60KVA únicamente)

MODO BATERÍAS: Cuando ocurre una falla en la red de alimentación, la potencia de entrada al inversor debe ser suministrada automáticamente por el banco de baterías conectado.   Cuando la alimentación se restablezca, la potencia a la entrada del inversor y para la recarga del banco de baterías debe ser automáticamente suministrada por el convertidor de entrada.   Si la alimentación no se restablece, la UPS debe auto-apagarse automáticamente de una manera gradual y ordenada cuando se alcance el límite de descarga del banco de baterías.

MODO   BY-PASS:   Cuando   ocurre   una   falla   en   el   inversor   estático,   el   switch   estático   de transferencia (no-break) debe activarse automáticamente para aislar el inversor fallado y, al mismo tiempo,  mantener  un  suministro  continuo  a  la  carga  del  sistema. El  modo  de  transferencia automática debe, además, operar en el evento de una sobrecarga en el sistema o si se detecta una salida irregular o indeseable a la carga.  En este caso el sistema debe retornar automáticamente al modo de operación normal cuando la perturbación sea eliminada.

MODO BY-PASS MANUAL: Si la UPS necesita ser aislada para realizarle pruebas o ser sacada de servicio para mantenimiento, el by-pass de mantenimiento debe transferir la carga crítica desde el inversor a la red de alimentación sin interrupción y viceversa. (Aplica sólo para modelos superiores a 6 KVA).

CONVERTIDOR DE ENTRADA

General: El convertidor de entrada debe consistir en un rectificador el cual convierte el voltaje de la red  en  un  voltaje  DC  no  regulado.  Este  voltaje  DC  no  regulado  es  convertido  en  un  voltaje  DC controlado y regulado por el convertidor DC/DC. Este convertidor suministra la potencia al inversor y al cargador de baterías, además de proporcionar un factor de potencia corregido a la entrada de la UPS.

Capacidad: La UPS debe tener la suficiente capacidad para proveer al inversor a plena carga y, al mismo tiempo, mantener al banco de baterías completamente cargado.

CARGADOR DE BATERÍAS

Si  el  banco  de  baterías  se  encuentra  totalmente  descargado;  el  cargador  de  baterías,  con  su corriente nominal, debe recargar el banco hasta el 90% de su capacidad preferentemente en un tiempo de seis a ocho (6-8) horas y, al mismo tiempo, suministrar la corriente nominal al sistema. De lo contrario el oferente debe especificar el tiempo requerido para la recarga.

El voltaje de salida del cargador debe ser ajustado automáticamente en proporción con la temperatura ambiente del banco de baterías según la recomendación del fabricante de las baterías para evitar la sobrecarga. La corriente y el voltaje de salida del cargador deben ser limitados según las recomendaciones del fabricante de las baterías.

INVERSOR

La  conversión  de  potencia  en  DC  a  potencia  en  AC  debe  realizarse  a  través  de transistores de potencia. Una falla en cualquiera de los componentes o en cualquier estado  de  potencia  no  debe  interrumpir  la  salida  en  AC.  En  su  lugar  el  inversor  debe  auto- desconectarse de la configuración mientras transfiere la carga al switch estático de transferencia y activa la alarma.

El  voltaje  de  salida  del  inversor  debe  ser  controlado  por  un  software  basado  en microprocesador (forma sinusoidal generada por microprocesador).

La onda debe ser alimentada a través de un circuito de filtrado y debe estar protegida por fusibles de  acción  rápida.  El  inversor  debe  ser  capaz  de  manejar  condiciones  de  corto-circuito  sin  sufrir daño alguno.

La  frecuencia  de  salida  del  inversor  debe  ser  controlada  por  un oscilador,  el  cual  puede  ser  operado  como  una  unidad  corriendo  libremente  o  en  operación sincronizada con una fuente de AC separada.

SWITCH DE BY-PASS ELECTRÓNICO

El  by-pass  electrónico  debe  consistir  en  un  switch  estático  (SCR),  usado  para  lograr  una transferencia  ininterrumpida  de  la  carga  a  la  red  de  alimentación  en  el  caso  de  una  variación significativa del voltaje de salida.

El switch de by-pass electrónico debe retornar automáticamente la carga a la UPS cuando la falla o la sobrecarga sean eliminadas.

El switch de by-pass electrónico debe estar formado por tiristores controlados por microprocesador.

El switch de by-pass electrónico debe permitir ser activado manualmente por un botón para probar la operación en by-pass. El tiempo de conmutación desde el inversor al by-pass y viceversa debe ser tal que  no presente  interrupción  para  la  carga (no-break). Si no existiera sincronización esta prueba debe ser desactivada automáticamente.

El circuito de by-pass debe tener su propia alimentación de potencia, la cual es redundante a la alimentación central de la UPS.

BY-PASS DE MANTENIMIENTO

El by-pass de mantenimiento debe estar basado en un switch operado manualmente que permita el aislamiento eléctrico de la UPS desde la carga mientras se le sigue suministrando potencia a esta directamente desde la red de alimentación.

BANCO DE BATERÍAS / PRUEBAS AL BANCO

El banco de baterías debe ser del tipo industrial, diseñado para servicios de respaldo de energía. Las celdas deben ser completamente selladas y libres de mantenimiento.

La razón amperes-hora del banco de baterías debe ser la suficiente para suministrar al inversor por el tiempo de  autonomía requerido con  el inversor operando  a plena carga.

INSTRUMENTACIÓN

Las UPSs con capacidad superior a 6KVA requeridas, deben incorporar una pantalla de cristal líquido (LCD) de caracteres alfanuméricos e iluminación de fondo, controlada por botones.

El panel de control principal de la UPS con pantalla LCD debe incluir las siguientes indicaciones de medición:

Voltaje, frecuencia y corriente de la red de alimentación

Voltaje, frecuencia y corriente entregada por la UPS

Voltaje del banco de baterías y del bus de DC

Porcentaje de carga de las baterías (durante una falla en la alimentación)

La UPS, a través del LCD

La UPS debe incluir las siguientes opciones de ajustes:

Ajuste de la frecuencia de operación del sistema

Ajuste del voltaje de salida del sistema

Ajuste del voltaje de entrada del sistema

Ajuste del by-pass (habilitar/deshabilitar)

En el panel de alarmas de la UPS, se debe iniciar una alarma audible común y la indicación respectiva cuando se presenten algunas de las siguientes condiciones:

UPS en operación de baterías

UPS en operación de by-pass

UPS en operación de by-pass manual

La salida no está sincronizada con la entrada

La entrada del by-pass está fuera de los límites

Sobre temperatura

Sobrecarga

El banco de baterías tiene bajo voltaje (batería baja)

El  oferente  debe  proporcionar  la  información  detallada  acerca  de  lo  anteriormente  mencionado junto con su oferta.

COMUNICACIONES

La UPS, en su versión estándar, debe estar equipada con tarjeta interna SNMP/Web y software de control de UPS para todos los sistemas operativos comunes de redes y fuentes de energía independientes. El accesorio SNMP WEB, proporciona una interfaz Ethernet, para el sistema UPS y permite monitoreo remoto y control vía SNMP, navegador WEB o TELNET.

Reinicio por software de aplicación para restaurar la operación a un equipo bloqueado o un reinicio en frío mediante apagado/encendido de un equipo conectado.

DISEÑO MECÁNICO

GABINETE:  La  UPS  debe  estar  enclavada  en  un  gabinete  de  acero  auto-soportado.  Todas  las partes  propensas  a  mantenimiento,  incluyendo  las  conexiones  de  potencia  de  entrada/salida, deben ser accesibles.

VENTILACIÓN:  Debe  proporcionarse  un  enfriamiento  mediante  aire  forzado  para  asegurar  que todos los componentes están operando dentro de las especificaciones, con la entrada de aire por el frente y su salida por la parte superior.

CONEXIONES  DE  POTENCIA:  Debe  proporcionarse  un  espacio  adecuado  para  los  cables  de entrada  y  salida.  Los  cables  para  la  interconexión  de  la  UPS  con  los  cubículos  del  banco  de baterías deben ser suministrados para instalación de lado a lado.

GARANTÍA

El proponente deberá ofrecer un período de garantía mínimo de dos (2) años en sitio, contados a partir de la fecha de suscripción del certificado de entrega a satisfacción, instalación y puesta en funcionamiento, la garantía cubrirá la UPS y partes (para las baterías la garantía es también de dos años) por cualquier defecto de fabricación o mal funcionamiento, reemplazo si es necesario del equipo defectuoso. Durante dicho período igualmente el proponente se compromete a prestar el servicio de mantenimiento, tanto preventivo como correctivo, incluyendo el suministro de repuestos que llegare a necesitar para los componentes del equipo, sin costo alguno para la Universidad.

En todo caso, la garantía debe amparar la totalidad de los elementos y sus accesorios por un periodo mínimo de dos (2) años, con suministro de repuestos y mantenimiento preventivo y correctivo en sitio y en las condiciones estipuladas para el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo y reemplazo de elementos por desperfectos en sitio.

El proponente deberá garantizar como mínimo ocho (8) años, el suministro de los repuestos del equipo ofrecido, con el fin de garantizar los servicios de mantenimiento y actualización de los distintos componentes, tanto de carácter preventivo como correctivo. Entiéndase por actualización aquellas mejoras o cambios que el fabricante considere se deben incorporar al quipo para mantener los estándares de funcionamiento y operatividad absoluta del mismo.

Se debe ofrecer mínimo cuatro (4) mantenimientos preventivos durante el período de garantía que será de dos años y tiempos de respuesta por llamados de emergencia inferiores a dos (2) horas en la modalidad 5X8.

El start-up de los sistemas trifásicos solicitados debe hacerse con la presencia de un ingeniero de la empresa fabricante. No es válido sólo personal certificado. Se requiere que sea del fabricante para tener el aval de buena instalación del sistema.

Se debe entregar un certificado de la garantía de la fábrica, avalando que la instalación se ha hecho bajo los estándares y los lineamientos de la fábrica.

LISTADO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

ESPECIFICACIONES UPS DE 1, 1,5 Y 2 KVA

| ITEM | DESCRIPCION / REQUERIDO |  |
| --- | --- | --- |
| - Generales |  |  |
| 1.1 | Marca / Modelo: Especificar |  |
| 1.2 | Capacidad 1000VA / 800 WATTS |  |
|  | Capacidad 1500VA / 1200 WATTS |  |
|  | Capacidad 2000Va / 1600 WATTS |  |
| 1.3 | Tecnología True-Online Doble Conversión |  |
| - Entrada |  |  |
| 2.1 | Voltaje de entrada 120V |  |
| 2.2 | Rango de Voltaje a la entrada +15%/-25% |  |
| 2.3 | Frecuencia de Entrada 60 HZ +/-5Hz |  |
| - Salida |  |  |
| 3.1 | Voltaje de Salida 120V +/-2% |  |
| 3.2 | Forma de Onda Seno |  |
| 3.3 | Frecuencia de Salida 60+/-0.05Hz |  |
| 3.4 | Factor de Cresta 3:1 |  |
| 3.5 | Distorsión Armónica Total < 5% |  |
| 3.6 | Tomas de Salida: Mínimo 6 tipo NEMA 5-15R |  |
| - Baterías |  |  |
| 4.1 | Autonomía mínima de 15 minutos a plena carga (Especificar cantidad, voltaje y capacidad de las baterías) que garanticen el tiempo requerido. |  |
| 4.2 | Baterías Secas Libres de Mantenimiento |  |
| 4.3 | Posibilidad de ampliar la autonomía con bancos de baterías adicionales (Conector Incluido) |  |
| - Indicadores y Alarmas |  |  |
| 5.1 | Debe incluir panel LCD o Leds que señalen el estado de la UPS e información de funcionamiento. |  |
| 5.2 | Alarmas audibles que notifiquen: UPS encendida, funcionamiento en baterías, baja batería, sobrecarga, UPS falla y apagado remoto. |  |
| - Condiciones Ambientales |  |  |
| 6.1 | Temperatura de Operación 0-40°C |  |
| 6.2 | Humedad Relativa 0 a 95% sin condensación |  |
| - Comunicación |  |  |
| 7.1 | Puerto RS-232 / Inteligente DB-9 |  |
| 7.2 | Incluir software de gestión, monitoreo, control y configuración del UPS: deberá permitir monitoreo en tiempo real, control y configuración desde un PC y a través de la red LAN. |  |
| 7.3 | Compatible con plataforma SNMP, Incluir tarjeta de monitoreo. |  |
| - Certificaciones |  |  |
| 8.1 | Certificación UL1778, que especifica los requerimientos necesarios para garantizar la seguridad tanto del operador como del personal de mantenimiento de los equipos UPS. Presentar certificado de producto. |  |
| - Garantía |  |  |
| 9.1 | Mínima de dos años incluidas las baterías |  |
| - Entrega e Instalación |  |  |
| 10.1 | Los bienes que integran el presente proceso deben entregarse debidamente instalados, configurados y funcionando en las sedes descritas por la Universidad. El transporte y almacenamiento de los materiales requeridos en la ejecución del contrato correrán por cuenta del oferente. |  |
| 10.2 | El proponente debe ofrecer la realización de 2 mantenimientos preventivos, mínimo por año. |  |
| 10.3 | El servicio de soporte deberá ser en sitio durante el tiempo que dure la garantía, en la modalidad 5 días x 8 horas. En todos los casos, el proveedor debe garantizar el mantenimiento correctivo ON SITE, en caso de que la reparación de la UPS demore más de setenta y dos horas, el proveedor deberá suministrar una UPS de iguales o superiores características como soporte, mientras se repara el equipo UPS. |  |

ESPECIFICACIONES UPS DE 6 KVA

| ITEM | DESCRIPCION / REQUERIDO |  |
| --- | --- | --- |
| Generales |  |  |
| 1.1 | Marca/Modelo: Especificar |  |
| 1.2 | Capacidad 6.000 VA /4.200 WATTS |  |
| 1.3 | Tecnología True-Online Doble Conversión |  |
| Entrada |  |  |
| 2.1 | Voltaje de entrada 120/208 VAC (dos fases y tierra) |  |
| 2.2 | Rango de Voltaje a la entrada +/-20% |  |
| 2.3 | Frecuencia de Operación a la Entrada 60 HZ +/-5Hz |  |
| Salida |  |  |
| 3.1 | Voltaje de Salida 208 / 220 / 240 / 120 VAC +/-2% (dos fases + neutro + tierra) |  |
| 3.2 | Forma de Onda Seno |  |
| 3.3 | Frecuencia de Salida 60+/-0.05Hz |  |
| 3.4 | Factor de Cresta 3:1 |  |
| 3.5 | Distorsión Armónica: Con Carga Lineal < 3% Con Carga No-Lineal < 5% |  |
| 3.6 | Transformador de Aislamiento a la salida |  |
| 3.7 | Bypass manual y automático sin interrupción para reparación o mantenimiento, que permita mantener la carga encendida. |  |
| 3.8 | Capacidad de Sobrecarga: 125% durante 30 segundos 110% durante 10 minutos |  |
| Tecnología del Inversor |  |  |
| 4.1 | A base de IGBT’S (INSULATED GATE BIPOLAR TRANSISTOR) Transistor Bipolar de Puerta Aislada. |  |
| Protecciones Incorporadas |  |  |
| 5.1 | Entrada de potencia protegida con un interruptor automático termo magnético o fusible. Entrada de potencia protegida con un circuito supresor de Transientes Salida de potencia protegida con un circuito limitador de corriente y con un interruptor automático termo magnético o fusible. |  |
| Baterías |  |  |
| 6.1 | Autonomía mínima de 8 minutos a plena carga (Especificar cantidad, voltaje y capacidad de las baterías) que garanticen el tiempo requerido. |  |
| 6.2 | Baterías Secas Selladas Libres de Mantenimiento |  |
| 6.3 | Vida útil de las baterías: Especificar |  |
| 6.4 | Posibilidad de ampliar la autonomía con bancos de baterías adicionales (Conector Incluido) |  |
| Indicadores y Alarmas |  |  |
| 7.1 | PANTALLA LCD SELECCIONABLE: tensión de entrada/salida, Hz, tensión y nivel de carga de batería y advertencias detalladas sobre todas las funciones principales del UPS. Leds Indicadores de operación y funcionamiento. |  |
| 7.2 | Alarmas audibles que notifiquen: UPS encendida, funcionamiento en baterías, baja batería, sobrecarga, UPS falla, falla del inversor, falla del bus DC, recalentamiento y apagado remoto. |  |
| Condiciones Ambientales |  |  |
| 8.1 | Temperatura de Operación 0-40°C |  |
| 8.2 | Humedad Relativa 0 a 95% sin condensación |  |
| 8.3 | Ruido Audible a un metro <50 dB |  |
| Comunicación |  |  |
| 9.1 | Puerto RS-232 / Inteligente DB-9 |  |
| 9.2 | Incluir software de gestión, monitoreo, control y configuración del UPS: deberá permitir monitoreo en tiempo real, control y configuración desde un PC y a través de la red LAN. |  |
| 9.3 | Compatible con plataforma SNMP , Incluir tarjeta de monitoreo |  |
| Certificaciones |  |  |
| 10.1 | Certificación UL1778, que especifica los requerimientos necesarios para garantizar la seguridad tanto del operador como del personal de mantenimiento de los equipos UPS. Presentar certificado de producto. |  |
| Garantía |  |  |
| 11.1 | Mínima de dos años incluidas las baterías |  |
| Entrega e Instalación |  |  |
| 12.1 | Los bienes que integran el presente proceso deben entregarse debidamente instalados, configurados y funcionando. El transporte y almacenamiento de los materiales requeridos en la ejecución del contrato correrán por cuenta del oferente. |  |
| 12.2 | El proponente debe ofrecer la realización de 2 mantenimientos preventivos, mínimo por año. |  |
| 12.3 | El servicio de soporte deberá ser en sitio durante el tiempo que dure la garantía, en la modalidad 5 días x 8 horas. En todos los casos, el proveedor debe garantizar el mantenimiento correctivo ON SITE, en caso de que la reparación de la UPS demore más de setenta y dos horas, el proveedor deberá suministrar una UPS de iguales o superiores características como soporte, mientras se repara el equipo UPS. |  |

ESPECIFICACIONES UPS DE 10 KVA

| ITEM | DESCRIPCION / REQUERIDO |  |
| --- | --- | --- |
| Generales |  |  |
| 1.1 | Marca/Modelo: Especificar |  |
| 1.2 | Capacidad 10.000 VA / 8.000 WATTS |  |
| 1.3 | Tecnología True-Online Doble Conversión |  |
| Entrada |  |  |
| 2.1 | Voltaje de entrada 120/208 VAC (dos fases y tierra) |  |
| 2.2 | Rango de Voltaje a la entrada +/-20% |  |
| 2.3 | Frecuencia de Operación a la Entrada 60 HZ +/-5Hz |  |
| Salida |  |  |
| 3.1 | Voltaje de Salida 208 / 220 / 240 / 120 VAC +/-2% (dos fases + neutro + tierra) |  |
| 3.2 | Forma de Onda Seno |  |
| 3.3 | Frecuencia de Salida 60+/-0.05Hz |  |
| 3.4 | Factor de Potencia 0.8 |  |
| 3.5 | Factor de Cresta 3:1 |  |
| 3.6 | Distorsión Armónica: Con Carga Lineal < 3% Con Carga No-Lineal < 5% |  |
| 3.7 | Transformador de Aislamiento a la salida |  |
| 3.8 | Bypass manual y automático sin interrupción para reparación o mantenimiento, que permita mantener la carga encendida. |  |
| 3.9 | Capacidad de Sobrecarga: 125% durante 30 segundos 110% durante 10 minutos |  |
| Tecnología del Inversor |  |  |
| 4.1 | A base de IGBT’S (INSULATED GATE BIPOLAR TRANSISTOR) Transistor Bipolar de Puerta Aislada. |  |
| Protecciones Incorporadas |  |  |
| 5.1 | - Entrada de potencia protegida con un interruptor automático termo magnético o fusible. - Entrada de potencia protegida con un circuito supresor de Transientes - Salida de potencia protegida con un circuito limitador de corriente y con un interruptor automático termo magnético o fusible. |  |
| Baterías |  |  |
| 6.1 | Autonomía de mínima de 8 minutos a plena carga (Especificar cantidad, voltaje y capacidad de las baterías) que garanticen el tiempo requerido. |  |
| 6.2 | Baterías Secas Selladas Libres de Mantenimiento |  |
| 6.3 | Vida útil de las baterías: Especificar |  |
| 6.4 | Posibilidad de ampliar la autonomía con bancos de baterías adicionales (Conector Incluido) |  |
| Indicadores y Alarmas |  |  |
| 7.1 | PANTALLA LCD SELECCIONABLE: tensión de entrada/salida, Hz, tensión y nivel de carga de batería y advertencias detalladas sobre todas las funciones principales del UPS. Leds Indicadores de operación y funcionamiento. |  |
| 7.2 | Alarmas audibles que notifiquen: UPS encendida, funcionamiento en baterías, baja batería, sobrecarga, UPS falla, falla del inversor, falla del bus DC, recalentamiento y apagado remoto. |  |
| Condiciones Ambientales |  |  |
| 8.1 | Temperatura de Operación 0-40°C |  |
| 8.2 | Humedad Relativa 0 a 95% sin condensación |  |
| 8.3 | Ruido Audible a un metro <50 dB |  |
| Comunicación |  |  |
| 9.1 | Puerto RS-232 / Inteligente DB-9 |  |
| 9.2 | Incluir software de gestión, monitoreo, control y configuración del UPS: deberá permitir monitoreo en tiempo real, control y configuración desde un PC y a través de la red LAN. |  |
| 9.3 | Compatible con plataforma SNMP, incluida tarjeta de monitoreo |  |
| Certificaciones |  |  |
| 10.1 | Certificación UL1778, que especifica los requerimientos necesarios para garantizar la seguridad tanto del operador como del personal de mantenimiento de los equipos UPS. Presentar certificado de producto. |  |
| Garantía |  |  |
| 11.1 | Mínima de dos años incluidas las baterías |  |
| Entrega e Instalación |  |  |
| 12.1 | Los bienes que integran el presente proceso deben entregarse debidamente instalados, configurados y funcionando. El transporte y almacenamiento de los materiales requeridos en la ejecución del contrato correrán por cuenta del oferente. |  |
| 12.2 | El proponente debe ofrecer la realización de 2 mantenimientos preventivos, mínimo por año. |  |
| 12.3 | El servicio de soporte deberá ser en sitio durante el tiempo que dure la garantía, en la modalidad 5 días x 8 horas. En todos los casos, el proveedor debe garantizar el mantenimiento correctivo ON SITE, en caso de que la reparación de la UPS demore más de setenta y dos horas, el proveedor deberá suministrar una UPS de iguales o superiores características como soporte, mientras se repara el equipo UPS. |  |

ESPECIFICACIONES UPS DE 30 KVA

| ITEM | DESCRIPCION / REQUERIDO |  |
| --- | --- | --- |
| Generales |  |  |
| 1.1 | Marca/Modelo: Especificar |  |
| 1.2. | Capacidad 30.000 VA / 24.000 WATTS |  |
| 1.3 | Factor de Potencia 0.8 |  |
| 1.4 | Tecnología True-Online Doble Conversión |  |
| Entrada |  |  |
| 2.1 | Voltaje de entrada 120/208 VAC (tres fases + neutro + tierra) |  |
| 2.2 | Rango de Voltaje a la entrada +/-20% |  |
| 2.3 | Frecuencia de Operación a la Entrada 60 HZ +/-5Hz |  |
| 2.4 | Factor de Potencia Plena Carga > 0.95 |  |
| 2.5 | Eficiencia a plena Carga >89% |  |
| 2.6 | Filtros de entrada EMI / RFI |  |
| 2.7 | Distorsión de Corriente de Entrada < 15% |  |
| Tecnología del rectificador |  |  |
| 3.1 | A base de IGBT’S (INSULATED GATE BIPOLAR TRANSISTOR= Transistor Bipolar de Puerta Aislada”. |  |
| Salida |  |  |
| 4.1 | Voltaje de Salida 3 X 120 / 208 VAC +/-2% (tres fases + neutro + tierra) |  |
| 4.2 | Forma de Onda Seno |  |
| 4.3 | Frecuencia de Salida en Respaldo 60+/-0.1Hz |  |
| 4.4 | Factor de Cresta 3:1 |  |
| 4.5 | Factor de Potencia 0.8 |  |
| 4.6 | Distorsión Armónica de Voltaje: Con Carga Lineal < 3% Con Carga No-Lineal < 5% |  |
| 4.7 | Sobrecarga; 102% (continuos), 102%~125% (1 min). |  |
| 4.8 | Bypass manual y automático sin interrupción para reparación o mantenimiento, que permita mantener la carga encendida. |  |
| Tecnología del Inversor |  |  |
| 5.1 | A base de IGBT’S (INSULATED GATE BIPOLAR TRANSISTOR= Transistor Bipolar de Puerta Aislada. |  |
| Bypass |  |  |
| 6.1 | Estático: Tipo estado sólido, controlado por microprocesador |  |
| 6.2 | Bypass manual de Mantenimiento: Bypass mecánico interno dentro de la UPS que permita apagar completamente la UPS para labores de mantenimiento sin tener que apagar la carga. |  |
| Baterías |  |  |
| 7.1 | Autonomía mínima de 10 minutos a plena carga (Especificar cantidad, voltaje y capacidad) que garanticen el tiempo requerido. |  |
| 7.2 | Baterías Secas Selladas Libres de Mantenimiento |  |
| 7.3 | Vida útil de las baterías: Mínimo 5 años |  |
| 7.4 | Gestión avanzada para prueba interna de baterías. |  |
| 7.5 | Sistema de compensación de temperatura y Cargador Inteligente para prolongar la duración de la batería |  |
| Indicadores y Alarmas |  |  |
| 8.1 | PANTALLA LCD SELECCIONABLE: Lecturas y configuración de parámetros del cargador, de las baterías, hora y fecha del sistema, contraseña, ID de UPS, luminosidad del display, lenguaje, Inversor, tensión de entrada/salida, Hz, tensión y nivel de carga de batería, modo de operación, secuencia incorrecta de fases, temperatura, y advertencias detalladas sobre todas las funciones principales del UPS. Diagrama Mímico de Leds: Indicadores de operación y funcionamiento. Entrada CA, Entrada de Reserva, Carga en Bypass, Bypass Manual, Respaldo, CC a CA, Carga en Inversor, Salida. Alarmas Audibles |  |
| 8.2 | Debe permitir almacenar en memoria interna, mínimo 300 registros históricos y de eventos. |  |
| 8.3 | Apagado EPO de emergencia |  |
| Condiciones Ambientales |  |  |
| 9.1 | Temperatura de Operación 0-40°C |  |
| 9.2 | Humedad Relativa 0 a 95% sin condensación |  |
| 9.3 | Ruido Audible a 1 metro <65 dB |  |
| Comunicación |  |  |
| 10.1 | Puerto RS-232 para monitoreo remoto, incluir tarjeta SNMP por red LAN (RJ45)10/100 y terminal cor.0. d. |  |
| 10.2 | Incluir software de gestión, monitoreo, control y configuración del UPS: deberá permitir monitoreo en tiempo real, control y configuración desde un PC y a través de la red LAN y/o de un modem celular. |  |
| Dimensiones y Peso |  |  |
| 11.1 | Especificar dimensiones (Alto x Ancho x Profundidad) en centímetros, incluyendo transformadores y baterías. Especificar peso en Kilogramos Las dimensiones del equipo deben ajustarse al espacio dispuesto por la Universidad, para la instalación del mismo. |  |
| Certificaciones |  |  |
| 12.1 | Certificación UL1778, que especifica los requerimientos necesarios para garantizar la seguridad tanto del operador como del personal de mantenimiento de los equipos UPS. Presentar certificado de producto. |  |
| Garantía |  |  |
| 13.1 | Mínima de dos años incluidas las baterías |  |
| Entrega e Instalación |  |  |
| 14.1 | Los bienes que integran el presente proceso deben entregarse debidamente instalados, configurados y funcionando correctamente. |  |
| 14.2 | El oferente deberá tener en cuenta en su oferta los costos asociados para la instalación y puesta en marcha del UPS y de igual forma, la reparación de las posibles afectaciones ocasionadas por el montaje. |  |
| Mantenimientos Preventivos |  |  |
| 15.1 | El proponente debe ofrecer la realización de 2 mantenimientos preventivos, mínimo por año. |  |
| 15.2 | El servicio de soporte deberá ser en sitio durante el tiempo que dure la garantía, en la modalidad 5 días x 8 horas. En todos los casos, el proveedor debe garantizar el mantenimiento correctivo ON SITE, con un tiempo de respuesta no superior a una (1) hora, contada a partir de la solicitud del servicio. En caso de que la reparación de la UPS demore más de setenta y dos horas, el proveedor deberá suministrar una UPS de iguales o superiores características como soporte, mientras se repara el equipo UPS. |  |
| 15.3 | Se debe brindar una capacitación sobre la operación de la UPS y del software de monitoreo con una duración mínima de 8 horas para mínimo tres (3) funcionarios de la Universidad. |  |
| Documentación Técnica |  |  |
| 16.1 | Se requieren catálogos y documentación que soporten y precisen las características técnicas de los bienes ofrecidos. |  |
| 16.2 | El Oferente deberá anexar una certificación de compromiso de existencia de los repuestos por parte del fabricante de los equipos (UPS) ofrecidos donde se garantice un stock de repuestos originales durante ocho (8) años. |  |

ESPECIFICACIONES UPS DE 60 KVA

| ITEM | DESCRIPCION / REQUERIDO |  |
| --- | --- | --- |
| - Generales |  |  |
| 1.1 | Marca/Modelo: Especificar |  |
| 1.2. | Capacidad 80.000 VA / 64.000 WATTS |  |
| 1.3 | Factor de Potencia 0.8 |  |
| 1.4 | Tecnología True-Online Doble Conversión |  |
| 1.5 | Redundancia, Conexión en Paralelo: Posibilidad para configurar sistemas 1+1 en paralelo con otros equipos de iguales características técnicas, sin tener que utilizar gabinetes independientes de control o transferencia, ni aditamentos especiales que generen sobrecostos. |  |
| 1.6 | Arquitectura: Modular, conformada por unidades de potencia de 10 o 20 KVA, con redundancia interna N+1. |  |
| Entrada |  |  |
| 2.1 | Voltaje de entrada 120/208 VAC (tres fases + neutro + tierra) |  |
| 2.2 | Rango de Voltaje a la entrada +/-20% |  |
| 2.3 | Frecuencia de Operación a la Entrada 60 HZ +/-5Hz |  |
| 2.4 | Factor de Potencia Plena Carga > 0.99 |  |
| 2.5 | Filtros de entrada EMI / RFI |  |
| 2.6 | Distorsión de Corriente de Entrada < 15% |  |
| Tecnología del rectificador |  |  |
| 3.1 | A base de IGBT’S (INSULATED GATE BIPOLAR TRANSISTOR= Transistor Bipolar de Puerta Aislada”. |  |
| Salida |  |  |
| 4.1 | Voltaje de Salida 3 X 120 / 208 VAC +/-1% (tres fases + neutro + tierra) |  |
| 4.2 | Forma de Onda Seno |  |
| 4.3 | Frecuencia de Salida 60+/-0.05Hz |  |
| 4.4 | Factor de Cresta 3:1 |  |
| 4.5 | Factor de Potencia 0.8 |  |
| 4.6 | Distorsión Armónica de Voltaje: Con Carga Lineal < 3% Con Carga No-Lineal < 5% |  |
| 4.7 | Eficiencia AC - AC: >92% En modo normal |  |
| 4.8 | Bypass manual y automático sin interrupción para reparación o mantenimiento, que permita mantener la carga encendida. |  |
| Tecnología del Inversor |  |  |
| 5.1 | A base de IGBT’S (INSULATED GATE BIPOLAR TRANSISTOR= Transistor Bipolar de Puerta Aislada. |  |
| Bypass |  |  |
| 6.1 | Estático: Tipo estado sólido, controlado por microprocesador |  |
| 6.2 | Bypass manual de Mantenimiento: Bypass mecánico interno dentro de la UPS que permita apagar completamente la UPS para labores de mantenimiento sin tener que apagar la carga. |  |
| Baterías |  |  |
| 7.1 | Autonomía de 15 minutos a plena carga (Especificar cantidad, voltaje y capacidad) que garanticen el tiempo requerido. |  |
| 7.2 | Baterías Secas Selladas Libres de Mantenimiento |  |
| 7.3 | Vida útil de las baterías: Mínimo 5 años |  |
| 7.4 | Gestión avanzada para prueba interna de baterías. |  |
| 7.5 | Sistema de compensación de temperatura y Cargador Inteligente para prolongar la duración de la batería |  |
| Indicadores y Alarmas |  |  |
| 8.1 | PANTALLA LCD SELECCIONABLE: Lecturas y configuración de parámetros del cargador, de las baterías, hora y fecha del sistema, contraseña, ID de UPS, luminosidad del display, lenguaje, Inversor, tensión de entrada/salida, Hz, tensión y nivel de carga de batería, modo de operación, secuencia incorrecta de fases, temperatura, y advertencias detalladas sobre todas las funciones principales del UPS. Diagrama Mímico de Leds: Indicadores de operación y funcionamiento. Entrada CA, Entrada de Reserva, Carga en Bypass, Bypass Manual, Respaldo, CC a CA, Carga en Inversor, Salida. Alarmas Audibles |  |
| 8.2 | Debe permitir almacenar en memoria interna, mínimo 300 registros históricos y de eventos. |  |
| 8.3 | Apagado EPO de emergencia |  |
| Condiciones Ambientales |  |  |
| 9.1 | Temperatura de Operación 0-40°C |  |
| 9.2 | Humedad Relativa 0 a 95% sin condensación |  |
| 9.3 | Ruido Audible a 1.5 metros <70 dB |  |
| Comunicación |  |  |
| 10.1 | Puerto RS-232 para monitoreo remoto, incluir tarjeta SNMP por red LAN (RJ45)10/100 y terminal cord. |  |
| 10.2 | Incluir software de gestión, monitoreo, control y configuración del UPS: deberá permitir monitoreo en tiempo real, control y configuración desde un PC y a través de la red LAN y/o de un modem celular. |  |
| Dimensiones y Peso |  |  |
| 11.1 | Especificar dimensiones (Alto x Ancho x Profundidad) en centímetros, incluyendo transformadores y baterías. Especificar peso en Kilogramos Las dimensiones del equipo deben ajustarse al espacio dispuesto por la Universidad Distrital, para la instalación del mismo. |  |
| Certificaciones |  |  |
| 12.1 | Certificación UL1778, que especifica los requerimientos necesarios para garantizar la seguridad tanto del operador como del personal de mantenimiento de los equipos UPS. Presentar certificado de producto. |  |
| 12.2 | Estándares de Seguridad: - Safety Meet EN62040-1-1 - EMC Meet EN62040-2 - IEC 61000-4-2 Level 4 - IEC 61000-4-3 Level 3 - IEC 61000-4-4 Level 4 - IEC 61000-4-5 Level 4 - IEC 61000-4-6 |  |
| Garantía |  |  |
| 13.1 | Mínima de dos años incluidas las baterías |  |
| Entrega e Instalación |  |  |
| 14.1 | Los bienes que integran el presente proceso deben entregarse debidamente instalados, configurados y funcionando en el Edificio de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. |  |
| 14.2 | El oferente deberá tener en cuenta en su oferta los costos asociados para la instalación y puesta en marcha del UPS y de igual forma, la reparación de las posibles afectaciones ocasionadas por el montaje. |  |
| Mantenimientos Preventivos |  |  |
| 15.1 | El proponente debe ofrecer la realización de 4 mantenimientos preventivos, mínimo por año. |  |
| 15.2 | El Proponente deberá allegar la dirección del centro de servicio, debidamente certificado por escrito por el fabricante, y que ofrezca para la atención de la garantía ON SITE de los equipos ofertados. |  |
| 15.3 | El servicio de soporte deberá ser en sitio durante el tiempo que dure la garantía, en la modalidad 7días x 24 horas. En todos los casos, el proveedor debe garantizar el mantenimiento correctivo ON SITE, con un tiempo de respuesta no superior a una (1) hora, contada a partir de la solicitud del servicio. En caso de que la reparación de la UPS demore más de setenta y dos horas, el proveedor deberá suministrar una UPS de iguales o superiores características como soporte, mientras se repara el equipo UPS. |  |
| 15.4 | Se debe brindar una capacitación sobre la operación de la UPS y del software de monitoreo con una duración mínima de 8 horas para mínimo tres (3) funcionarios de la Universidad Distrital. |  |
| Documentación Técnica |  |  |
| 16.1 | Se requieren catálogos y documentación que soporten y precisen las características técnicas de los bienes ofrecidos. |  |
| 16.2 | El Oferente deberá anexar una certificación de compromiso de existencia de los repuestos por parte del fabricante de los equipos (UPS) ofrecidos donde se garantice un stock de repuestos originales durante ocho (8) años. |  |

CAPÍTULO 7

7. OFERTA ECONÓMICA

El proponente deberá, so pena de rechazo de la propuesta, diligenciar la totalidad del ANEXO No. 4 (oferta económica).

El proponente debe indicar en el ANEXO Nº 4, en pesos colombianos, el valor total de la propuesta, el cual debe cubrir todos los costos directos e indirectos derivados de los trabajos, entre otros los sueldos, jornales, horas extras y prestaciones sociales del personal vinculado al contrato, equipos requeridos en los términos de referencia, computadores y todos los demás gastos inherentes al cumplimiento satisfactorio del contrato, inclusive los imprevistos, los gastos de administración, los impuestos y contribuciones legalmente a cargo del contratista y sus utilidades. El valor debe ajustarse al peso bien sea por exceso o por defecto.

El ANEXO No. 4  no es subsanable en ningún caso. La Universidad verificara las operaciones matemáticas contenidos en los productos y en la sumatoria, según lo indicado al efecto en estos TÉRMINOS DE REFERENCIA

El Valor Total de la Propuesta deberá expresarse claramente, La Universidad verificará que los proponentes cumplan con el presupuesto mínimo exigido en la normatividad vigente y lo contemplado en los presentes TÉRMINOS DE REFERENCIA.

En caso de cooperativas estas deberán cotizar de conformidad con la regulación establecida en la materia.

NOTA: Estarán a cargo del proponente todos los costos asociados a la preparación, elaboración y presentación de la oferta. Por lo tanto, la UNIVERSIDAD no reconocerá ningún reembolso por este concepto.

CAPÍTULO 8

8. EVALUACIÓN DE PROPUESTAS

8.1 TÉRMINO DE EVALUACIÓN

La UNIVERSIDAD efectuará las evaluaciones y la ponderación señaladas en los presentes TÉRMINOS DE REFERENCIA y efectuará las solicitudes a los proponentes para que aclaren y expliquen su propuesta si a ello hubiere lugar.

Cuando el plazo señalado para realizar las evaluaciones y la ponderación de las propuestas, a juicio de la UNIVERSIDAD, no garantice el deber de selección objetiva, mediante acto administrativo podrá modificarlo y señalar un nuevo plazo que no excederá del término inicialmente definido.

8.2. CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE PROPUESTAS.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

| ASPECTOS A EVALUAR | CALIFICACION |
| --- | --- |
| ESTUDIO JURIDICO | ADMISIBLE O NO ADMISIBLE |
| ESTUDIO FINANCIERO | ADMISIBLE O NO ADMISIBLE |
| CALIFICACIÓN TÉCNICA (Requerimientos Técnicos) | ADMISIBLE O NO ADMISIBLE |
| ADJUDICACIÓN POR MENOR PRECIO | MENOR PRECIO |

8.3.	EVALUACIÓN JURÍDICA

Se estudiarán y analizarán los requisitos de orden legal DOCUMENTOS JURIDICOS, de los TÉRMINOS DE REFERENCIA, verificando su estricto cumplimiento.  El resultado de la evaluación será ADMISIBLE o NO ADMISIBLE  jurídicamente las propuestas que no cumplan los citados requisitos legales.

  - EVALUACIÓN FINANCIERA

La Evaluación Financiera se realiza con base  en los documentos solicitados. Su inclusión dentro de la oferta tiene carácter obligatorio, por cuanto son documentos necesarios para la comparación objetiva de la propuesta. El resultado de la evaluación será ADMISIBLE o NO ADMISIBLE.

8.5.	EVALUACIÓN TÉCNICA

Se evaluarán los documentos técnicos y el cumplimiento del Capítulo 6 de los presentes TÉRMINOS DE REFERENCIA. El Resultado será ADMISIBLE o NO ADMISIBLE.

8.6. CRITERIOS ECONÓMICOS

Se adjudicará a la propuesta que cumpliendo con los requisitos técnicos, jurídicos y financieros señalados en los presentes TÉRMINOS DE REFERENCIA, ofrezca el MENOR PRECIO.

8.7. CRITERIOS DE DESEMPATE.

En el evento de presentarse empate entre dos (2) o más ofertas, LA UNIVERSIDAD actuará así:

- Mediante Sorteo por Balotas.

CAPÍTULO 9

9. DE LA ADJUDICACIÓN O DECLARATORIA DE DESIERTA

9.1. DE LA ADJUDICACIÓN

El plazo para la adjudicación o declaración de desierto del presente proceso, será hasta de 10 días hábiles siguientes a la fecha de vencimiento del plazo para consultar las evaluaciones y formular observaciones a las mismas

En el caso de declarar desierto el proceso, cuando no se presente propuesta alguna o ninguna propuesta se ajuste a los TÉRMINOS DE REFERENCIA o, en general, cuando falte voluntad de participación; En cuyo caso la UNIVERSIDAD deberá iniciar un proceso de invitación directa dentro de los 30 días siguientes a la declaración de desierta del proceso inicial

En la resolución deberá señalarse el proponente favorecido y el calificado en segundo lugar y podrá adjudicarse el contrato a éste último, en el caso de que sobrevenga una inhabilidad o incompatibilidad o si se demuestra que el acto obtuvo por medios ilegales

La Resolución de Adjudicación será notificada al proponente seleccionado y comunicado a los no favorecidos, dentro de los cinco (5) días calendarios siguiente a su expedición.

La Resolución declarando desierta la INVITACIÓN, será comunicada a todos los proponentes dentro del mismo plazo.

La Resolución de Adjudicación no tiene recursos por la vía gubernativa.

El adjudicatario deberá dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la notificación de la Resolución de adjudicación, remitir los documentos necesarios para la elaboración del contrato. Una vez aprobado el contrato por la Oficina Jurídica y suscrito por RECTOR, cuenta con un término máximo de cinco (5) días hábiles para suscribirlo y presentar los requisitos de legalización, como son la constitución de la garantía única contractual, el pago de los derechos de timbre y publicación.

Si el adjudicatario no suscribe el contrato y/o no presenta los requisitos de legalización dentro del plazo señalado, la Universidad podrá adjudicar el contrato al proponente calificado en segundo lugar, mediante Resolución motivada, dentro de los quince (15) días siguientes.

9.2. DE LA DECLARATORIA DE DESIERTA

La UNIVERSIDAD declarará desierta la Invitación en los siguientes casos:

a. Cuando no se presente propuesta alguna o ninguna propuesta se ajuste a los TÉRMINOS DE REFERENCIA.

b. Cuando falte voluntad de participación, y

c. Cuando se presenten causas que impidan la escogencia objetiva de los proponentes

CAPÍTULO 10

10. DEL CONTRATO

101. CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO

Los proponentes aceptan íntegramente las condiciones y obligaciones de los presentes TÉRMINOS DE REFERENCIA  y aquellas que de conformidad con la ley deben tener los contratos celebrados con la Administración Pública. La oferta y los TÉRMINOS DE REFERENCIA formarán parte integrante del contrato a celebrar.

10.2. TIPO DE CONTRATO

El contrato o los contratos que se deriven del proceso de selección será un contrato de SUMINISTRO E INSTALACION

10.2.1  PLAZO DEL CONTRATO

El plazo de ejecución del contrato será de cuarenta y cinco (45) días, contados a partir del acta de inicio previa aprobación de las pólizas.

10.3. VIGENCIA DEL CONTRATO

La vigencia del contrato será por el término de ejecución del contrato y 3 meses más.

10.4. VALOR Y FORMA DE PAGO

El valor total por adjudicar; será hasta por la suma de DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS ($248.000.000,00) MCTE,  INCLUIDO  EL  IVA. y demás Impuestos Nacionales y Distritales.

La Universidad Distrital pagará al contratista el valor total del contrato así:

a) Un anticipo del 50%, el cual será causal, para la firma del acta de inicio. Este desembolso Estará sujeto a:

Previa aprobación, por parte del interventor de la obra del plan de inversión de dicho anticipo.

Apertura de una cuenta bancaria conjunta a nombre del contratista seleccionado y del interventor, la cuenta debe ser abierta a nombre del proyecto y con el número del contrato que se genere de esta convocatoria.

El anticipo entregado se manejara en una cuenta abierta para tal fin, con firmas del contratista y del supervisor del contrato por parte de la Universidad, la cual podrá tener el nombre del contrato, el Contratista deberá entregar cada mes un informe con los soportes de los giros realizados y copia del extracto bancario, los rendimientos financieros del anticipo son propiedad de la Universidad y se podrán utilizar en la ejecución de más trabajos o se reintegraran a la Tesorería de la Universidad. Solo se harán giros de acuerdo a lo incluido en el Plan de Inversión del Anticipo (Anexo Nº 3) el cual deberá presentarse a la firma de acta de inicio.

b) El 50% restante se procederá una vez sea liquidado a satisfacción por las partes. El desembolso de este 50% restante, se realizará previa presentación del acta de liquidación final, suscrita entre el contratista y el interventor del contrato de acuerdo con las cantidades realizadas.

Estos desembolsos se realizaran una ves se radique la factura respectiva y se demuestre el pago de los parafiscales, los aportes de salud y pensiones, de las personas naturales que son empleadoras y de las personas jurídicas (Ley 789 de2002 modificada por la Ley 828 de 2003), o en su defecto, la certificación de los mismos, por parte del contador o revisor fiscal del contratante.

El contratista deberá entregar dos (2) copias impresas y en medio magnético del manual de funcionamiento y mantenimiento, dos (2) copias impresas y en medio magnético del plano record de las acometidas incluyendo el mobiliario sobre el plano digitalizado de la Sede que reposa en la Oficina Asesora de Planeación  y Control, copias en medio magnético de los documentos del contrato (Acta de iniciación, registro fotográfico, Acta de Liquidación, inventario, etc.).

PAGOS A TERCEROS

La Universidad Distrital sólo pagará al contratista previo documentación requerida y bajo ningún motivo o circunstancia aceptará o hará pagos a terceros.

10.5. GARANTÍA ÚNICA

El contratista deberá constituir una garantía única para avalar el cumplimiento de las Obligaciones surgidas del contrato, con los siguientes amparos:

- CUMPLIMIENTO: El cumplimiento general del contrato: Por un valor equivalente diez por ciento (10%) del valor del contrato, con vigencia por el plazo total de ejecución del contrato y tres (3) meses más. Al monto de esta garantía se imputará el valor de las multas y la cláusula penal, y se repondrá si por este motivo se disminuyere o agotare. El garante podrá subrogarse en las obligaciones del contratista para con la Universidad.

- CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES SUMINISTRADOS: Deberá ser equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, por lo menos,  y su vigencia se fijará teniendo en cuenta las características especiales de los bienes, pero no será inferior a un (1) año contado a partir de la fecha de entrega de los bienes y puesta en funcionamiento de los mismos.

- SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES: Por un valor equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, con vigencia por el plazo de ejecución del mismo y tres (3) años más. La garantía no podrá ser cancelada sin la autorización escrita de la  UNIVERSIDAD.

- DE BUEN MANEJO DEL ANTICIPO: Por una suma equivalente al cien por ciento (100%) del valor del anticipo, con vigencia igual al plazo de ejecución del contrato y cuatro meses más

10.6. SUPERVISIÓN

La Supervisión del  contrato o contratos derivados del proceso de selección estará(n) a cargo de la Universidad a través del Jefe de la División de Recursos Físicos acorde con el “Manual de Interventoría y Supervisión de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas” (Resolución 482 de 2006) y lo  contenido en  el acuerdo 08 de 2003, artículo 31, expedido por el Consejo Superior Universitario.

10.7. MULTAS Y CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA

Las partes acuerdan que en caso de mora o retardo en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones señaladas en el contrato a cargo del CONTRATISTA y como apremio para que las atienda oportunamente, el CONTRATISTA pagará a favor de la UNIVERSIDAD multas equivalentes al uno por ciento (1%) del valor del contrato por cada día de atraso en el cumplimiento de sus obligaciones, sin que el valor total de ellas pueda llegar a exceder el diez por ciento (10%) del valor total del mismo.

Igualmente, se dará aplicación al parágrafo 2° del artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, modificado por el artículo 1º de la Ley 828 del 10 de julio de 2003, que señala: “Será obligación de las entidades estatales incorporar en los contratos que celebren, como obligación  Contractual, el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, CONTRALORIA e ICBF) por lo cual, el incumplimiento de esta obligación será causal para la imposición de multas sucesivas hasta tanto se dé el cumplimiento, previa verificación de la mora mediante liquidación efectuada por la entidad administradora”.

Si el CONTRATISTA no diere cumplimiento en forma total o parcial al objeto o a las obligaciones emanadas del contrato, pagará a LA UNIVERSIDAD el veinte por ciento (20%) del valor total del mismo, como estimación anticipada de perjuicios, sin que lo anterior sea óbice para que se impongan las multas a que haya lugar.

10.8. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES:

El CONTRATISTA declara bajo la gravedad del juramento, que se entiende prestado con la presentación de la propuesta y con la firma del contrato, que no está incurso en alguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad señaladas en el EN EL CAPITULO V artículos 14 y 15 del acuerdo 08 de 2003

## 10.9.	ESTAMPILLA U. D. F. J. C., PRO CULTURA Y ADULTO MAYOR

De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 53 del 10 de enero de 2002 del Concejo de Bogotá D. C., y en el Decreto 093 del 4 de mayo de 2003, del valor bruto del contrato y de sus adicionales, si las hubiere, se retendrá el 1% por concepto de la estampilla Universidad Distrital Francisco José de Caldas 50 años.

De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 187 del 20 de diciembre de 2005 del Concejo de Bogotá D. C., del valor bruto del contrato y de sus adicionales, si las hubiere, se retendrá el 0.5% por concepto de la Estampilla pro-Cultura.

De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 188 del 20 de diciembre de 2005 del Concejo de Bogotá D.C. del valor bruto del contrato y de sus adicionales, si las hubiere, se retendrá el 0.5% por concepto de la Estampilla Adulto Mayor.

10.10. IMPUESTO DE TIMBRE:

De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Tributario Artículo 514 y subsiguientes, del valor bruto del contrato y de sus adicionales, si las hubiere, se deberá cancelar el Impuesto de Timbre a que haya lugar.

La Universidad efectuará las retenciones que en materia de impuestos establezca la ley.  El IVA será el que indiquen las leyes tributarias vigentes al momento de su causación y la Universidad lo retendrá al momento del pago de la(s)  factura(s).

El CONTRATISTA deberá pagar el impuesto de timbre correspondiente de conformidad con la normatividad vigente.

10.11. PUBLICACIÓN:

El contrato deberá publicarse en LA GACETA DISTRITAL de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 327 del 28 de febrero de 2002, requisito que se entenderá cumplido con el pago del respectivo derecho. Este gasto será por cuenta del Contratista.

10.12. GASTOS:

Serán por cuenta del CONTRATISTA todos los gastos, impuestos, tasas y contribuciones derivados de la celebración, ejecución y liquidación del contrato, así como el valor de la prima de la garantía única y sus modificaciones.

10.13. IMPUESTOS:

EL CONTRATISTA pagará todos los impuestos, tasas y similares que se deriven de la ejecución del contrato, de conformidad con la ley colombiana.

10.14. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN:

El CONTRATISTA guardará confidencialidad sobre la información que obtenga de LA UNIVERSIDAD en desarrollo del objeto y obligaciones del contrato.

10.15. SOLUCIÓN DIRECTA DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES:

Las partes, en aras de solucionar en forma ágil, rápida y directa las diferencias y discrepancias surgidas en la ejecución del contrato, acudirán a los mecanismos de solución previstos en la ley, tales como la conciliación, amigable composición y transacción.

10.16. CESIÓN Y SUBCONTRATOS:

El CONTRATISTA no podrá ceder ni subcontratar el respectivo contrato sin el consentimiento previo y escrito de la UNIVERSIDAD pudiendo éste negar la autorización de la cesión o del subcontrato.

10.17. DOCUMENTOS:

Los documentos que a continuación se relacionan, se considerarán para todos los efectos parte integrante del contrato y en consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales:

a. Los TÉRMINOS DE REFERENCIA de la presente Invitación incluidas sus adendas y los demás documentos expedidos por LA UNIVERSIDAD en desarrollo del proceso.

b. La propuesta del CONTRATISTA y los documentos adjuntos presentados con la misma.

c. La Resolución de adjudicación.

d. Las instrucciones escritas al CONTRATISTA para la ejecución de la prestación del servicio.

e. La comunicación escrita de LA UNIVERSIDAD  en que declara que se han cumplido los requisitos de ejecución del contrato y el acta de iniciación, mediante la cual se define la fecha a partir de la cual regirá el plazo para la ejecución del mismo.

f. Las actas y demás documentos que durante la ejecución del contrato se suscriban por las partes.

10.18. RÉGIMEN LEGAL:

El contrato se regirá en general por las disposiciones comerciales, civiles y tributarias pertinentes, la Resolución 014 de 2004 de la Rectoría de la Universidad y el Acuerdo 008 de 2003 proferido por el  Consejo Superior Universitario.

10.19. LIQUIDACIÓN:

Terminada la ejecución del contrato el Interventor de la UNIVERSIDAD, proyectará su liquidación  dentro de los tres meses siguientes a la finalización del contrato.

10.20. CAPTACIÓN DE LAS MULTAS Y DE LA PENA

El valor de las multas y de la pena se tomará del saldo a favor del CONTRATISTA si lo hubiere, o si no, de la garantía constituida y si esto último no fuere posible, se cobrará ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

NOTA: La carga tributaria que se genere con ocasión de la firma ejecución y liquidación del contrato estará a cargo y responsabilidad del contratista.

10.21. AFILIACIONES DEL PERSONAL

Tener afiliado el personal que destinará para la prestación del servicio a la UNIVERSIDAD, a las siguientes Entidades, de conformidad con la Ley 789 de 2002 y 828 de 2003.

- Entidad Promotora de Salud EPS

- Fondo de Pensiones

- Fondo de Cesantías

- Administradora de Riesgos Profesionales A.R.P.

- Caja de Compensación Familiar

# 10.22. OBLIGACIONES DE LAS PARTES

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

RECURSOS: El Contratista deberá tener, adecuar, disponer y dedicar los recursos técnicos, físicos y humanos necesarios para la óptima realización de los trabajos.

PERSONAL: La ejecución de los trabajos, deberán ser efectuadas por mano de obra calificada específicamente de un  profesional ingeniero electrónico, con cuatro (4) años de experiencia certificada en manejo de instalaciones eléctricas con disponibilidad del 100% en los trabajos de obra a concepto de la interventora o Supervisión, cumpliendo para todo las normas RETIE y NTC 2050 . Debe suministrar la cantidad de técnicos o ingenieros necesarios y con las habilidades y conocimientos adecuados para la más eficiente y efectiva realización de los trabajos. El personal del contratista deberá estar plenamente identificado, portando un carné en sitio visible, mientras permanezcan en la obra.

EL PROPONENTE: debe tener una antigüedad mínima de dos años

SUMINISTRO DE MATERIALES: El Contratista deberá garantizar a La Universidad Distrital que suministrará elementos nuevos y óptimas condiciones de calidad.

HORARIOS DE TRABAJO: El Contratista deberá tener disponibilidad para realizar los trabajos en días laborales (lunes a viernes) en horario de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. y sábados de 7:00 a.m. a 12:00 a. m. En el evento de requerirse la realización de los trabajos en días diferentes, el Contratista deberá garantizar la realización de los mismos en las condiciones estipuladas, previa coordinación con el Interventor del contrato.

VERIFICACION DE LOS TRABAJOS: La Universidad Distrital se reserva el derecho de efectuar inspección física de los trabajos y en caso de no ser satisfactoria la realización de los mismos, el Contratista se obliga a efectuar nuevamente dichos trabajos sin ningún costo adicional para la Universidad Distrital.

ENTREGA DE LOS TRABAJOS: El Contratista  entregara los trabajos contratados a entera satisfacción y en el plazo estipulado.

## OBLIGACIONES DE LA UNIVERSIDAD

a) Concertar con el contratista ganador del presente proceso de selección la programación de la ejecución de los trabajos.

b)  Permitir al Contratista el acceso a las instalaciones para realizar los trabajos.

c)  Entregar todas las especificaciones técnicas, planos y anexos que se requieran para la ejecución del contrato.

d)  Pagar el valor del Contrato en los términos estipulados.

e)  Colaborar con el contratista del presente proceso de selección, en la ejecución del Contrato.

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

INVITACIÓN DIRECTA No  027 DE 2009

# ANEXO No. 1.

# CARTA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTA

Bogotá, D. C., ___de____de 2009

Señores

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

Ciudad

Nosotros los suscritos: ______________________ de acuerdo con los TÉRMINOS DE REFERENCIA presentamos propuesta formal para la INVITACIÓN DIRECTA No  027 DE 2009 y en caso de que nos sea aceptada por la UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS no s comprometemos a firmar el contrato correspondiente, a cumplir con las obligaciones derivadas de él, de la propuesta presentada y de los TÉRMINOS DE REFERENCIA.

Declaramos así mismo:

Que conocemos la información general y demás documentos de la invitación  y aceptamos los requisitos en ellos contenidos.

Que nos comprometemos a ejecutar totalmente el contrato, en el plazo establecido en los TÉRMINOS DE REFERENCIA.

Que ninguna persona o entidad distinta de las aquí nombradas tienen intereses en esta propuesta, en el contrato que como consecuencia de ella llegare a celebrarse y que por consiguiente, sólo compromete a los firmantes.

Que si se nos adjudica el contrato, nos comprometemos a constituir las garantías requeridas y a suscribir éstas y aquél dentro de los términos señalados para ello.

Que acatamos y aceptamos el contenido de las adendas realizadas en el presente proceso.

Que la presente propuesta consta de _________ (__) folios debidamente numerados.

Que el Valor Total de nuestra propuesta (Incluido IVA) esta en la oferta económica anexo no 2.

Así mismo, declaramos BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, sujeto a las sanciones establecidas en el Código Penal:

1.	Que la información contenida en la propuesta es verídica y que asumimos total responsabilidad frente a la UNIVERSIDAD cuando los datos suministrados sean falsos o contrarios a la realidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el Código Penal y demás normas concordantes.

2. 	Que no nos hallamos incursos en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad de las señaladas en la Constitución y en la Ley y no nos encontramos en ninguno de los eventos de prohibiciones especiales para contratar. En especial, manifestamos que no nos hallamos reportados en el Boletín de Responsables Fiscales vigente, publicado por la Contraloría General de la República, de acuerdo con lo previsto en el numeral 4 del Artículo 38 de la Ley 734 de 2002 (Código Disciplinario Único), en concordancia con el Artículo 60 de la Ley 610 de 2000. (Se recuerda al proponente que si está incurso en alguna causal de inhabilidad o incompatibilidad, no puede participar en el proceso de selección de contratistas y debe abstenerse de formular propuesta.)

3.   Que no hemos sido sancionados por ninguna Entidad Oficial por incumplimiento de contratos estatales ni se nos ha hecho efectivo ninguno de los amparos de la garantía única, mediante providencia ejecutoriada dentro de los últimos DOS (2) años anteriores a la fecha de cierre de esta Convocatoria , ni hemos sido sancionados dentro de dicho término por incumplimiento de nuestras obligaciones contractuales por ningún contratante particular ni por autoridades administrativas en condición de terceros. (NOTA: Si el proponente es un consorcio o una unión temporal, para estos efectos, deberá tener en cuenta a cada uno de sus miembros individualmente considerados. Si durante dicho período el proponente ha sido objeto de sanciones contractuales (multas y/o cláusula penal) o se le ha hecho efectivo cualquiera de los amparos de la Garantía Única, por parte de cualquier entidad estatal, en lugar de hacer este juramento debe indicar aquí que ha tenido las sanciones y/o que le han sido hechos efectivos los amparos.

Atentamente,

Nombre o Razón Social del Proponente: ____________________________

NIT  __________________________________________________________

Nombre del Representante Legal: __________________________________

C. C. No. ______________________ De _____________________________

Dirección ____________________________________________________

Correo electrónico ______________________________________________

Teléfonos ___________________________  Fax  _____________________

Ciudad ______________________________________________________

FIRMA: ________________________________

NOMBRE Y CALIDAD DE QUIEN FIRMA

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

INVITACIÓN DIRECTA No  027 DE 2009

ANEXO No. 2.

MODELO DEL ACUERDO DE CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

(Según sea el caso)

_______________________, identificado con la C. C.  _________________ de ________, ________ y vecino de ___________, obrando en representación de la sociedad ________________, domiciliado en la ciudad de ______________ y ____________________, identificado con la cédula de ciudadanía  ________________ de _________, _______ y vecino de ___________, obrando en representación de la sociedad ________________________, domiciliada en la ciudad de ______________, hemos decidido conformar una (Unión Temporal o Consorcio) en los términos y condiciones estipulados en la Ley y especialmente lo establecido en el artículo 7º de la Ley 80 de 1993, que se hace constar en las siguientes cláusulas.

CLÁUSULA PRIMERA: La (Unión Temporal o Consorcio) se conforma con el propósito de presentar oferta y optar a la adjudicación, celebración y ejecución del contrato resultante con La Universidad Distrital Francisco José de Caldas, en relación con la _______________de acuerdo con la descripción y especificaciones contenidas en el presente documento de TÉRMINOS DE REFERENCIA. CLÁUSULA SEGUNDA: La participación en la (Unión Temporal o Consorcio) que se acuerda, será: (según convenio entre los miembros) del _________% para %___________________ y del  ________ %para _______________.

CLÁUSULA TERCERA:    (Integrante)   y    (Integrante)   responderán en forma solidaria y mancomunada por el cumplimiento total de la Propuesta y del objeto contratado.

CLÁUSULA CUARTA: Se acuerda que    (Integrante)   y    (Integrante), atenderán en forma conjunta todas las obligaciones y deberes asumidos en la respectiva propuesta en los diferentes aspectos allí contenidos, delegando la representación y respectiva coordinación de la   (Unión Temporal o Consorcio)  en cabeza de _____________________ como representante legal de    (Integrante)   y de esta   (Unión Temporal o Consorcio).

CLÁUSULA QUINTA: la duración de esta   (Unión Temporal o Consorcio)  se extenderá por  todo el tiempo en que se generen obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato.

CLÁUSULA SEXTA: Las responsabilidades que se desprendan de esta   (Unión Temporal o Consorcio)  y sus efectos se regirán por las disposiciones previstas en la Ley 80 de 1993 para la   (Unión Temporal o Consorcio)

En constancia de aceptación y compromiso, se firma el presente documento por los que en el intervienen, el día _________ de ________ de -------- en la ciudad de _______________.

________________________________  Nombre, Identificación, persona   jurídica que representa     ________________________________

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

INVITACIÓN DIRECTA No  023 DE 2009

ANEXO 3.

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ENTIENDASE LA TOTALIDAD DEL CAPITULO 6 COMO LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROCESO DE INVITACIÓN DIRECTA, PARA TODOS LOS EFECTOS DE LO MENCIONADO EN EL DOCUMENTO COMO ANEXO 3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

INVITACIÓN DIRECTA No  027 DE 2009

ANEXO 4.

PROPUESTA ECONOMICA

| MARCA | DESCRIPCION | MODELO | ## VALOR UNITARIO | ## I.V.A. | ## VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOTAL |  |  |  |  |  |

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

INVITACIÓN DIRECTA No  027 DE 2009

ANEXO 5.

CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

En mi condición de Revisor Fiscal de (Razón social de la compañía) identificada con Nit ________ debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de ________ de conformidad con lo establecido para tal efecto en la Ley 43 de 1990, me permito certificar que he auditado de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, con el propósito de verificar el pago efectuado por concepto de los aportes correspondientes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), para lo cual, me permito certificar el pago de los siguientes aportes, los cuales forman parte de dichos estados financieros y corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados desde el mes de __________de 2009. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Nota: Para relacionar el pago de los aportes correspondientes a los Sistemas de Seguridad Social, se deberán tener en cuenta los plazos previstos en el Decreto 1406 de 1999 artículos 19 a 24. Así mismo, en el caso del pago correspondiente a los aportes parafiscales: CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR, ICBF y SENA, se deberá tener en cuenta el plazo dispuesto para tal efecto, en el artículo 10 de la ley 21 de 1982.

EN CASO DE PRESENTAR ACUERDO DE PAGO CON ALGUNA DE LAS ENTIDADES ANTERIORMENTE MENCIONADAS, SE DEBERÁ PRECISAR EL VALOR Y EL PLAZO PREVISTO PARA EL ACUERDO DE PAGO, CON INDICACION DEL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACION.

EN CASO DE NO REQUERIRSE DE REVISOR FISCAL, ESTE ANEXO DEBERA DILIGENCIARSE Y SUSCRIBIRSE POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA, CERTIFICANDO EL PAGO EFECTUADO POR DICHOS CONCEPTOS EN LOS PERIODOS ANTES MENCIONADOS.

Dada en ______ a los ( ) __________ del mes de __________ de 2009

FIRMA _____________________________________

NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA ___________________________________

REPRESENTANTE LEGAL Y/O ___________________________________

REVISOR FISCAL ___________________________________

No. TARJETA PROFESIONAL

(Para el Revisor Fiscal) ______________

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

INVITACIÓN DIRECTA No  027 DE 2009

ANEXO No. 6

DECLARACIÒN JURAMENTADA DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

(PARA PERSONAS NATURALES)

Yo, _________________ declaro bajo la gravedad de juramento que a la fecha de presentación de la oferta, he realizado el pago de los aportes correspondientes a la nómina de los últimos seis (6) meses, así como el pago de los aportes de mis empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.

Dada en ______ a los  (        ) __________ del mes de __________ de 2009

NOMBRE O RAZON	 SOCIAL		___________________________________

ID: CC._____  NIT._____ CE: ____		___________________________________

NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA		___________________________________

FIRMA					___________________________________

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

INVITACIÓN DIRECTA No  027 DE 2009

ANEXO No. 7

PACTO POR LA  TRANSPARENCIA

PARA RECUPERAR LA CONFIANZA PUBLICA Y EL COMPROMISO CON LA ETICA DE LO PUBLICO.

El (los) suscrito(s) a saber: (NOMBRE DEL PROPONENTE SI SE TRATA DE UNA  PERSONA NATURAL, o NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD SI SE TRATA DE PERSONA JURÍDICA, o DEL REPRESENTANTE LEGAL DE CADA UNO DE LOS MIEMBROS DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL PROPONENTE) domiciliado en _________, identificado con (DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN Y LUGAR DE SU EXPEDICION), quien obra en …. (1- …SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD, SI EL PROPONENTE ES PERSONA JURÍDICA, CASO EN EL CUAL DEBE IDENTIFICARSE DE MANERA COMPLETA DICHA SOCIEDAD, INDICANDO INSTRUMENTO DE CONSTITUCION Y HACIENDO MENCIÓN A SU REGISTRO EN LA CÁMARA DE COMERCIO DE SU DOMICILIO; 2- … NOMBRE PROPIO SI EL PROPONENTE ES PERSONA NATURAL, Y/O SI LA PARTE PROPONENTE ESTA CONFORMADA POR DIFERENTES PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS, NOMBRE DEL CONSORCIO O DE LA UNIÓN TEMPORAL RESPECTIVA), quien(es) en adelante se denominará(n) EL PROPONENTE, manifiestan su voluntad de asumir, de manera unilateral, el presente PACTO DE TRANSPARENCIA, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

PACTO POR LA TRANSPARENCIA

PARA RECUPERAR LA CONFIANZA PUBLICA Y EL COMPROMISO CON LA ETICA DE LO PUBLICO.

LA UNIVERSIDAD SE COMPROMETE

Dentro del ámbito de su autonomía a adelantar  las acciones que sean necesarias para avanzar en la lucha contra la corrupción.

Adoptar las políticas éticas de probidad en materia de contratación,  procurando el buen uso de los recursos públicos y estimulando la sana competencia de las personas y empresas que deseen contratar con la Universidad.

Garantizar el estricto cumplimiento de los postulados y principios constitucionales y legales  de la Función administrativa que aseguren a quienes deseen contratar con la Universidad, la transparencia, la eficiencia.

Garantizar la transparencia, el equilibrio y la seguridad jurídica en el desarrollo de la contratación que adelante en todas sus dependencias.

A trabajar conjuntamente con el sector privado, organismos de control y ciudadanía para evitar que dentro de la contratación se presenten prácticas  que atentan contra la libre competencia y a decir entre todos

No al monopolio de contratistas

No a pliegos o TÉRMINOS DE REFERENCIA amarrados.

No a presiones políticas en la adjudicación de contratos.

No al fraccionamiento de contratos.

Si a la Transparencia

Si a la eficiencia

Si al Cumplimiento de los requisitos de ley

Si al Control ciudadano

Si al autocontrol

LOS PROPONENTES SE COMPROMETEN A:

Apoyar a la Universidad en la Lucha por la transparencia y contra la corrupción

Cumplir con las disposiciones, principios y mandatos del ordenamiento jurídico, en especial, las normas que regulan la contratación y  las clausulas que rigen los contratos.

Emplear los sistemas de información diseñados para apoyar la gestión pública, tales como el Sistema de Información para la Vigilancia de la Contratación Estatal - SICE- de la Contraloría General de la República y el Sistema de Información de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad -SIRI- de la Procuraduría General de la Nación.

Abstenerse de dar o prometer gratificaciones, dádivas, regalos, propinas, remuneraciones, premios o tratos preferenciales a los servidores públicos comprometidos en los procesos contractuales.

Colaborar con la Universidad  en la vigilancia y control de los procesos de contratación pública.

Denunciar las situaciones de corrupción que puedan presentarse en los mismos para garantizar la libre competencia en todas las etapas de los procesos contractuales, que adelante la Universidad.

Dar a conocer a la Universidad  las maniobras fraudulentas o prácticas indebidas de los competidores que pretendan influir en la adjudicación de un contrato o la obtención de cualquier tipo de beneficio.

LOS CONTRATISTAS SELECCIONADOS SE  COMPROMETEN A:

Cumplir de manera eficiente y oportuna los ofrecimientos y compromisos contenidos en la

Oferta y las  obligaciones contractuales evitando dilaciones que originen sobrecostos injustificados.

Participar teniendo en cuenta las realidades objetivas del mercado y las necesidades del

Servicio público a contratar, evitando la presentación de ofertas con precios artificialmente bajos o proponer  plazos o términos que no puedan ser cumplidos.

Utilizar y aplicar productos, procesos y tecnologías limpias que garanticen la conservación del medio ambiente y el equilibrio del ecosistema.

A procurar el buen uso de los recursos públicos, advirtiendo los riesgos que puedan presentarse en el proceso contractual.

A no participar en  procesos contractuales cuando se encuentren incursos en alguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad o conflictos de intereses o tengan pendiente el cumplimiento de obligaciones fiscales o parafiscales con el Estado.

A suministrar información veraz, oportuna y completa, acerca de sus reales capacidades y sobre las cantidades, calidades y precios de los bienes y servicios ofrecidos y no participar en proceso contractuales cuando no cuenten con las reales capacidades técnicas y financieras.

Abstenerse de realizar cualquier tipo de maniobras fraudulentas o prácticas indebidas con el propósito de asegurar la adjudicación del contrato o la obtención de cualquier tipo de beneficios durante su ejecución y liquidación.

A Informar cuando en desarrollo del contrato ocurran hechos imprevisibles que afecten la ecuación económica del mismo, propiciar un acuerdo con la entidad pública para la revisión o ajuste de las cantidades, precios, valores y plazos inicialmente pactados, que no atenten contra interés colectivo, ni perjudiquen al erario.

Cumplir con las condiciones y plazos de ejecución del contrato y con la calidad de los bienes y servicios ofrecidos o de las obras y tareas por ejecutar.

En constancia de lo anterior, y como manifestación de la aceptación de los compromisos unilaterales incorporados en el presente documento, se firma el mismo en la ciudad de ____________, a los _____________ (FECHA EN LETRAS Y NUMEROS).

Firma

C. C.

NOTA:  SUSCRIBIRÁN EL DOCUMENTO TODOS LOS INTEGRANTES DE LA PARTE PROPONENTE SI ES PLURAL, SEAN PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS, EN ESTE ÚLTIMO CASO A TRAVÉS DE LOS REPRESENTANTES LEGALES ACREDITADOS DENTRO DE LOS DOCUMENTOS DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL Y/O PODERES CONFERIDOS Y ALLEGADOS AL PRESENTE PROCESO DE SELECCION.

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

INVITACIÓN DIRECTA No  027 DE 2009

ANEXO No. 8

CERTIFICACIONES EXPÈRIENCIA DEL PROPONENTE

Cuadro para diligenciar certificaciones

| OBJETO | FECHA INICIO Y FECHA DE TERMINACIÒN | ENTIDAD CONTRATANTE | (%) DE PARTICIPACIÒN | VALOR |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Rango según el riesgo va de 1,6 a 1,2.

Rango según el riesgo va de 0.6 a 0.8