## Formato
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS CONVOCATORIA PÚBLICA N° 005 DE 2019 ANEXO N° 8. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MINIMAS EXCLUYENTES
Bogotá D.C., de 2019 Señores Universidad Distrital Francisco José de Caldas Ciudad.- REF: CONVOCATORIA PÚBLICA N° 005 de 2019 El suscrito (diligenciar), obrando en nombre y representación de (diligenciar), de conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones del proceso de selección citado en la referencia, por medio del presente, oferto en firme, irrevocablemente y como precio fijo, con destino a la celebración del contrato objeto de este proceso, y en consecuencia, ofrezco proveer los bienes correspondientes relacionados en el pliego de condiciones, bajo las características técnicas establecidas para tales bienes y conforme a las condiciones y cantidades que se discrimina así:
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | UNIDAD | CANTIDAD
1.0 | PRELIMINARES
1.1 | Construcción campamento provisional | Se asegurará la disposición de las tuberías o cualquier otro elemento necesario para la ejecución de la obra, de tal manera que factores ambientales no afecten u ocasionen daños a los mismos. El CONTRATISTA debe asegurar la construcción de un campamento temporal, el cual reúna los requisitos adecuados para el almacenamiento de las tuberías y accesorios de las redes de drenaje a construir. La ubicación del campamento y las condiciones propias de este (higiene y seguridad) deben contar con la aprobación de la respectiva del SUPERVISOR | UND | 4
1.2 | Localización y Replanteo de tuberías | EL SUPERVISOR suministrará al Contratista los planos de construcción, las coordenadas y cotas de las referencias básicas para la localización de las obras. La entrega de las referencias básicas se hará mediante un acta firmada por el Contratista y EL SUPERVISOR, una vez hayan sido analizadas y verificadas satisfactoriamente por el Contratista, quien inmediatamente procederá a realizar el replanteo de la obra. La conservación de las referencias básicas será por cuenta del Contratista, y se requiere la aprobación escrita de EL SUPERVISOR para removerlas, sustituirlas o modificarlas. El Contratista será responsable de las consecuencias de cualquier remoción o daño y de la exacta reinstalación de dichas referencias. El replanteo y la nivelación de las líneas y puntos secundarios serán hechos por el Contratista inmediatamente después de la entrega de los planos y referencias por parte de EL SUPERVISOR, de acuerdo con los planos de construcción. Todas las líneas y nivelaciones estarán sujetas a la revisión de EL SUPERVISOR, pero tal revisión no relevará al Contratista de su responsabilidad por la exactitud de tales líneas y niveles. Las observaciones y los cálculos adelantados por el Contratista se registrarán en carteras adecuadas. Toda la información recopilada por el Contratista durante el replanteo de la obra relacionada con la localización precisa de las interferencias, el perfil final de la línea, su localización planimétrica, secciones y cuadros explicativos, será grabada en un medio magnético y en un formato legible para el programa Autocad® (de Autodesk) y enviada junto con las carteras, formatos y transparentes reproducibles a EL SUPERVISOR, cuando éste lo solicite; sin embargo toda la información deberá ser entregada al final del Contrato y será requisito indispensable para el pago de la última cuenta. El Contratista mantendrá en su organización el personal técnico necesario para la localización, replanteo y referenciación de las obras. El Contratista hará la localización de los ejes de las tuberías y de los pozos de acuerdo con los planos para construcción y datos adicionales que suministre EL SUPERVISOR. Los detalles de instalaciones existentes mostrados en los planos relativos a localización, dimensiones y características de las estructuras y conductos subterráneos construidos a lo largo o a través del eje de la tubería, no pretenden ser exactos sino informativos para el Contratista; EL SUPERVISOR no garantiza la exactitud de estos datos ni asume responsabilidad alguna por las conclusiones que con base en dichos datos haga el Contratista. Para la instalación de la tubería a partir de la poligonal correspondiente a su eje, se deberán marcar los dos bordes de las zanjas a ser abiertas. Las cotas de fondo y alineamientos de las zanjas deberán ser verificados cada 20 metros o menos, antes de la colocación de la tubería para que corresponda con las cotas del proyecto. La cota del lomo de la tubería deberá ser verificada apenas se ejecute la instalación y también antes del relleno de las zanjas para corrección del nivel. El Contratista deberá colocar referencias de nivel. | ML | 2068
1.3 | Descapote e=0.1m | Esta actividad solo se implementará en la Facultad de Ingeniería y en la Facultad Tecnológica En los sitios que constituyen las zonas verdes de la Facultad en los cuales sea necesaria la excavación de zanjas u otro de tipo de excavaciones para la construcción de alguna estructura hidráulica, se hace necesario que el CONTRATISTA realice el descapote de la zona previo inicio de la labor de excavación, el resultado del descapote deberán ser cespedones de 50x50 cm, que deberán ser almacenados y conservados, y cuando las condiciones del mismo lo permitan, reutilizados en las labores de reempradización del tramo afectado. En los sitios excavados, el Contratista protegerá con grama o empradizará los taludes excavados o superficies naturales del terreno, con el objeto de restituir sus condiciones originales. El Contratista suministrará, preparará, cortará, transportará y colocará la capa vegetal y los cespedones de grama, siendo responsable además de sus cuidados hasta que la grama enraíce. En zonas de empradizarían, donde a juicio de EL SUPERVISOR no haya suficiente cantidad de suelo orgánico que garantice el desarrollo de la grama, o donde se ordene, se deberá colocar previamente tierra vegetal o humus de calidad aprobada por EL SUPERVISOR y en los espesores ordenados por éste. No se aceptará grama que esté en malas condiciones o que contenga maleza. El Contratista será responsable por la calidad del empradizado resultante, así como por su protección contra la acción del tráfico de personas y de los elementos. El contratista debe reparar a satisfacción de la EL SUPERVISOR aquellas zonas que resulten dañadas y debe atender el riego de la zona empradizada para su conservación antes de la entrega de los trabajos. | M2 | 258
1.4 | Señalización provisional para rutas peatonales provisionales | El contratista deberá realizar la instalación de la señalización que garantice la movilidad de la comunidad universitaria e independice la obra, las zonas de acceso de material y acopio, , esta señalización deberá ser visible utilizando materiales como postes de madera, poli sombra, cinta de emergencia, delineadores, , y avisos que orienten el sentido de circulación y señalen el tipo de zonas delimitadas, se deberá estudiar las rutas de circulación buscando generar el menor impacto en la comunidad académica .Esta señalización deberá mantenerse durante el desarrollo del contrato en buen estado y reemplazarse cuando sea necesario. Previo al inicio de actividades deberá informarse al Supervisor las rutas establecidas para su aprobación, una vez se cuente con el visto bueno se procederá a su implementación. El contratista debe tener en cuenta que no podrá iniciar labores sin antes haber instalado la señalización correspondiente. | GL | 3
2.0 | MOVIMIENTO DE TIERRAS Y RELLENOS
2.1 | EXCAVACIONES
2.2.1 | Excavación Manual red de alcantarillado d<12" h<3m | A) Excavaciones manuales El Contratista deberá tomar todas las precauciones que sean necesarias y emplear los métodos de excavación más adecuados para obtener superficies de excavación regular y estable que cumplan con las dimensiones requeridas. EL SUPERVISOR aprobará el método de excavación y el equipo conveniente, entre los que proponga el Contratista. Todo daño que se llegare a presentar por negligencia del Contratista deberá ser reparado por y a cuenta del Contratista y a satisfacción de EL SUPERVISOR. Con un mínimo de quince (15) días antes de iniciar la excavación en cualquier sector, el Contratista deberá someter a la aprobación de EL SUPERVISOR, los métodos de excavación que se propone emplear, el personal y equipos asignados, rendimientos, el programa de ejecución de los trabajos, la investigación de las interferencias, la localización y el manejo de las redes de agua, gas, teléfono, alcantarillado, energía afectadas por la obra, manejo de aguas, retiro de sobrantes, manejo del entorno ambiental etc. El Contratista sólo podrá iniciar la excavación una vez que EL SUPERVISOR haya aprobado tales procedimientos y métodos de excavación. Si en opinión de EL SUPERVISOR los métodos de excavación adoptados por el Contratista no son satisfactorios, el Contratista deberá hacer todos los cambios y ajustes en los procedimientos que sean necesarios para obtener resultados satisfactorios. Todos los costos en que se incurra por razón de tales cambios serán por cuenta del Contratista. La aprobación por parte de EL SUPERVISOR de los métodos de excavación no releva al Contratista de su responsabilidad sobre los efectos que tales procedimientos puedan tener para la obra ni de reparar a su costa todos los daños o perjuicios que se causen a otras propiedades de terceros o de la misma. B) Excavación de zanjas El Contratista deberá ejecutar las excavaciones de la zanja para la tubería, de acuerdo con las secciones, líneas, cotas y pendientes mostradas en los planos o indicadas por EL SUPERVISOR. Al iniciar la excavación el Contratista deberá tener lista la investigación de interferencias aéreas, superficiales o subterráneas, con el fin de no dañar los tubos, cajas, cables, pos¬tes, mangueras, pozos u otros elementos o estructuras existentes en el área de la excavación o próxima a la misma. Si la excavación interfiere con alcantarillados o tuberías, el Contratista ejecutará el soporte ade¬cuado de las mismas. El Contratista deberá man¬tener libres los sifones, tapas y sumideros de las redes de los servicios públicos junto a las zanjas para evitar que éstos se obstruyan o dañen. EL SUPERVISOR podrá ordenar al Contra¬tista sondeos exploratorios o apiques y estudios adicionales de suelos, en los cuales se ejecuten pruebas "in situ" y se tomen las muestras para los ensayos en el laboratorio, con el fin de determinar la solución de cimentación que garantice la es¬tabilidad de la tubería. Cualquier exceso de excavación por de¬rrumbes de material, rotura hidráulica del fondo de la zanja, deficiencia del entibado o penetra¬ción inadecuada, por negligencia del Contratista, quedará bajo su responsabilidad y a su costo. El Contratista deberá rellenar dicha excavación con concreto o cualquier otro material aprobado por EL SUPERVISOR, hasta configurar la sección de excavación requerida para la obra y reemplazar los entibados o el sistema de entibación, a satisfacción de EL SUPERVISOR. C) Nivelación del fondo de la zanja Cuando la excavación haya alcanzado la cota in¬dicada en el diseño, el fondo de la zanja deberá ser nivelado y limpiado. Si se presenta agua o si se encuentra material inadecuado cuya presión ad¬misible no fuere suficiente para servir como fundación directa, según instrucciones de EL SUPERVISOR la excavación deberá ser profundizada para contener una capa de material granular que permita la evacuación de aguas durante la construcción y la correcta nivelación de la zanja e instalación de la tubería. Estas operaciones solamente podrán ser ejecutadas con la zanja seca o con el agua del nivel freático totalmente abatida. El material para mejorar la rasante de la zanja deberá estar constituido por un relleno material grueso, debidamente compactado y construido de acuerdo con estas Especificaciones y las indicaciones de EL SUPERVISOR. En este caso, se deberá evitar la transición brusca (en escalera) del fondo de la zanja. Para ello, una vez establecidos los per¬files de sobre excavación, éstos serán ajustados con transiciones suaves. Eventualmente, dependiendo del espesor por restituir y según criterio de EL SUPERVISOR, el relleno del sobre excavación podrá ser realizado con arena lavada compactada o gravilla. D) Entibados Se recomienda el uso de por parte del CONSTRUCTOR de un Entibado discontinuo en madera para sostener las paredes de la zanja, para proteger al personal, las edificaciones vecinas y la obra. El Contratista deberá garantizar que los materiales para el entibado son de la mejor calidad, libres de defectos y totalmente apropiados para el uso pedido; deben ser del más moderno diseño y haber demostrado un rendimiento satisfactorio en condiciones similares de servicio a aquellas en que van a ser usados; los materiales brindarán total seguridad durante su funcionamiento bajo las condiciones especiales a que estarán sometidos y/o que se deriven de éstas y teniendo en cuenta que cualquier falla en el entibado podrá poner en peligro la vida de las personas y la integridad de los bienes que está protegiendo. Las excavaciones con taludes verticales y profundidades superiores a 3.00 m. tendrán obligatoriamente entibado continuo a menos que EL SUPERVISOR indique lo contrario. En los planos de planta y perfil se indican los tipos de entibado a utilizar en cada uno de los sitios donde se realizaron sondeos; el tipo de entibado y los lími¬tes señalados obedecen a la interpretación obtenida de los sondeos y son esencialmente indicativos y podrán variar de acuerdo con las condiciones que se encuentren durante el proceso de excavación. Estas variaciones no darán lugar a ningún tipo de reclamo, pago diferente al precio unitario del entibado colocado o extensión del plazo. Los entibados deberán ser colocados tan pronto se ter¬mine la excavación de un tramo dado. El Contratista deberá tomar todas las precauciones necesarias para garantizar que los entibados no se desplacen cuando se retiren temporalmente los codales para permitir la instalación de la tubería, o la ejecución de otros trabajos. Para evitar sobrecarga en el entibado, si se desea almacenar el material ex-cavado en la zona de los trabajos, este deberá ser colocado a una distancia mínima de la zanja, equivalente al 60% de su profundidad. C) Excavación para estructuras El Contratista deberá ejecutar las excavaciones nece¬sarias para la construcción de las cajas y pozos de inspección, trampa de grasas y demás estructuras mostradas en los planos o que ordene EL SUPERVISOR. El Contratista deberá determinar el posible efecto que las excavaciones para las estructuras podrán tener sobre las construcciones aledañas. Para esto deberá implantar un sistema de control topográfico de precisión, con el cual se medirá periódicamente de acuerdo con el avance de la excavación, el comportamiento del terreno y de las estructuras; de acuerdo con los resultados obtenidos, en caso de requerirse, el Contratista deberá soportar las excavaciones de tal manera que evite los daños en las edificaciones o propiedades vecinas. El sistema de control deberá estar instalado antes del inicio de las excavaciones y estará sometido a la aprobación de EL SUPERVISOR. El Contratista deberá realizar un inventario del estado de las estructuras vecinas antes de iniciar las excavaciones y será el responsable de los daños que ocurran en las edificaciones y propiedades vecinas a causa de las excavaciones. E) Protección de las superficies excavadas El Contratista será responsable por la estabilidad de todos los taludes temporales y deberá soportar y pro¬teger todas las superficies expuestas por las excava¬ciones hasta la iniciación de los trabajos de relleno requeridos por la obra. D) Remoción de derrumbes Todos los derrumbes que ocurran en el área de la obra, después de iniciada la construcción y que no hayan sido causados por negligencia del Contratista, deberán ser retirados por éste, de acuerdo con las instrucciones de EL SUPERVISOR, hasta las líneas y pendientes determinadas por la misma. El talud de falla resultante del derrumbe se conformará hasta obtener un talud estable según lo indique EL SUPERVISOR. Todo daño atribuible a descuidos del Contratista deberá ser reparado por éste a su costa. El Contratista deberá remover el derrumbe tan pronto lo ordene EL SUPERVISOR, restableciendo las cunetas y las obras o desagües que se hayan dañado. Los materiales de derrumbes deberán ser cargados y transportados a las zonas de botadero aprobadas por EL SUPERVISOR. E) Material proveniente de la excavación Cuando el material excavado fuere adecuado para ser utilizado como relleno, de acuerdo con los requisitos de estas Especificaciones y según el criterio de EL SUPERVISOR, éste deberá ser depositado en un sitio previamente aprobado que esté separado del borde de la zanja a una distancia superior al 60% de la profundidad de la excavación y clasificándolo de acuerdo con su naturaleza en montones separados evitando su segregación o contaminación. De acuer¬do con las posibilidades, la utilización de mate¬rial resultante de las excavaciones deberá ser siempre programada inmediatamente después de su remoción. En caso de que esto no sea posible, el Contratista deberá preparar el sitio para deposi¬tarlo conforme a las indicaciones de EL SUPERVISOR. El sitio escogido no debe interrumpir el avance de la obra ni la circulación del tráfico adyacente. Cuando el material excavado fuere inadecuado para ser utilizado como relleno, según criterio de EL SUPERVISOR, éste será cargado y transportado a los sitios de botaderos; para tal propósito el Contra¬tista deberá presentar con la debida anterioridad y para aprobación de EL SUPERVISOR, un plano que de¬limite las áreas de botadero, determine los cami¬nos y distancias de transporte, y los volúmenes a ser depositados, los sistemas de extendido y com¬pactación y cualquier otro detalle o información que EL SUPERVISOR considere necesario. El material será cargado y transportado a los sitios de botaderos. El Contratista deberá mantener estas áreas conve¬nientemente drenadas y al concluir los trabajos, las superficies deberán en general presentar buen aspecto. | M3 | 1389
2.1.2 | Excavación Manual red de alcantarillado d<12" h>3m |  | M3 | 81
2.1.3. | Excavación manual material común para caja de filtro |  | M3 | 24.34
2.2 | RELLENOS | Antes de iniciar los trabajos de rellenos, el terreno que servirá de base deberá estar totalmente libre de vegetación, tierra orgánica, y materiales de desecho de la construcción y las superficies no deberán presentar zonas con aguas estancadas o inundadas. No se colocará ningún relleno sobre las tuberías hasta que éstas se hayan instalado a satisfacción de EL SUPERVISOR y después de ejecutar los siguientes trabajos: • Prueba de las uniones soldadas, si es el caso. • Revestimiento de las uniones cuando sea pertinente. • Reparación del revestimiento de la tubería, si es el caso. • Topografía detallada. Excepto cuando se especifique algo diferente, no deberá colocarse relleno hasta cuando se haya removido el entibado correspondiente a la franja sobre la cual se colocará la capa de relleno. Sólo se podrán colocar rellenos directamente contra una estructura de concreto, cuando se hayan removido todos los encofrados y enti-bados y las estructuras hayan adquirido la resistencia suficiente que le permita soportar las cargas impuestas por los materiales de relleno.
2.2.1 | Relleno con material seleccionado proveniente de la excavación | Cuando el material excavado fuere inadecuado para ser utilizado como relleno, según criterio de EL SUPERVISOR, este deberá ser utilizado como material de relleno para zanjas. Este relleno se colocará y compactará en las zanjas en capas horizontales uniformes de veinte (20) centímetros de espesor final. Cada capa se compactará convenientemente hasta obtener una densidad del 85% del Proctor Modificado. No se colocará una nueva capa hasta tanto la anterior haya sido compactada debidamente y aprobada por EL SUPERVISOR. La altura final del relleno deberá estar veinte (20) centímetros por debajo de la cota rasante del terreno, en los casos en los que por superficialidad de la zanja esto no sea posible, deberá omitirse el relleno con este tipo de material. F) Fuente de los materiales Los materiales para los rellenos se obtendrán, según el caso, de las excavaciones o de las fuentes seleccio¬nadas por el Contratista y aprobadas por EL SUPERVISOR. Por lo menos 30 días antes de que el Contratista se proponga iniciar los trabajos de relleno, deberá some¬ter a la consideración de EL SUPERVISOR las fuentes de ma¬teriales y deberá presentar muestras representativas y los resultados de los ensayos de laboratorio. El sumi¬nistro de las muestras y los ensayos no serán objeto de pago adicional. No se hará pago por separado por la explotación, procesamiento, selección, apilamiento o transporte de cualquier material de relleno. | M3 | 899.05
2.2.2 | Suministro, instalación y compactado de relleno con recebo | Se deberá colocar y compactar a cada lado del tubo o tubos, su altura final deberá ser igual al diámetro nominal en centímetros de la tubería a instalar. La com-pactación se hará con pisones apropiados o plan¬chas vibratorias y con la humedad óptima, a fin de obtener una compactación mínima del 90% del Proctor Modificado. El material de recebo no debe contener bajo ninguna circunstancia limo orgánico, materia vegetal, basuras, desperdicios o escom¬bros. El tamaño máximo del material no deberá exceder de 8 (8) centímetros. El contenido de finos (porcentaje que pasa por el tamiz #200) deberá ser in¬ferior al veinticinco por ciento (30%), y el índi¬ce de plasticidad del material que pasa por el ta¬miz #40 será menor de 10. El material deberá cum¬plir la siguiente granulometría: VER IMAGÉN EN FICHA TÉCNICA PUBLICADA | M3 | 92.81
2.2.3 | Suministro, instalación de relleno con súbase granular | Se deberá completar la altura de relleno de las zanjas de las tuberías con material de subbase granular. El material se deberá extender y compactar en capas cuyo espesor final no exceda de 15 centímetros y se compactará a una densidad no inferior al 95% de la máxima densidad determinada en el ensayo Proctor Modificado. El tipo de material deberá a justarse a lo descrito en la no norma de técnica de producto. En el gráfico, se expone de forma esquemática y general lo descrito anteriormente. VER Esquema general de la cimentación de la tubería en zonas duras- EN FICHA TÉCNICA PUBLICADA G) Equipo de compactación La compactación del relleno se hará por medio de equi¬pos manuales o mecánicos, rodillos apisonadores o compactadores vibratorios de acuerdo con lo indicado u ordenado por EL SUPERVISOR. El Contratista mantendrá en los lugares de trabajo, el equipo mecánico y manual necesario en buenas condicio-nes y en cantidad suficiente para efectuar oportunamente la compactación exigida en estas Especificaciones. Los apisonadores manuales para la compactación de las capas horizontales deberán tener una superficie de api¬sonamiento no mayor de 15 x 15 centímetros y un peso no menor de diez (10) kilogramos. H) Control de compactación El control de compactación de los rellenos se llevará a cabo comparando la densidad de campo con la máxima den¬sidad seca obtenida en el laboratorio. La densidad de campo de los rellenos se determinará de acuerdo con la norma D 1556 de la ASTM. La máxima densidad seca de los materiales se determinará en el laboratorio de acuerdo con la Norma D 1557 de la ASTM. El Contratista deberá ejecutar por su cuenta y a su costa, en un laboratorio de suelos aceptado por EL SUPERVISOR los ensayos de Proctor, gravedad específica y los análisis granulométricos de los diferentes materiales que pretenda usar y, antes de colocarlos y compactarlos deberán contar con la respectiva aprobación de EL SUPERVISOR. Las pruebas de compactación en el terreno, las hará EL SUPERVISOR con muestras tomadas de los sitios que estime conveniente. En caso de que los resultados de los ensayos presenten valores inferiores a los especificados, se deberán tomar las medidas complementarias necesarias tales como compactación adicional, escarificación, estabilización o cualesquiera otros procedimientos para lograr la especificación requerida. Estos trabajos deberán adelantarse sin ningún costo adicional para EL SUPERVISOR. | M3 | 134.16
2.2.4 | Suministro, instalación y compactado de relleno con arena | La tubería deberá ser encamada con cuidado normal en una fundación de arena de peña en el fondo de la zanja, la capa mínima de este material deberá ser de 10 centímetros debajo del tubo. Se obtendrá de cantera, deberá ser limpio, no plástico y cumplir con la siguiente granulometría: VER IMAGÉN EN FICHA TÉCNICA PUBLICADA Su gravedad específica deberá ser mayor o igual a 2.4. | M3 | 197.01
2.3 | RETIRO Y DISPOSICIÓN DE MATERIAL SOBRANTE
2.3.1 | Retiro y disposición de material sobrante | Antes de la iniciación de los trabajos de desmonte, limpieza, descapote y/o cualquier excavación, el Contratista deberá entregar el plan de Manejo de disposición de residuos para aprobación por parte de EL SUPERVISOR, así como detalles completos de los sitios de disposición de los materiales sobrantes, delimitando las áreas, recorridos y características del equipo de transporte, volúmenes a ser depositados y sistema de compactación de los materiales en el botadero y cualquier otra información adicional que EL SUPERVISOR considere necesaria. En general todo el material excavado y no útil para su uso como material de relleno, se retirará a sitios de botadero tan pronto como se excave. Cuando a juicio de EL SUPERVISOR el material excavado sea aceptable para ser utilizado en rellenos, se apilará de tal manera que no ofrezca peligro para la obra, propiedades aledañas, personas y vehículos; ni que obstruya andenes, calzadas y cunetas. No se permitirá colocar el material excavado a una distancia libre del borde de la zanja, menor del 60% de la profundidad de excavación. EL SUPERVISOR podrá ordenar con cargo al Contratista, el retiro del material excavado que haya sido colocado en sitios inconvenientes. Donde sea posible, se utilizará el material extraído de las excavaciones para los rellenos, previa aprobación de EL SUPERVISOR. Cuando el aprovechamiento del material excavado no sea inmediato, el Contratista procederá a apilarlo en un sitio conveniente para su utilización posterior fuera del área de trabajo, previa aprobación de EL SUPERVISOR. Los costos de acarreo desde el sitio de excavación hasta el sitio de apilamiento, y de éste al sitio de utilización, así como el apilamiento mismo, se deberán incluir en el precio de relleno respectivo. La colocación del material proveniente de excavaciones, en rellenos que formen parte de la obra, se pagará según el respectivo ítem de pago. El Contratista retirará, hasta los sitios de botadero todos los materiales sobrantes. Estos materiales se retirarán a medida que avance la obra, con el fin de evitar obstrucciones en vías y sitios de trabajo. El Contratista deberá retirar de la obra, a su costa, a los sitios de botadero aprobados por EL SUPERVISOR todo el material de su propiedad sobrante y/o rechazado por deficiente calidad por EL SUPERVISOR. El Contratista deberá ejercer control adecuado sobre la disposición de materiales sobrantes del desmonte, limpieza, descapote y excavaciones realizadas para la ejecución de las obras, para lo cual deberá presentar una relación diaria a EL SUPERVISOR donde se indique el tipo de vehículo utilizado para el transporte, capacidad de transporte, hora de despacho y llegada del vehículo y localización del botadero. EL SUPERVISOR verificará la información suministrada y en caso de presentarse inconsistencias, no habrá lugar a pago del ítem “Retiro y disposición de material sobrante” del volumen de material no retirado y dispuesto a satisfacción de EL SUPERVISOR. | M3 | 590.9
3.0 | INSTALACIÓN DE TUBERÍA Y OBRAS HIDRÁULICAS
3.1. | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PARA REDES EXTERNAS DE ALCANTARILLADO
3.1.1 | Suministro e instalación tubería PVC Novafort d=4" | Esta especificación deberá emplearse para la ejecución de los ítems 3.1.1 a 3.1.9. El Contratista deberá replantear exactamente la posición del eje de la tubería según el alineamiento y cotas mostrados en los planos de construcción o lo indicado por EL SUPERVISOR. El replanteo deberá ser aprobado por EL SUPERVISOR. Ningún tubo podrá colocarse cuando, a criterio de EL SUPERVISOR, las condiciones del sitio de instalación no sean adecuadas. La instalación de la tubería deberá ser ejecutada con la verificación de las planillas de replanteo de las cotas de fondo de la zanja y de clave del tubo (se entiende por cota clave la resultante de la cota del lomo menos el espesor de la tubería); esta verificación se hará cada 20 metros o menos según lo indique EL SUPERVISOR. Los tubos deben colocarse sin interrupciones y sin cambios de pendientes, en sentido contrario al flujo entre estructuras de conexión, con las campanas de las tuberías y las yees en la dirección aguas arriba. La tubería debe colocarse de acuerdo al tipo de cimentación especificada en los planos, la cimentación deberá ejecutarse sobre terreno natural estable, siguiendo los alineamientos y las rasantes prescritos y debe soportar toda la longitud del tubo y para su instalación deben tenerse en cuenta las instrucciones del fabricante. En los tubos con uniones de campana, se excavarán anchos de zanja apropiados para alojar estas campanas. Los tubos deberán bajarse perpendicularmente mediante el uso de poleas o grúas apropiadas al peso de los mismos. El ensamble de los tubos puede hacerse utilizando palas o gatos, pero es muy importante que el tubo este suspendido durante la operación de ensamble para que el empalme sea suave sin dañar los sellos, espigos y campanas. Los anillos de caucho, las juntas herméticas, las uniones de tipo mecánico y los extremos de los tubos deben lubricarse de acuerdo a lo especificado por el Fabricante. No se permitirá el tránsito por encima de los tubos una vez sean hechas las uniones. En todos los sitios en donde una porción de los tubos o de las conexiones domiciliarias quede localizada a una distancia menor de 2 metros de un árbol (Distancia medida horizontalmente desde el centro del tubo hasta el centro del árbol) cuya remoción no esté prevista, las juntas deben quedar incrustadas en un bloque de mortero. Este bloque debe extenderse a lo largo del tubo en una longitud no menor de 15 cm de distancia del centro de la junta en ambos sentidos, y su espesor, en la parte superior y alrededor de la campana, o el diámetro mayor del tubo, será por lo menos 10 cm. El interior de los tubos debe conservarse siempre libre de tierra, mortero y otros materiales a medida que el trabajo progresa y se dejará perfectamente limpio en el momento de la terminación. El último tubo bajado y que va a unirse con el colector ya atracado, debe colocarse a una distancia máxima de 30 cm del último tubo colocado con el objeto de permitir la adecuada preparación de la junta y evitar los daños que podrían causar a la base por un transporte largo del tubo. Cuando por cualquier razón se suspendan los trabajos de instalación, el CONTRATISTA taponará los extremos de la tubería instalada. El CONTRATISTA deberá tomar todas las medidas necesarias, para prevenir la flotación de la tubería, en el caso de una eventual inundación del sitio de instalación cualquiera que sea la causa de las aguas que originan la inundación. I) Base y atraque de la tubería La base o cama de cimentación y los rellenos de atraque de la tubería para los diámetros especificados en el diseño, se harán de acuerdo con el diseño suministrado en los planos o detalles del proyecto, y de acuerdo a lo expuesto en apartados anteriores de este mismo documento. La base se extenderá cuando el fondo de la excavación esté totalmente seco, para lo cual el Contratista deberá disponer del equipo de bombeo necesario para el control de aguas. J) Inspección y pruebas en fábrica Todas las tuberías, sin limitación de ningún tipo serán sometidos a inspección y prueba. Todas las tuberías, deberán ser marcadas con un código, el cual deberá corresponder con el indicado en los planos aprobados y deberá aparecer en todos los certificados de inspección y prueba. K) Pruebas y control de calidad de la tubería Todo elemento del suministro rechazado por defi¬ciencia en sus materiales o por defectos de fabricación deberá ser reparado o sustituido a ex¬pensas del Contratista según lo ordene EL SUPERVISOR y dentro del plazo que ella le fije. EL SUPERVISOR podrá nombrar un representante suyo para presenciar las pruebas y/o inspeccionar en fábrica los equipos y materiales objeto del suministro contratado, para lo cual EL SUPERVISOR o su representante comunicarán al Contratista su decisión de asistir para acordar previamente la fecha efectiva de las pruebas y/o de inspecciones. El Contratista facilitará al representante de EL SUPERVISOR la autorización para efectuar las visitas necesarias para inspeccionar los distintos procesos de fabricación, en la fábrica del Contratista, o de sus proveedores o subcontratistas. La inspección de EL SUPERVISOR no releva al Contratista de sus obligaciones y responsabilidades con respecto al suministro. L) Transporte, manejo y/o almacenamiento El Contratista será responsable por todos los arre¬glos necesarios para transportar todos los elementos del suministro desde su planta de fabricación hasta los sitios de entrega. Estos arreglos incluyen el cargue y descargue en cualquier sitio de almacenamiento inter¬medio o punto de transferencia en la ruta de trans¬porte, el cargue y descargue en las bodegas o patios de almacenamiento que el Contratista deberá procurarse en lugares cercanos al sitio de montaje, el descargue en el sitio de montaje, el almacenamiento, seguros para cubrir todos los riesgos desde su planta de fabricación hasta los sitios de entrega y demás trámites y gestiones que sean nece¬sarios para entregar todos los elementos del suministro a satisfacción de EL SUPERVISOR. Se entiende a este respecto que el Contratista tiene plenos conocimientos de las facilidades de transporte y de los requisitos exigidos por el Ministerio del Transporte y demás autoridades colombianas competentes, de las cuales deberá obtener los permisos correspondientes en caso necesario, para asegurar el puntual cumplimiento del Programa de Entregas. Las tuberías cuya fabricación haya sido aprobada por EL SUPERVISOR deberán ser cargadas, transportadas y descargadas por cuenta y responsabilidad del Contratista desde su planta de fabricación hasta los sitios de entrega. Los tubos deberán ser cuidadosamente manejados, despachados y almacenados, de manera que no sufran daños en la protección o revestimiento, en las paredes y en los extremos. Los tubos, que resultaren con defectos o daños producidos por causa del almacenamiento o manipulación durante el cargue y transporte deberán ser reparados por el Contratista y sin ningún costo adicional para EL SUPERVISOR, tampoco habrá ampliación en el plazo por este motivo. El apilamiento durante el almacenamiento se deberá realizar de acuerdo con las prácticas normales de seguridad. Para la tubería, el Contratista deberá suministrar travesaños, espaciadores y calzos ade¬cuados para prevenir daños al tubo o al revestimiento durante el transporte y almacenamiento. | ML | 909
3.1.2 | Suministro e instalación tubería PVC Novafort d=6" |  | ML | 378
3.1.3 | Suministro e instalación tubería PVC Novafort d=8" |  | ML | 181
3.1.4 | Suministro e instalación tubería PVC Novafort d=10" |  | ML | 178
3.1.5 | Suministro e instalación tubería PVC Novafort d=12" |  | ML | 53
3.1.6 | Suministro e instalación tubería PVC Novafort d=14" |  | ML | 115
3.1.7 | Suministro e instalación tubería PVC Novafort d=16" |  | ML | 117
3.1.8 | Suministro e instalación tubería PVC Novafort d=18" |  | ML | 9
3.2 | ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE
3.2.1 | Adecuación cajas de inspección existentes | Adecuación cajas de inspección existentes Se deberá revisar el estado de las cajas de inspección existentes y verificar que los respectivos puntos de las tuberías que entregan y salen están debidamente alineados y no presentan fugas, de ser así deberá corregirse. Se revisará al interior de la caja y se eliminará cualquier elemento o sedimento presente, garantizando su limpieza, de presentarse fracturas en las paredes deberán corregirse, pañetando e impermeabilizando según sea el caso. De igual manera se corroborará la fácil apertura y cierre de la tapa de registro, realizando las acciones correspondientes de mantenimiento y la aplicación de anticorrosivo, se deberá revisar el estado de la manija y reemplazarse cuando no cumpla con las condiciones para cumplir su función. El CONTRATISTA realizará todas las actividades necesarias para dejar la caja en perfecto estado. El SUPERVISOR deberá verificar los trabajos y establecer las condiciones para aprobación de los mismos. | UND | 24
3.3 | CONSTRUCCIÓN ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS | Corresponde a las actividades relaciones con la construcción de cajas de inspección, pozos de inspección y suministro e instalación de cámaras de caída. A continuación se señalan las especificaciones que se deben seguir en cada uno de estos ítems.
3.3.1 | Construcción caja de inspección 0,6x0,6 | Este ítem se refiere a construcción de cajas de inspección de alcantarillado y de conexión de la tubería a nivel de primer piso. Las cajas de inspección tendrán secciones y profundidades que dependerán del lugar donde se localicen y de las cotas y pendientes de las respectivas tuberías que entregan y salen de estas. Los materiales de estas estructuras estarán sujetos a cumplir con la NTC 3789. Los muros, tapa y base, de estas cajas se construirán en concreto de 210 kg/cm2. La tapa será reforzada según diseño aprobado por el SUPERVISOR, el diseño debe considerar las cargas actuantes sobre la caja. El refuerzo a colocar no será menor a Nº 3 cada 15 cm para cajas de sección hasta 70 *70 cm o Nº 4 cada 15 cm para cajas de sección mayor. El concreto y el acero, que se empleen en la construcción de los elementos de las cajas de inspección deberán cumplir con las especificaciones para estos materiales. Se debe emplear ángulo de hierro de acuerdo a las dimensiones especificadas en el diseño para el borde de la tapa y para el aro de la misma. Las cajas de inspección se deberán construir de las dimensiones indicadas en los planos. Sobre el piso de las cajas se conformará una cañuela que orientará el agua en el sentido del flujo. Tanto el piso como la cañuela serán en concreto de 210 kg/cm2 de resistencia y su acabado será liso terminado con llana. En ningún caso el piso o la cañuela deberán obstruir la sección de la tubería de entrada o salida de la caja. La tapa de la caja se apoyará completamente sobre las paredes de la caja, y deberá quedar completamente nivelada. Para permitir la inspección de las cajas, las tapas deberán estar provistas de manija en hierro (con protección anticorrosivo). Cuando lo apruebe la SUPERVISIÓN podrá utilizarse cajas prefabricadas. Las tapas de las cajas deberán considerar marco y contra marco en ángulo y refuerzo soldado a éste. | UND | 6
3.3.2 | Construcción caja de inspección 0,7x0,7 |  | UND | 146
3.3.3 | Construcción caja de inspección 0,8x0,8 |  | UND | 8
3.3.4 | Construcción caja de inspección 1x1m |  | UND | 3
3.3.5 | Construcción Pozo de inspección d=1.2 h<2 | Para la construcción de los pozos de inspección los materiales serán de primera calidad. Aquellos materiales destinados a la construcción de este tipo de estructuras y que a juicio de EL SUPERVISOR no reúnan los requisitos de calidad exigidos, o que no cumplan las pruebas a que sean sometidos serán rechazados; los costos que se deriven por los desechos o cambios serán por cuenta del Contratista. Los materiales a utilizar son los siguientes: • Concreto de 3.000 psi para la estructura de los pozos, bases y cañuelas y para la base o anclaje del aro de la tapa. Varillas de hierro corrugado, de 3/4" de diámetro para los pasos en los cilindros y acero de refuerzo en las dimensiones, calidades y diámetros indicados en los planos y esquemas suministrados por EL SUPERVISOR para la base del aro y el núcleo de la tapa Para su ejecución se deberá tener en cuenta: • Si EL SUPERVISOR solicita tapas en hierro y núcleo de concreto, los aros se fabricarán en hierro gris de acuerdo con la Norma A-48 de la ASTM para la clase de hierro 35. La calidad del material debe ser tal que al golpear con un martillo un borde rectangular se produzca una muesca, pero no se separen escamas metálicas. Para el núcleo se utilizará concreto del tipo AD. • Las tapas se fabricarán de acuerdo con las dimensiones y detalles suministrados por EL SUPERVISOR. Se rechazarán los elementos que presenten fisuras, rajaduras, agujeros, ampollas y con acabado deficiente a juicio de EL SUPERVISOR. Las tapas deberán instalarse de acuerdo con los planos y siguiendo las instrucciones de EL SUPERVISOR. Una vez colocadas y niveladas las tapas, deberá dejarse transcurrir el tiempo necesario para que los concretos fragüen, tiempo durante el cual no se permitirá el paso de personas y vehículos sobre los pozos. • La sección media del pozo de inspección, será en concreto reforzado. En el cuerpo del cilindro se dejarán los pasos en hierro corrugado de 3/4" de diámetro, cada 40 centímetros (escalera de gato). • La escalera de gato Consiste en escalones de varillas de acero de diámetro 3/4” incrustadas en las paredes; también podrán fabricarse en perfiles, ángulos o barras planas con peldaños de varillas redondas y lisas o fabricadas en tubo de 1- 1/2” de diámetro, cuyos peldaños se fabrican en tubos de 1” de diámetro, de acuerdo con lo indicado en los planos. En ambos casos deberán pintarse o galvanizarse según se indique en los planos; todas las soldaduras y aristas deben ser perfectamente pulidas y empastadas. No se aceptará la utilización de tornillos para el montaje y/o fabricación de las escaleras y al menos se deberán dejar platinas de fijación embebidas en las paredes durante la fundición de las cajas. • La base es la parte inferior del pozo de inspección y consiste en una placa circular de concreto simple de concreto de 3.000 psi., sobre la cual se deben configurar las cañuelas correspondientes de acuerdo con los planos y esquemas suministrados por EL SUPERVISOR y/o las indicaciones de la misma. • Para los pozos con cilindros construidos en concreto reforzado, la base es parte integral del cilindro, y por lo tanto se deberá construir con los mismos materiales de cilindro. Además de la placa en concreto se tiene el atraque y los espigos o boquillas en concreto para el empalme de las tuberías conforman la estructura del pozo. | UND | 1
3.3.6 | Suministro e instalación cámara de caída d=4" | El suministro de materiales, e instalación de las cámaras de caída será por parte del Contratista, durante el proceso el SUPERVISOR se cerciorara que el ángulo de la tubería bajante sea a 45 grados, la conexión a las cajas de inspección , si las condiciones topográficas obligan a tener diferencias de alturas entre las tuberías de entrada y salida mayor a 0,70 m se deberá construir una derivación en YEE de la tubería principal de alcantarillado hacia la bajante y deberá ser del mismo material, la caja de empalme debe tener una altura total de 0,40 m , paredes de 0,10 m de espesor, la tapa debe tener un espesor mínimo de 0,10 m, el tamaño interior mínimo de la caja debe ser igual al diámetro de la tubería de llegada con un mínimo de 0,40 m, los concretos de las cámaras de caída se deberán elaborar según lo indicado en la ( NEGC 501-00 concretos) la caja de empalme deberá llevar un refuerzo consistente en varilla de acero No 3 a 0,15 m horizontales y 0,15 m verticales incluida la tapa. | UND | 1
3.3.7 | Suministro e instalación cámara de caída d=6" |  | UND | 2
3.3.8 | Suministro e instalación cámara de caída d=8" |  | UND | 1
3.4 | ADECUACIÓN REDES INTERNAS | Este subcapítulo hace relación a la instalación y suministro de tubería, yee, codos, sifones, abrazadores y demás elementos para garantizar el correcto funcionamiento de las redes internas. A continuación se describen los ítems que componen cada uno de estos subcapítulos.
3.4.1 | Desmonte de sanitarios | Previo a comenzar la actividad se deberá realizar un registro fotográfico del sanitario a desinstalar, para que quede como evidencia de su estado inicial, antes de su retiro el Supervisor deberá autorizar su desmonte y dejar registrado por bitácora el estado en que se encontraba. Posteriormente se debe evaluar la forma en que se encuentra instalado y el conjunto de operaciones para soltar las conexiones de agua, si el mismo cuenta con sistema de fluxómetro deberá ser soltado y desconectado sin afectar este sistema, se procederá a cancelar la salida de agua con tapones los cuales deberán permanecer durante la ejecución de las demás obras como cambios de tubería, estos deberán ser almacenados en un lugar donde no sufran deterioro alguno. El personal deberá tener especial cuidado para no dañarlos. Estos procedimientos serán inspeccionados por parte del SUPERVISOR el cual evaluara el estado de los mismos antes de su almacenamiento. | UND | 22
3.4.2 | Desmonte y retiro de tubería en HG D=2" | Una vez se tenga localizado el sitio donde se va retirar la tubería se deberá tener en cuenta que las siguientes consideraciones para la excavación. • Si la tubería está a una profundidad menor a igual a 1,50 m la excavación se debe ejecutar en forma manual en el mismo sentido del alineamiento de la tubería. • Si la tubería está a una profundidad mayor a 1,50 m o en los casos en los que el terreno sea potencialmente inestable (suelos sin cohesión, suelos arenosos o limo-arenosos, disgregables fácilmente al tacto) la excavación se debe ejecutar en forma mecánica y se debe utilizar una estructura temporal de contención o entibado, con el fin de evitar riesgos de colapso y proteger la integridad del personal que realizará los trabajos. La longitud de la excavación depende de la longitud del tramo a retirar. En caso de falla o daño en la tubería, se debe excavar como mínimo 1,50 m en sentido longitudinal, o la distancia necesaria que permita apreciar completamente el estado real de la tubería. Se debe dejar una distancia mínima de 0,30 m a ambos lados de la tubería, o desde el borde externo del accesorio a retirar hasta la pared de la excavación. Se debe retirar totalmente el material de relleno dejando libre y limpio el tubo de tal forma que permita el corte de la tubería. La profundidad de la excavación debe ser igual a la profundidad a la cota batea de la tubería más 0,20 m, para permitir las maniobras del personal. Se debe tener en cuenta las siguientes consideraciones para realizar los cortes de la tubería: Para realizar los cortes y retiro de la tubería, la red debe estar fuera de servicio, para lo cual se debe aislar mediante el cierre de válvulas el tramo de la red que se va a retirar. Los cortes de la tubería se deben realizar manualmente a 90° con el eje de la tubería utilizando la herramienta de corte apropiada de acuerdo al material de la misma Se debe retirar como mínimo 1 m de tubería, revisando minuciosamente que los extremos de los tubos en la excavación se encuentren en buen estado; si se observan fisuras, perforaciones u otro defecto se continúa excavando hasta encontrar la sección de tubo en buenas condiciones, y se procede a realizar el corte definitivo. | ML | 236
3.4.3 | Desmonte y retiro de tubería en HG D=3" |  | ML | 167
3.4.4 | Desmonte y retiro de tubería en HG D=4" |  | ML | 66
3.4.5 | Instalación de Tubería PVC-S 2" | Todas las instalaciones para desagües de aguas negras se deben construir con tuberías y accesorios de PVC (poli cloruro de vinilo), aprobados por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas, que cumplan las normas ASTM 26665–68 CS 272 – 65, siguiendo las normas y recomendaciones del fabricante para las uniones entre elementos y para las soldaduras de los mismos. Para las tuberías de desagüe que crucen elementos estructurales, deberán dejarse pases en tubería de mayor diámetro o recubrimientos con material blando que aísle la red de posibles esfuerzos estructurales. Cuando la tubería se encuentre en su posición definitiva, se revisarán las pendientes de los distintos ramales, cuidando que en ningún caso sean menores del 2%, a menos que así se indique en los planos. Una vez revisadas y aprobadas dichas pendientes, se puede proceder al vaciado del concreto. Se deberá realizar una prueba hidráulica con el fin de detectar posibles filtraciones o defectos de funcionamiento para que el CONTRATISTA tenga oportunidad de hacer las correcciones a que haya lugar. Esta prueba se deberá documentar por escrito en el libro de obra. Para su ejecución, la EL SUPERVISORÍA deberá revisar las pendientes, una vez terminada la instalación de la tubería con sus correspondientes accesorios. Aprobado el tendido de la tubería, la EL SUPERVISORÍA autorizará la prueba hidráulica Para este fin, se taponarán las tuberías con los accesorios correspondientes, y se llenarán con agua hasta el nivel de la boca superior que recibirá el aparato sanitario. La prueba se prolongará durante seis horas, al cabo de las cuales no podrá presentarse ningún cambio de nivel. Si la prueba no resultara satisfactoria, el CONTRATISTA hará las correcciones necesarias y repetirá la prueba tantas veces como sea necesaria, hasta la total aceptación a satisfacción del SUPERVISOR, entendiéndose que los equipos y el personal necesarios para su ejecución serán suministrados por el CONTRATISTA. El resultado satisfactorio de las pruebas parciales, no implica el recibo de la red total o parcialmente; EL SUPERVISOR dará por recibida la red completa cuando se verifique su correcto funcionamiento. Para el recibo final de uno o más tramos de tubería instalada, en que se hayan realizado las pruebas con resultados satisfactorios, la EL SUPERVISORÍA deberá exigir la prueba de estanqueidad durante un periodo mínimo de 12 horas. Para esta prueba, el CONTRATISTA procederá a llenar la tubería en diferentes tramos, con el fin de detectar fugas, fisuras, acoples o sellos defectuosos, etc. Suministro e instalación de tubería de ventilación de PVC Todas las instalaciones para ventilación se construirán con tuberías y accesorios de PVC (poli cloruro de vinilo), aprobados por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas, que cumplan las normas ASTM 26665–68 CS 272 – 65, siguiendo las normas y recomendaciones del fabricante para las uniones entre elementos y para las soldaduras de los mismos. Igualmente se debe tener en cuenta las normas NTC 1087, Tubos de Poli cloruro de Vinilo (PVC) Rígido para Uso Sanitario - Agua Lluvias y Ventilación; NTC 1341 Accesorios de Poli (Cloruro de Vinilo) (PVC) Rígido para Tubería Sanitaria - Aguas Lluvias y Ventilación y NTC 576 para la soldadura Para las tuberías de ventilación que crucen elementos estructurales, deberán dejarse pases en tubería de mayor diámetro o recubrimientos con material blando que aísle la red de posibles esfuerzos estructurales. Los tubos de ventilación horizontal tendrán una pendiente uniforme del 1% Los tubos de ventilación principal deberán extenderse a no menos de 150 mm sobre la cubierta de la edificación. Los tramos horizontales de ventilación deben instalarse a la altura mínima de 150 mm por encima de la línea de rebose de la pieza sanitaria más alta ventilada. | ML | 356.93
3.4.6 | Instalación de Tubería PVC-S 3" |  | ML | 228
3.4.7 | Instalación de Tubería PVC-S 4" |  | ML | 137.52
3.4.8 | Instalación de Tubería PVC-V 2" |  | ML | 33
3.4.9 | Suministro e instalación Yee PVC sanitaria reducida 3"x2" |  | UND | 41
3.4.10 | Suministro e instalación Yee PVC sanitaria d=2" |  | UND | 103
3.4.11 | Suministro e instalación Codo PVC 90 CxC d= 2" |  | UND | 41
3.4.12 | Suministro e instalación Codo PVC 45 CxC d=2" |  | UND | 68
3.4.13 | Suministro e instalación Codo PVC 45 CxC d=3" |  | UND | 40
3.4.14 | Suministro e instalación Codo PVC 45 CxC d=4" |  | UND | 47
3.4.15 | Suministro e instalación sifón PVC S d= 3" |  | UND | 16
3.4.16 | Suministro e instalación sifón PVC S d= 2" |  | UND | 18
3.4.17 | Suministro e instalación Yee PVC sanitaria d=3" |  | UND | 7
3.4.18 | Suministro e instalación Yee PVC sanitaria d=4" |  | UND | 13
3.4.19 | Suministro e instalación Yee PVC sanitaria reducida 4"x2" |  | UND | 25
3.4.20 | Suministro e instalación Yee PVC sanitaria reducida 4"x3" |  | UND | 1
3.4.21 | Suministro e instalación Buje PVC soldado 3"x2" |  | UND | 2
3.4.22 | Suministro e instalación Buje PVC soldado 4"x2" |  | UND | 2
3.4.23 | Abrazadera Fija Tipo pera para tubería de 4" |  | UND | 23
3.4.24 | Tensor D.1/8" |  | ML | 18.88
3.4.25 | Suministro e instalación Tee PVC sanitaria d=4" |  | UND | 11
3.4.26 | Suministro e instalación Adaptador de limpieza PVC d=3" |  | UND | 22
3.4.27 | Suministro e instalación Adaptador de limpieza PVC d=4" |  | UND | 5
3.4.28 | Instalación de sanitarios | El CONTRATISTA deberá realizar la instalación de los sanitarios que previamente fueron retirados, siempre y cuando su estado inicial sea adecuado, para ello, el SUPERVISOR evaluará el estado de estos elementos y autorizará su reinstalación. Este ítem incluye la verificación del estado del piso y las actividades correspondientes para que la totalidad del área a intervenir quede totalmente enchapada o esmaltada a nivel y uniforme. Una vez realizada esta actividad, se procederá a verificar el estado de las redes hidrosanitarias y corroborar que permiten el correcto funcionamiento del sanitario, garantizada esta condición, se fijaran los sanitarios al piso utilizando materiales de alta resistencia y durabilidad, revisando que queden correctamente nivelados a 90 grados uniformemente, además de asegurarse que la tubería saliente quede a plomo con la tubería de aguas negras. Se utilizara cemento blanco y boquilla para su asentamiento y las conexiones hidráulicas deberán quedar sin ningún tipo de fuga bien sea por manguera o fluxómetro, el SUPERVISOR evaluara la totalidad de sanitarios después del proceso de secado y se le garantizara al CONTRATISTA que no serán utilizados en un plazo menor a 8 días. | UND | 22
3.4.29 | Desinstalación de lavamanos | Previo a comenzar la actividad se deberá realizar un registro fotográfico del lavamanos a desinstalar, para que quede como evidencia de su estado inicial, antes de su retiro el Supervisor deberá autorizar su desmonte y dejar registrado por bitácora el estado en que se encontraba. En el retiro de lavamanos el personal deberá tener especial cuidado para no dañarlos, el procedimiento se deberá seguir correctamente iniciando con la desconexión de la manguera que suministra el agua, sin antes haber cerrado el registro de entrada de las baterías de baños, se deberá sellar la salida hidráulica con tapones de pvc con el diámetro correspondiente, se levantara con cuidado realizando fuerza completa en sus extremos y si se requiere el uso de herramientas , en el caso de lavamanos de sobreponer se propenderá a que el mesón existente no sufra daños, de generarse algún daño en el mesón o en el lavamanos será el CONTRATISTA quien deba responder sin que esto implique costos adicionales. Estos procedimientos serán inspeccionados por parte del SUPERVISOR el cual evaluara el estado de los mismos antes de su almacenamiento | UND | 16
3.4.30 | Instalación de lavamanos | El CONTRATISTA deberá realizar la instalación de los lavamanos que previamente fueron retirados, siempre y cuando su estado inicial sea adecuado, para ello, el SUPERVISOR evaluará el estado de estos elementos y autorizará su reinstalación. Previo a la reinstalación se procederá a verificar el estado de las redes hidrosanitarias y corroborar que permiten el correcto funcionamiento del lavamanos, garantizada esta condición se procederá a retirar los tapones de agua y a pegar nuevamente el lavamanos garantizando que quede en perfectas condiciones de uso. Las conexiones hidráulicas deberán ser reconectadas y en los casos en que sea de sobreponer se deberán fijar con productos que lo adhieran al mesón correctamente. Se recomienda utilizar productos anti hongos y de rápido secado. Se deberán realizar pruebas hidráulicas y si se llegasen a encontrar fugas deberán ser reparadas, el SUPERVISOR evaluara las condiciones físicas antes y después además de la limpieza del área. | UND | 16
3.4.31 | Desinstalación de orinales | Previo a comenzar la actividad se deberá realizar un registro fotográfico del orinal a desinstalar, para que quede como evidencia de su estado inicial, antes de su retiro el Supervisor deberá autorizar su desmonte y dejar registrado por bitácora el estado en que se encontraba. Para este ítem la desinstalación se deberá realizar con el mismo cuidado que los demás elementos que componen las baterías de baños, la desconexión del fluxómetro o sensor de agua se realizara de acuerdo a el procedimiento antes prestablecido para evitar daños al sistema, la utilización de herramientas precisas evitara daños como rupturas, se procederá a cancelar la salida de agua con tapones los cuales deberán permanecer durante la ejecución de las demás obras como cambios de tubería, estos deberán ser almacenados en un lugar donde no sufran deterioro alguno. | UND | 2
3.4.32 | Instalación de orinales | El CONTRATISTA deberá realizar la instalación de los orinales que previamente fueron retirados, siempre y cuando su estado inicial sea adecuado, para ello, el SUPERVISOR evaluará el estado de estos elementos y autorizará su reinstalación. Antes de la instalación se debe verificar el estado de las redes hidrosanitarias y corroborar que permiten el correcto funcionamiento del orinal. Se deberá reemplazar desde la red interna principal hasta la salida del aparato, con la tubería del diámetro especificado por el fabricante del fluxómetro, verificando las condiciones de presión y garantizando que no se produzca golpe de ariete (cámara de aire). Se deberán realizar pruebas hidráulicas y si se llegasen a encontrar fugas deberán ser reparadas, el SUPERVISOR evaluara las condiciones físicas antes y después además de la limpieza del área. | UND | 2
3.5 | INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE PRETRATAMIENTO | Este subcapítulo involucra el suministro e instalación de trampas de grasa, la construcción de trampas de grasa, la construcción de filtro lento y la configuración de material granular para filtro lento. La descripción de cada uno de ellos se presenta a continuación.
3.5.1 | Suministro e instalación trampa de grasas d=2" o q= 0,94 l/s | Para este suministro e instalación se deberá adquirir trampas de grasas con el diámetro específico y con materiales que garanticen su vida útil además de los materiales internos que sean requeridos, su instalación deberá ser en el lugar establecido en los planos arquitectónicos y los empates de tubería se realizaran con el diámetro correcto en los materiales que aseguren un correcto funcionamiento, el empotre se realizara con concreto y correcto afinado además de la impermeabilización que sea necesaria, se deberá seguir al pie de letra las recomendaciones del fabricante para que el funcionamiento se garantice por los años de vida útil que este plasme en la garantía, el SUPERVISOR se encargara de verificar los materiales y su procedencia y que sean acorde al caudal que se requiere. | UND | 24
3.5.2 | Suministro e instalación trampa de grasas d=2” o q= 1,3 l/s |  | UND | 1
3.5.3 | Suministro e instalación trampa de grasas d=4" o q= 2,2 l/s |  | UND | 1
3.5.4 | Construcción trampa grasas v=5,68 largo:1,6m ancho:3,2m profundidad:1,15 | El CONTRATISTA deberá construir trampa para grasas en concreto reforzado, impermeabilizado, de 3000 psi según las especificaciones técnicas de diseños estructural. Incluye tapa, cañuela esmaltada. Se deben tener en cuenta las recomendaciones establecidas de acuerdo las normas. Igualmente se tendrán en cuentas las pendientes indicadas por el SUPERVISOR o las indicadas en los planos para su correcto funcionamiento. La construcción se realizará de manera técnica y adecuada, con las pruebas necesarias, cuidando garantizar su total y correcto funcionamiento, incluye los accesorios y demás elementos necesarios para garantizar su puesta en servicio. La actividad se realizará con el personal idóneo en la materia. En el fondo de las cajas se construirán cañuelas de diámetro igual al de los tubos que llegan y salen de ella. El interior de la caja debe cubrirse con mortero de cemento de mezcla 1:3 pulido y redondeado en las esquinas El Concreto y demás materiales de estas actividades deben cumplir con lo estipulado en el Capítulo de Concreto. Las otras recomendaciones serán tenidas en cuenta por el SUPERVISOR. | UND | 1
3.5.5 | Construcción de Filtro Lento Dim int. (1.40 X 1.80) | El contratista deberá realizar la construcción de filtros lentos de diferentes dimensiones los cuales su fin principal es la filtración lenta biológica para retener partículas e impurezas, se deberá tener presente que estos filtros se componen de: un conjunto de dispositivos reguladores y de control, una estructura de salida, un sistema de drenaje, un lecho de arena filtrante, una capa de agua , el flujo de agua en el filtro se podrá regular en la entra o salida con las siguientes elementos a) Válvula para dar entrada al agua y regular la velocidad de filtración b) Dispositivo para drenar la capa sobrenadante c) Válvula para llenar el lecho filtrante con agua limpia d) Válvula para llenar el lecho filtrante con agua limpia e) Válvula para desechar agua tratada f) Válvula para suministrar agua tratada al depósito de agua limpia g) Vertedero de entrada h) Indicados Calibrado de flujo i) Vertedero de salida, la altura total del filtro variara dependiendo las dimensiones pero será de 1.9 m a 2.5 m se construirá en hormigón reforzado o mampostería y su afinación se deberá realizar de tal manera que evite fugas, la estructura de entrada garantizara un ángulo de 45 grados , El medio filtrante debe estar compuesto por material granular inerte y durable, generalmente se selecciona arena, inerte, duradera y de fácil obtención. Cuando se coloca en el filtro, la arena debe estar libre de arcilla, tierra y materia orgánica. El medio filtrante se describe en función de su diámetro efectivo y su coeficiente de uniformidad. Normalmente se elige un tamaño efectivo en un rango de 0.15 a 0.35 mm, El sistema de drenaje puede tener diversas configuraciones, ya sea una capa de grava gruesa o de piedra triturada durable, o estructuras de drenes principales y laterales construidas de tuberías perforadas o separadas, bloques o ladrillos de concreto. Este sistema de drenes está cubierto por capas de grava. La cámara de salida consta de dos secciones separadas por una pared, en cuya parte superior se coloca un vertedero con rebosadero ligeramente por encima de la parte superior del lecho de arena (10-15 cm). Este vertedero previene el desarrollo de una presión inferior a la atmosférica en el lecho filtrante, pues ello podría dar lugar a la formación de burbujas de aire debajo de la capa biológica. El vertedero también asegura que el filtro funcione independientemente de las fluctuaciones en el nivel del tanque de agua clara. El drenaje puede estar conformado por drenes o por ladrillos de construcción. Los tubos de drenaje están compuestos de un dren principal y ramificaciones o drenes laterales. Los drenes laterales se unirán al principal mediante tees o cruces y podrán ser de concreto, de cerámica o de PVC. Los drenes laterales se instalarán dejando juntas abiertas de 2cms. o se perforarán orificios de 2 a 4 mm de diámetro, separados de 0.10 a 0.30 m centro a centro y dispuestos en la parte inferior de los drenes. La separación entre los drenes laterales debe ser de 1/16 de su longitud o como máximo de 2.5 m. Con respecto a la pared, se considerará una separación de 1/32 de su longitud o como máximo de 1.25 m. El dimensionamiento de los drenes se efectuará con el criterio de que la velocidad límite en cualquier punto de estos no sobrepase de 0.30 m/s. La relación de velocidades entre el dren principal (Vp) y los drenes secundarios (Vs) debe ser de: Vp/Vs < o = 0.15, para obtener una colección uniforme del agua filtrada. La pérdida de carga producida por los drenes no debe exceder de un 10% de la pérdida de carga del medio filtrante, cuando la arena está limpia y su altura es mínima. El SUPERVISOR inspeccionara las medidas y la correcta construcción de estos filtros y solo el podrá autorizar cambios en dimensiones o materiales a utilizar. | UND | 1
3.5.6 | Construcción de Filtro Lento Dim int. (1.5 X 2.80) |  | UND | 1
3.5.7 | Construcción de Filtro Lento Dim. Int. (0.80 X 1.00) |  | UND | 1
3.5.8 | Construcción de Filtro Lento Dim Int. (1.4 X 2.2) |  | UND | 1
3.5.9 | Construcción de Filtro Lento Dim Int. ( 0.50 X 2.00) |  | UND | 1
3.5.10 | Configuración de material granular para Filtro Lento Dim int. (1.40 X 1.60) | El presente título describe la configuración granular aplica para los filtros F-1 y F-2 dispuestos para el tratamiento de las aguas residuales no domésticas de la facultad. De nivel inferior a superior del estrato la configuración granular del filtro lento está dada de la siguiente manera. • Para F-1  Lámina perforada en acero inoxidable 304, calibre 14. La anterior cuenta con una distribución de 70 perforaciones con 6 mm de diámetro, cuya distribución deberá ser simétrica en su área efectiva. La lámina estará simplemente apoyada en tres de sus lados sobre una dilatación en concreto que cuenta con un espesor de 5 cm.  Un estrato de 5 cm de material granular con un porcentaje de finos inferior al 1%, la gradación debe oscilar entre los 7 y 10 mm de tamaño efectivo.  Un estrato de 5 cm de material granular con un porcentaje de finos inferior al 1%, la gradación debe oscilar entre los 4 y 6 mm de tamaño efectivo.  Un estrato de 30 cm conformado por carbón activado granular de 4 mm de tamaño efectivo.  La configuración de material granular para el filtro estará confinada por las paredes del tanque, una pantalla de rebose y la lámina de acero inoxidable. • Para F-2  Lámina perforada en acero inoxidable 304, calibre 14. La anterior cuenta con una distribución de 27 perforaciones con 6 mm de diámetro, cuya distribución deberá ser simétrica en su área efectiva. La lámina estará simplemente apoyada en tres de sus lados sobre una dilatación en concreto que cuenta con un espesor de 5 cm.  Un estrato de 5 cm de material granular con un porcentaje de finos inferior al 1%, la gradación debe oscilar entre los 7 y 10 mm de tamaño efectivo.  Un estrato de 5 cm de material granular con un porcentaje de finos inferior al 1%, la gradación debe oscilar entre los 4 y 6 mm de tamaño efectivo.  Un estrato de 20 cm conformado por carbón activado granular de 4 mm de tamaño efectivo.  La configuración de material granular para el filtro estará confinada por las paredes del tanque, una pantalla de rebose y la lámina de acero inoxidable. | UND | 1
3.5.11 | Configuración de material granular para Filtro Lento Dim int. (1.5 X 2.60) |  | UND | 1
3.5.12 | Configuración de material granular para Filtro Lento Dim int. (0.80 X 0.80) |  | UND | 1
3.5.13 | Configuración de material granular para Filtro Lento Dim int.(1.4 X 2.0) |  | UND | 1
3.5.14 | Configuración de material granular para Filtro Lento Dim int (0.50 X 1.80) |  | UND | 1
4.0 | CONSTRUCCIONES, RECONSTRUCCIONES Y DEMOLICIONES
4.1 | RECONSTRUCCIÓN PASOS PEATONALES
4.1.1 | Construcción / reconstrucción paso peatonal en concreto e=0.1m | La reconstrucción de los pasos peatonales deberá tener las mismas especificaciones que el paso vehicular en concentro, como lo es la estructura del pavimento el acabado y curado además del el espesor su composición primaria como arena, graba y material reutilizado de la obra para la compactación sea caso, el afinado se realizara por parte del CONTRATISTA y deberá realizar la marcación que se requiera, se evitara que sea resbaloso cuando se diseñen rampas o el Angulo sea mayor de 5% , se deberá garantizar que la escorrentía de agua lluvia sea la adecuada, el diseño será el mismo antes de su demolición y si llegasen a haber cambios deberán ser aprobado por el SUPERVISOR. | M2 | 294
4.1.2 | Reconstrucción/construcción zona peatonal en adoquín de concreto |  | M2 | 316
4.1.3 | Reconstrucción/construcción zona peatonal en baldosín |  | M2 | 47
4.1.4 | Construcción / reconstrucción paso vehicular en concreto | Este trabajo consiste en la elaboración, transporte, colocación y vibrado de una mezcla de concreto hidráulico PREMEZCLADO, con un módulo de rotura de 4.1 Mpa, como estructura del pavimento; la ejecución de juntas, el acabado, el curado y demás actividades necesarias para la correcta construcción del pavimento, de acuerdo con los lineamientos, cotas, secciones y espesor indicados en esta especificación y teniendo en cuenta los pavimentos existentes. Se deberá usar aditivos de reconocida calidad, para modificar las propiedades del concreto, con el fin de que sea más adecuado para las condiciones particulares del pavimento por construir. Su empleo deberá definirse por medio de ensayos efectuados con antelación a la obra, con las dosificaciones que garanticen el efecto deseado, sin que se perturben las propiedades restantes de la mezcla, ni representen peligro para la armadura que pueda tener el pavimento. Se emplearán juntas de construcción longitudinal constituidas por varillas hierro de ½” corrugadas, para unión o anclaje, entre ochenta y cien centímetros (80cm-100cm) de longitud, cada 50cm y juntas transversales en varilla lisa de 5/8” de 33cm de longitud, cada 35cm. La utilización de Productos químicos para el curado: se empleará un producto químico de reconocida calidad, que aplicado mediante aspersión sobre la superficie del pavimento garantice el correcto curado de éste. El producto por utilizar deberá satisfacer todas las especificaciones de calidad que indique su fabricante. Las juntas serán ejecutadas con cortadora de pavimento de acuerdo con las condiciones específicas de las áreas intervenidas. El material que se use para el relleno de las juntas de dilatación, deberá tener la suficiente compresibilidad para permitir la dilatación de las losas sin fluir hacia el exterior, así como capacidad para recuperar la mayor parte de su volumen al descomprimirse. No absorberá agua del concreto fresco y será lo suficientemente impermeable para impedir la penetración del agua del exterior. Su espesor estará comprendido entre quince y dieciocho milímetros (15mm-18 mm). Se recomienda SikaRod y SikaFlex 1CSL o similar. | M2 | 3
4.1.5 | Empredización con cespedon | Para las áreas o metros cuadrados en donde el césped natural haya tenido afectaciones se deberá empradizar con cespedón que tenga las mismas especificaciones naturales del anterior como especie, exigencia climática, exigencias edáficas y hídricas, serán de forma rectangular sin dilataciones entre ellos que visualmente dañen la uniformidad, se deberá garantizar firmeza y que la procedencia sea garantizada. | M2 | 56
4.2 | RECONSTRUCCIÓN DE MUROS E INTERIORES | Este subcapítulo involucra el empate de la tubería colgante y el pañete en muro con e=2 cm, las especificación de los ítems que lo componen se brinda a continuación.
4.2.1 | Empate en concreto tubería colgante | Se deberá cortar y empatar la tubería que sea requerida por medio de acoples, grapas o uniones con pegante para tubería que garantice el sellamiento definitivo, verificando su correcto selle. Acorde a la tubería existente se deberá realizar el empate en concreto de la tubería colgante cuando así se requiera. Incluye todos los materiales y mano de obra para su correcta ejecución. | GL | 1
4.2.2 | Pañete en muro e=2cm | Este ítem se refiere a la aplicación del acabado liso sobre las superficies de mampostería con una o varias capaz de mezcla de arena lavada fina y cemento llamado mortero, y cuyo el fin será el de emparejar la superficie que anteriormente fue demolida o retirada, el procedimiento a ejecutar será el de limpiar el bloque o ladrillo con grata metálica para retirar mugre, grasa o residuos salientes del mortero entre bloques, el mortero deberá tener 1:4 de cemento , arena fina y agua, se deberá colocar guías maestras verticales a distancia máxima de 2 metros con espesor de 1,5 a 2 cm con el fin de que el pañete quede completamente a plomo, el cual el SUPERVISOR verificara a nivel con boquillera, la aplicación del mortero será fuerte con palustre, una vez fraguado el mortero se afinara el pañete con una mezcla de mortero aguado y menos consistente para llenar porosidades. | M2 | 6
4.3 | DEMOLICIONES | Este subcapítulo involucra ítem relacionados con la demolición de pasos vehiculares, peatonales, de placa de contrapiso y la apertura de regatas en muro y placa. Cada uno de los ítems que lo componen se describe a continuación.
4.3.1 | Demolición paso vehicular en concreto | Consiste en la demolición de placas de concreto, apoyados sobre material granular de espesor variable entre 10 y 20cm. La actividad comprende el corte, demolición y extracción de los fragmentos de losa demolida con el entresuelo y recebo que no sea reutilizable. El material sobrante se trasladará a los sitios de acopio y fuera de la obra hasta los botaderos acreditados por las autoridades locales. El CONTRATISTA podrá iniciar los trabajos de demolición, previa autorización escrita del SUPERVISOR en la que se definirá el alcance de los trabajos por ejecutar y se aprobarán los métodos propuestos para hacerlo. En el desarrollo de los trabajos el contratista, debe señalizar las áreas a intervenir procurando la menor molestia a los usuarios de las zonas próximas a la obra. Las demoliciones se ejecutarán de acuerdo con las normas de seguridad vigentes, tomando las precauciones necesarias para evitar Accidentes de los trabajadores o de terceras personas, y daños a las obras que se construyen, a las redes existentes, o a las propiedades adyacentes. Se debe procurar no mezclar el entresuelo y recebo existentes con los demás materiales para lograr su reutilización; si a juicio del SUPERVISOR hay materiales aprovechables estos serán de propiedad de la entidad y serán dispuestos en el sitio autorizado para su almacenamiento; el cual no debe interferir con el normal funcionamiento de la obra. La unidad de medida es el metro cuadrado (M2) de losa demolida cumpliendo con lo especificado. Se medirá el área ejecutada antes de acometer la actividad considerando su ejecución por una sola vez. (Longitud por ancho). | M2 | 2.95
4.3.2 | Demolición paso peatonal en concreto | En coordinación con la SUPERVISION, se determinarán las áreas de pavimento a demoler, debiendo ser apilado en los lugares indicados y autorizados previamente. En la demolición de zonas de lindero con pavimentos existentes que no serán objeto de intervención, el contratista deberá tomar las precauciones necesarias y suficientes que impidan fisuramientos y/o fracturamientos de estos pavimentos existentes y para ello ejecutara primero el corte mecánico del pavimento lindero una profundidad mínima de 0,07 m y seguidamente iniciara la demolición mecánica dejando una franja de protección de al menos 0.30 m., la cual será demolida manualmente con maceta y cincel y de forma controlada, Cuando se produzcan daños en los pavimentos existentes que a juicio de la Interventoría son responsabilidad del CONTRATISTA, ésta le ordenará cortar, demoler y reconstruir, a su costo, la franja que ella considere necesaria para garantizar el correcto funcionamiento de la junta de expansión que se formará entre el pavimento nuevo y el existente. La demolición de las franjas lindero resultante se hará de manera manual con maceta y cincel y con las precauciones debidas, cuando a juicio de la supervisión, por causas imputables al CONTRATISTA se presenten cortes irregulares, desalineados, defectuosos y/o por fuera de los linderos o alineamientos autorizados, ésta ordenará las reparaciones, reposiciones y/o reconstrucciones a que haya lugar, las cuales el CONTRATISTA deberá ejecutar adecuadamente, en la oportunidad solicitada y a su entero costo, sin que por ello tenga derecho a pagos adicionales o a ampliaciones de los plazos del contrato. | M2 | 275
4.3.3 | Demolición paso peatonal en adoquín | Para este tipo de demolición el cual conllevara el retiro manual de adoquín el CONTRATISTA deberá emplear las herramientas y el personal suficiente para esta actividad en donde se dispondrá de los adoquines partidos en el punto de almacenamiento de residuos previamente concertado, el metraje a demoler deberá ser revisado por el SUPERVISOR y evitara retiros innecesarios , en caso de necesitarme maquinaria de corte por que el adoquín este sujeto a bordillos muros o andenes se deberá tener el mayor cuidado para evitar rupturas en los demás materiales. | M2 | 316
4.3.4 | Demolición baldosín | Comprende la demolición de baldosín de paso peatonales, este ítem deberá realizarse de forma manual mediante el uso de herramienta menor ( maceta cincel o puntero) el material producto de las demoliciones deberá evacuarse diariamente hacia el sitio de acopio y debe ser retirado de la obra hacia botaderos acreditados por la secretaria distrital de ambiente, el SUPERVISOR será el único que autorizara este procedimiento y deberá ser informado de trabajos adicionales y este decidirá su autorización. | M2 | 24.02
4.3.5 | Demolición manual de placa de contrapiso e=0.10 m | Para la demolición manual el área deberá estar previamente autorizada por el SUPERVISOR de acuerdo a los planos arquitectónicos y en las especificaciones particulares, los cortes mecánicos se realizaran a una profundidad de 0,03 m y de ahí en adelante se realizara manualmente, el inicio se dará por una de sus puntas con mazo o martillo compresor para mayor rendimiento, en caso de existir instalaciones de servicios públicos en funcionamiento estas deberán suspender antes del inicio de las demoliciones, los golpes estratégicos deberán darse sobre el acero lo cual permite que la placa vibre y el concreto se demuela más rápido, las normas de seguridad para este trabajo deben ser las adecuadas y tomar las precauciones necesarias para evitar accidentes al personal del CONTRATISTA o comunidad universitaria. | M2 | 19.02
4.3.6 | Regata en muros Ancho 8 cm - L=0.6. Para desmonte y retiro de Tubería HG 50 mm Lavamanos, Pocetas y Duchas | Para este ítem las regatas en muros donde sea necesario se utilizará únicamente disco de corte del tamaño suficiente para el retiro de la tubería, el SUPERVISOR inspeccionara las medidas horizontales y verticales para que el trabajo no supere ni dañe enchape que no esté presupuestado, el trabajo manual con maceta y puntero se ejecutara en el mayor tiempo posible y se pagara lineal con la reconstrucción de los muros. | ML | 55
4.3.7 | Regata en placa Diámetro de 6 a 12 cm desmonte y retiro de tubería HG 75 a 110 mm Sifones y Sanitarios | Las regatas en piso se realizarán con maquinaria y disco especial para placa y a una profundidad mayor de 0.15 m, se realizará el retiro de la tubería en hierro galvanizado, este se cortará a una distancia no mayor a 2 metros, los residuos de esta excavación se reutilizarán para el llenado posterior y lo que no pueda disponerse será dispuesto como residuo RCD. | ML | 15
4.3.8 | Regata en placa Ancho de 12 cm, desmantelación de Red hidrosanitaria y Cajas de inspección Primer Piso y Semisótano | El procedimiento de ejecución se realizará con el seguimiento del SUPERVISOR para que los cortes se realicen de acuerdo a los planos arquitectónicos, el flujo de agua deberá ser suspendido antes de iniciar la actividad para poder desmantelar la red hidrosanitaria que conectan las cajas de inspección del 1 piso y semisótano, esta regata se realizara a una profundidad de más de 0.015 m, y se retirara por medio de cincel y maceta, se deberá realizar manualmente para evitar daños en la placa. | ML | 59
4.3.9 | Regata en muro Ancho de 8 cm, conformación de red de ventilación. | Este corte parcial de muro piso o placa se realizará haciendo dos cortes paralelos con equipo idóneo, se efectuará de acuerdo al diámetro de la red de ventilación y el lugar específico en planos arquitectónicos, el CONTRATISTA tendrá la obligación de solicitar el permiso previo a realizar esta actividad ante el SUPERVISOR | ML
5 | OBRAS FINALES
5.1 | Aseo, limpieza, retiro de señalización y disposición final de escombros | A medida que las actividades de la obra produzcan desperdicios y desechos, el contratista deberá retirarlos de la zona de intervención. Es obligación del contratista mantener todas las partes de la obra y zonas aledañas, libres de desperdicios y desechos, para garantizar la seguridad y eficiencia de los operarios en el desplazamiento de los materiales y equipos a su destino final dentro de la obra. La supervisión podrá exigir en cualquier momento el refuerzo de las actividades de limpieza y aseo, cuando se observe negligencia de parte del contratista en la limpieza y aseo de la obra. Terminadas las actividades de la obra, el contratista deberá realizar una limpieza general, utilizando los elementos y materiales necesarios. Además, deberá efectuar las reparaciones necesarias, por daños causados en la ejecución, para una correcta presentación y entrega de la obra, sin que tales reparaciones o arreglos constituyan obra adicional o valores extra. Se debe tener en cuenta que incluyen acarreos internos para la acumulación de los residuos en el lugar indicado en cada sector donde se realice la obra, así como la disposición final, la cual se debe realizar acorde a la normatividad vigente y en los lugares previstos por la autoridad competente | GL | 4
5.2 | Desmonte de campamentos | Una vez finalizadas las obras en cada sede, el CONTRATISTA deberá proceder con el desmonte del campamento provisional, verificando que el sector en que se implanto quede en iguales o mejores condiciones que las iniciales. En caso de haberse instalado el campamento en una zona con césped, deberá reemplazarse si este fue deteriorado. Incluye retiro de todos los elementos que componen el campamento y disposición final. | UND | 4
_________________ (Nombre del Representante Legal) (Número de Cédula de Ciudadanía) Representante legal Antes de diligenciar este anexo tenga en cuenta que: NOTA: SI EL PROPONENTE NO DISCRIMINA EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) Y EL BIEN CAUSA DICHO IMPUESTO, LA UNIVERSIDAD LO CONSIDERARA INCLUIDO EN EL VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA Y ASÍ LO ACEPTARA EL PROPONENTE. Atentamente, Nombre o Razón Social del Proponente: ____________________________ NIT: __________________________________________________________ Nombre del Representante Legal: __________________________________ C. C. No. : ______________________ De: _____________________________ FIRMA: ________________________________