## ANEXO No. 3
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
CONVOCATORIA PÚBLICA No. 011 DE 2021
"SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE DOS (2) ASCENSORES DE MANIOBRA DÚPLEX, PARA LA TORRE ADMINISTRATIVA, CON UN DESPLAZAMIENTO DE TRECE (13) PISOS, DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO”
ANEXO No. 3 FORMULARIO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS Y OFERTA ECONÓMICA
ITEM | FACULTAD Y/O DEPENDENCIA | UBICACIÓN | NOMBRE ITEM | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CANTIDAD | DESCRIPCION ITEM COTIZADO | MARCA COTIZADA | REFERENCIA | VALOR UNITARIO | VALOR IVA | VALOR TOTAL DEL ITEM | GARANTIA OFERTADA EN AÑOS 3 AÑOS 4 AÑOS MAS DE 5 AÑOS (MÍNIMO 5 AÑOS Y UN (1) MESES MAS) | CANTIDAD DE MANTENIMIENTOS OFERTADOS (4 Mantenimientos, 6 Mantenimientos, 8 Mantenimientos, 12 Mantenimientos)
1 | TORRE ADMINISTRATIVA | SEDE CALLE 40 | Suministro y montaje de ascensor 13/13/13, de acuerdo a especificaciones técnicas y demás requerimientos del pliego de condiciones | MÁQUINA Unidad de imanes permanentes en el marco de la última parada de buen confort de viaje, menor consumo de energía con una reducción hasta del 45%, menor carga sobre la red eléctrica del Edificio y renivelación automática, disminución en los tiempos de espera e incremento de la capacidad, mayor seguridad, larga vida útil y marcha silencio. El bajo calentamiento del motor permite una operación confiable, aún si se opera en forma continua MANIOBRA O TABLERO DE CONTROL Debe ser nuevo, electrónico digital de estado sólido computarizado con VVVF, el cual permite dar alto confort de viaje, aceleración y desaceleración controlada y aproximación directa a piso. Renivelación automática. El variador viene con sistema regenerativo. CON SISTEMA DE RESCATE OPERACIÓN DE EMERGENCIA EN CASO DE INCENDIO: El comando de estos ascensores está dotado de un dispositivo que, en el caso de un incendio, desde que sea accionado del botón de control en la portería y la energía del Edificio permanezca conectada hará que los carros pases a operar en sistema de emergencia esto es, todas las llamadas serán canceladas y el elevador se dirigen sin para para el piso principal donde permanecerá desconectado. Si el elevador estuviera subiendo, pararía en el próximo piso, sin abrir las puerta y volverán directamente al piso principal LUZ DE EMERGENCIA: En caso de una falla de fluido eléctrico, automáticamente en la cabina se prenderá una luz de emergencia para tranquilidad de los usuarios. Esta luz está alimentada por un sistema de baterías recargable. BOTONERA CABINA En acero inoxidable con acabados de líneas finas. Con botones electrónicos de alto tráfico, señalización de última generación y chapa de reserva. Botones con grabaciones en brailles, botón de abrir y cerrar puertas, botón bomberos y botón de alarma. Indicadores LCD. Borrado de llamadas. Deberán tener anunciador auditivo de piso y sentido de viaje para personas en condición de discapacidad visual. Los indicadores de posición de display o panel deberán indicar tanto el numero de piso, como el sentido de viaje, para personas con discapacidad sensorial auditiva. La altura de las botoneras debe cumplir con la accesibilidad para una persona en silla de ruedas. BOTONERA DE PISO Con accionamiento mediante botones sensitivos electrónicos indicando el registro de llamada. Señalización: cabina y exteriores, con braille, tapas en acero inoxidable. En cada parada del ascensor. En cada piso la botonera debe tener un botón exclusivo de llamado para personas en condición de discapacidad que priorice el servicio. Deberán tener anunciador auditivo de piso y sentido de viaje para personas en condición de discapacidad visual. En cada piso debe disponer de un dispositivo auditivo para personas con discapacidad visual que indique la llegada y el sentido de viaje. Los indicadores de posición de display o panel deberán indicar tanto el numero de piso, como el sentido de viaje, para personas con discapacidad sensorial auditiva. La altura de las botoneras debe cumplir con la accesibilidad para una persona en silla de ruedas. LIMITADOR DE VELOCIDAD Instalación del limitador de velocidad dando cumplimiento a la NORMA NTC 5926-1. Limitador de velocidad progresivo, accionamiento al superar máximo el 15% de calibración sobre la velocidad nominal SISTEMA DE PARACAIDAS Instalado en cabina de acción progresiva y controlado por el limitador de velocidad. OPERADOR DE PUERTAS Instalación de operador de puertas nuevo en cada embarque. MARCOS Y PUERTAS Piso principal - (marco estrecho): Acero inoxidable - Otros pisos (marco estrecho): Cold Rolled y pintura electrostática (Color a elegir) CABECERO DE PUERTA EN CADA PISO Se instalarán nuevos cabeceros del sistema de puertas en cada piso y acoplamiento al nuevo operador de puertas instalado. GUÍAS DE CABINA Y CONTRAPESO Instalación de guías de cabina y contrapeso en la estructura metálica requerida para el ascensor. CABINA Fabricación de nueva cabina. Con acabados con módulos en acero inoxidable, piso de tráfico pesado, techo en acero inoxidable, pasamanos en acero inoxidable (en pared posterior y paredes laterales, llavines para sistema independiente y de bomberos. Techo falso en acero inoxidable con lámparas led y doble ventilación. Intercomunicador sistema manos libres entre cabina, portería y cuarto de máquinas. Paredes y pared posterior en acero inoxidable con espejo de vidrio de seguridad. Los equipos deberán contar con sistema CCTV, las cámaras deberán ser de 2 a 4 Megapíxeles tipo mini domo con lente fijo de 2.8 mm, IP 66 con fuente de 12 VDC, deberá ser cableadas hasta el centro de monitoreo en cable UTP categoría 6. CHASIS DE CABINA Y CONTRAPESO Se fabricarán chasis de cabina y contrapeso nuevos. AMORTIGUADORES (BUFFER) PARA CABINA Y CONTRAPESO Nuevos, instalación de amortiguadores nuevos en el PIT del ascensor para la cabina y contra peso. NTC - 5926-1 Con el fin de poder dar cumplimiento a la NORMA NTC 5926-1, se le realizarán todos los trabajo de seguridad al ascensores y demarcaciones necesarias, incluyendo la instalación de cortina luminosa, stops y dispositivos de seguridad, kit anti-saltas (contrapeso), guarda-cables, corral y/o punto de anclaje, sensor de carga, ventilación, citofonía, alarma y luz de emergencia CABLES Cable de tracción, cableado de foso, cableado de información de pozo y cable viajero nuevos, así como periféricos y micros de seguridad. DEMÁS FUNCIONES DE LOS ASCENSORES Protección de cortina óptica - autoaprendizaje de pozo, máxima carga, mantener parada cuando haya sobrecarga, operación de inspección, autodiagnóstico para error, campanada de parada, timbre de cabina. DIMENSIONES DE LA CABINA MEDIDA DE CABINA NETA (WxDxH) : 1500x1500x2400 | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
2 |  |  | Desmonte y disposición final de ascensor existente Torre Administrativa | Se deberá realizar el desmonte de motores, soporte de motores, tableros eléctricos, transformadores, guayas, cabina, puertas y demás elementos que conforman los ascensores existentes, teniendo en cuenta y cumpliendo las normas vigentes de Seguridad y Salud en el trabajo, demarcación de zona de trabajo. Todos los elementos a que haya lugar deberán dárseles disposición. Se deberá considerar la contención de residuos mediante receptáculos. El Supervisor del contrato concederá el lugar para su disposición y fácil retiro. Los receptáculos se mantendrán con cerco provisorio para evitar la acumulación de basuras y escombros ajenos a la obra. No se aceptarán acumulaciones de escombros fuera de receptáculos especialmente habilitados para este fin. Será requisito para la presentación y posterior cancelación de la última factura, la presentación del certificado de botadero autorizado de escombros y basuras de la obra. Será de exclusiva responsabilidad del contratista mantener la obra permanentemente aseada, así como el retiro de escombros, basura y sobrantes que hubiese antes, durante y después de los trabajos. Previamente a la entrega de los trabajos, se efectuará un aseo total, de todos los elementos involucrados en la ejecución de la obra, prestando especial cuidado a la limpieza de cerrajerías, vidrios, marcos, etc. y en general a cualquier elemento que se encuentre manchado o sucio. Para la entrega de la obra deberán ser retiradas todos los elementos usados para la protección de componentes | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
3 | TOTAL 1 + 2 | [9 empty] | 0
ITEM | FACULTAD Y/O DEPENDENCIA | UBICACIÓN | NOMBRE ITEM | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CANTIDAD | DESCRIPCION ITEM COTIZADO |  |  |  | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL DEL ITEM
4 | TORRE ADMINISTRATIVA | SEDE CALLE 40 | Adecuaciones de obra civil requerida en máquina, foso, entradas en puertas de hall para montaje de ascensores edificio Torre Administrativa | Impermeabilizaciónde PIT NEGATIVO, de sus cuatro pantallas laterales y placa de carga. Aplicaciónde pintura en paredes a lo largo del ducto. | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
5 |  |  | Obra eléctrica desde la subestación principal hasta cuarto de máquinas, acometidas primaria y secundarias, iluminación de foso y cabina | Suministro e instalación de alimentador desde tablero general hasta punto de ubicación del ascensor en cable (Calibre según recomendaciones de fabricante de motor) AWG, THHN-THWN, 90°C libre de halógenos (HF FR LS), por bandeja y tubería EMT de 1". Instalaciónen tuberíaMT a lo largo delducto con un bombillo cada piso intermedio, un conmutable con toma interruptor y bombillo en el PIT NEGATIVO y cuarto de máquinas. Acometida BREAK carga de fuerza en cuarto de maquinas y BREAK para acometida 110. Cerramientoen cuarto de máquinas, independizar cada equipo en espacio disponible en malla y ángulode 1” x3/16 | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
6 | TOTAL 4 + 5 | [9 empty] | 0
7 | [7 empty] | Administración |  | % | #VALUE!
8 | [7 empty] | Imprevistos |  | % | #VALUE!
9 | [7 empty] | Utilidad |  | % | #VALUE!
10 | [7 empty] | IVA (19%) sobre la utilidad |  | % | #VALUE!
11 | [7 empty] | TOTAL= 3+6+7+8+9+10 |  |  | #VALUE!
NOMBRE DE LA EMPRESA:______________________________________________________________________
REPRESENTANTE LEGAL:________________________________________________________________________
FIRMA:_________________________________________________________________________________________