## Resumen propuesta
| RESUMEN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA PROPONENTE |  |  |  | CÓDIGO
F-CM(PC)-12
FECHA DE FORMATO
AGOSTO 04 2022
VERSIÓN 2
8.0 INSTALACIONES ELECTRICAS, VOZ Y DATOS, SEGURIDAD Y CONTROL |  |  | FECHA
CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL NUEVO EDIFICIO DE LABORATORIOS E INVESTIGACIÓN DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS |  |  |  |  | CONTRATO No. 1057 DEL 17 DE MAYO DE 2022 - CONSORCIO SAN JAVIER
1. INFORMACIÓN PROPONENTE:
Nombre de la Empresa:
Nombre Vendedor:
Celular:
Dirección:
Nit:
Correo:
2. VALOR DE LA OFERTA
PRESUPUESTO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA OFERENTE
ÍTEM | D E S C R I P C I Ó N | UND | CANT. | Vr. Unitario | Vr. Parcial
8 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS
8.1 | Redes Media Tensión y Subestación Eléctrica
8.1.1 | Caja de paso metálica en techo del Semisótano de 1.00x1.00x1.00 m con soportes y accesorios para cambio de dirección según norma AE-287 CODENSA ESP. | un | 4
8.1.2 | Suministro e instalación de caja metálica tipo AE287-1 Norma CODENSA . Para Cambio de nivel. | un | 2
8.1.3 | Suministro e instalación de un banco de tubería descolgado por el techo del sótano 1 en 4ø4”IMC, incluyendo soportería en perfil uniestrut, varilla roscada ø3/8” . | m | 90
Obras eléctricas
8.1.4 | Suministro e instalación de Terminal premoldeado tipo codo para Celdas, tipo interior 15kV - Calibre 3/0-350kcmil ó 95-185mm2 | un | 4
8.1.5 | Red de 3x185mm² AWG Aluminio XLPE. 15 kV con pantalla metálica en conductor concentrico en hilos de cobre (No de hilos-32 - Diametro de hilos - 2,59mm), aislamiento 100%, retardante a la llama, resistente a la abrasión, al calor y a la humedad. | m | 120
8.1.6 | Por solicitud de CODENSA, como requisito para la aprobación y energización del proyecto, se deberá realizar la Prueba de Aislamiento VLF (Very Low Frecuency) en el cable de media tensión. | un | 1
8.1.7 | TREN DE CELDAS DE DISTRIBUCIÓN SECunARIA AISLADA EN GAS SF6 17,5KV TIPO GIS GF6 (ENTRADA-SALIDA-PROTECCIÓN) - CELDA DE MEDIDA EN AIRE 17,5KA,630A - RMT.Suministro e Instalación de una celda secunaria aislada en GAS SF6:FCC: Dimensiones aproximadas : Alto:1.60m Ancho: .75m Prof.: 0.85m Tensión de aislamiento : 24 kV Tensión de operación : 11.4 kV | un | 1
CELDA DE ENTRADA: Medidas aproximadas Ancho x Largo x Alto: 335mm x 765mm x 1336mm (1) Interruptor-seccionador de 3 posiciones con seccionador a tierra17,5kV, 630A. (1) Manometro. (1) Cubierta de cable a prueba de arco. (1) Pasacables C atornillados, 630A. (1) Indicador de tensión capacitiva tipo fijo VPS 10-25kV. (1) Indicador de posición del interruptor y puesta a tierra (1) Barras de soporte para cables standard. (1) Barra de Tierra
CELDA DE SALIDA: Medidas aproximadas Ancho x Largo x Alto: 325mm x 765mm x 1336mm (1) Interruptor-seccionador de 3 posiciones con seccionador a tierra17,5kV, 630A. (1) Manometro. (1) Cubierta de cable a prueba de arco. (1) Pasacables C atornillados, 630A. (1) Indicador de tensión capacitiva tipo fijo VPS 10-25kV. (1) Indicador de posición del interruptor y puesta a tierra (1) Barras de soporte para cables standard. (1) Barra de Tierra
CELDA DE MEDIDA: Medidas aproximadas Ancho x Largo x Alto: 325mm x 765mm x 1336mm (1) Modulo de medida aislado en aire 17.5kV, 630A. (1) Clase de arco interno. para módulo RMT 20kA, 1s AFL - ventilación hacia abajo. (3) Transformadores de corriente CT tipo DIN 42600 - Maxima tensión de operación 12kV; Tensión de impulso por rayo 75kV, Corriente nominal del primario 40A; Corriente nominal del secundario 5A. (3) Transformadores de tensión PT's tipo DIN 42600 - Tensión de servicio 11,4kV; Tensión nominal 15kV, tensión primaria 12kV, Clase de precisión 0,5; Tensión secunadaria es de 120V. (1) Medidor Electronico. (1) Protección baja tensión 3 polos de 6A. (1) Protección de falla a tierra BT
CELDA DE PROTECCIÓN: o Interruptor automático de vacío de 200 A para protección Transformador o de 630 A para protección de línea o Mando de 2 posiciones con doble resorte para interruptor automático o Seccionador/Puesta a tierra de 3 posiciones (abajo del interruptor) o Mecanismo de operación por resorte simple de 3 posiciones con 2 ejes de maniobra separados para seccionador y puesta a tierra. o Enclavamiento entre interruptor automático y seccionador de puesta a tierra o Indicador de posición de interruptor y Seccionador de puesta a tierra. o Relé de protección autoalimentado, con TI´s toroidales sobre cables de MT o Bobina de apertura (para disparo por relé) o Pasatapas para conexión frontal de cables: Interface A (200 serie enchufable) para interruptor automático de 200 A con divisores de tensión integrados para indicación de tensión. Interface C (400 serie atornillada) para interruptor automático de 630 A con divisores de tensión integrados para indicación de tensión. o Tapa compartimento de cables, preparada para auto válvulas tipo Raychem RDA y conexión de doble cable con adaptadores Kabeldon. o Barras de 630 A o Barra de tierra
8.1.8 | Interconexión entre la celda de protección y los bornes de entrada del transformador de 1000kVA mediante 3x186mm2 Al 15 kV. XLPE. Incluyendo terminales pre-moldeados de uso interior por el cárcamo de salida de cables. | un | 1
8.1.9 | Suministro e instalación de celda y transformador trifasico 1MVA- Seco Clase F. Relación de Transformación 11,4kV/208V |  | 1
Dimensiones : Ancho = 2,20m., Alto =2.30m., Prof.= 1.60m Gabinete metálico construido según especificaciones de CODENSA S.A. CTS-518-2 y equipado con un transformador de las siguientes características: Tolerancias de fabricación : Norma ICONTEC 818-819 4ª revisión Refrigeración : SECO Aislamiento Clase F Potencia : 1000 kVA. Voltaje primario : 11.400 Voltios Voltaje secunario : 208/120 Voltios Conexión : DYN5 Taps : +1,-3x2.5% accionamiento exterior Bornes apropiados para la conexión a tierra Argollas de izamiento y base de soporte Dos (2) Canales de 3” en acero anclados al piso con frenos para soporte de las ruedas del transformador. Sistema de protección contra sobretensiones por corrientes de rayo en el primario mediante la instalación de tres (3) descargadores de sobretensiones monopolares 12 kV 10 KA 60 Hz. Tipo estación y conexión a tierra y fases en cable # 2/0 AWG. Todos los elementos deben estar homologados por CODENSA S. A. y serán instalados y cableados según el diagrama unifilar correspondiente.
8.1 | PLANTA ELECTRICA :SISTEMA DE GENERACIÓN ALTERNA MEDIANTE GENERADOR DIÉSEL PARA 400 kW / 500 kVA (EMERGENCIA) (STAND BY) para Bogotá DC | un | 1
| Suministro e Instalación de un grupo motor generador para suministro de energía en caso de fallar el suministro normal de ENEL CODENSA S.A de las siguientes características: Potencia Stand By a nivel de Bogotá: 400kW (500kVA) Sistema de combustible:Diésel Sistema de Refrigeración:Aire por Radiador Voltaje de generación: 208/120 V Estrella neutro a tierra Protección del Generador: 3x1250A. Cabina insonora 75dB. Tablero de Control Digital. Estará constituida por todos los elementos descritos en las especificaciones adjuntas. Accesorios: Silenciadores, Acoples flexibles, Panel de control, Baterías, pre-calentador de camisas del motor, Silenciadores tipo crítico y accesorios de conexión, Tanque diario en la base del equipo, según especificaciones. | un
8,1,11 | SISTEMA DE GENERACIÓN ALTERNA MEDIANTE GENERADOR DIÉSEL PARA 100kW / 125kVA (DATACENTER) (GENERADOR CONTINUO) | un | 2
| Suministro e Instalación de un grupo motor generador para suministro de energía en caso de fallar el suministro normal de ENEL CODENSA S.A de las siguientes características: Potencia continua a nivel de Bogotá: 100kW (125kVA) Sistema de combustible:Diésel Sistema de Refrigeración:Aire por Radiador Voltaje de generación:208/120 V Estrella neutro a tierra Apta para operar en paralelo sin adiciones ni modificaciones Protección del Generador: Estará constituida por todos los elementos descritos en las especificaciones adjuntas. Accesorios: Silenciadores, Acoples flexibles, Panel de control, Baterías, pre-calentador de camisas del motor, Silenciadores tipo crítico y accesorios de conexión, Tanque diario en la base del equipo, según especificaciones. | un
8.1.12 | TABLERO DE DISTRIBUCIÓN PRINCIPAL [6] | un | 1
Suministro, Instalación y montaje de una celda auto soportada, en lámina galvanizada cold rolled Calibre 14 con acabado final en pintura electrostática horneable RAAL 7032 de las siguientes dimensiones propuestas: Ancho: 1.00 m Alto:2.20 m Prof.: 0.90 m
Estará compuesta de los siguientes elementos:
TENSIÓN DE SERVICIO : 208/120 VAC 60 Hz TN-S Ik LLL 59,9kA Ik LN 30,5kA Ik KPE 30,5kA P=915kW Q=449,2 kVAR
Barrajes para continuación de la red de 3500A para derivar las conexiones de la red a los interruptores de potencia.
Barras para las fases de 3500 A.
Barra para el neutro de 3500 A. Esta barra será común para los sistemas normal y opcional.
Barra para tierra de 1000 A. Pintada en color verde
Un Interruptor automático totalizador tipo abierto de potencia con seccionamiento al aire tamaño 3500A en ejecución fija de las siguientes características:
Corriente nominal : 3200 A.
Tensión de operación : 208Y/120 VAC Icc= 50 kA
Número de polos : 3
Tipo de Interruptor: Fijo
Un motorreductor parta realizar el rearme automático de los muelles de acumulación de energía, incluyendo bobinas de cierre y apertura.
Unidad de control electrónica de las siguientes prestaciones: Amperímetro, medición de potencia, medición de armónicos, ajuste de retardo estándar, módulo externo de alimentación, módulo de batería.
Puerto de comunicación Modbus del interruptor
Contactos de posición conectado-desconectado-test, enclavamiento de los pulsadores on-off, enclavamiento de la puerta por cierre.
INTERRUPTORES DE DISTRIBUCIÓN
(2) Dos Interruptores automaticos de potencia fija 3x 800A
(1) Un Interruptor automatico de potencia fija 3x 2000A
(2) Dos Interruptores automaticos de potencia fija 3x 400A
(1) Un Descargador de Sobretensiones para el sistema eléctrico compuesto de los siguientes elementos: Un Interruptor automático EZC100N de 3x60A 25 kA 240 VAC conectados a un descargador tipo TEXDS con VPR según UL 1449 1000V para 120/208Y VAC 50kA 8x20µs por modo Filtro EMI/RFI y leds de diagnóstico y supervisión marca APT o similar.B107
(1) Sistema de supervisión de las magnitudes eléctricas mediante la instalación de un analizador de redes digital que permita leer en secuencia A., V., Hz, kW, kVA, kVAR, kWH Y kVARH y puerto de comunicaciones RS-485 para instalar posteriormente un software de supervisión de demanda de energía. Estará conectado a la red con fusibles en riel din de 2A.
(3) Tres Transformadores de corriente 3000/5 A. para conexión del analizador de redes.
Todos estos elementos estarán cableados según el diagrama unifilar y debidamente identificados. Estará anclado al piso mediante cuatro (4) anclas mangas de expansión Ø½” x 3” y soporte posterior al muro para garantizar sismoresistencia en el montaje de elementos no estructurales.
Todos los componentes y el Tablerista fabricante deben estar certificados por el CIDET . Los equipos internos serán instalados y cableados según el diagrama unifilar correspondiente.
8.1.13 | TABLERO GENERAL DE FUERZA [TGF] | un | 1
Suministro, Instalación y montaje de una celda auto soportada, en lámina galvanizada cold rolled Calibre 14 con acabado final en pintura electrostática horneable RAAL 7032 de las siguientes dimensiones propuestas: Ancho: 1.00 m Alto:2.20 m Prof.: 0.90 m
Estará compuesta de los siguientes elementos:
TENSIÓN DE SERVICIO : 208/120 VAC 60 Hz TN-S Ik LLL 59,9kA Ik LN 30,5kA Ik KPE 30,5kA P=592kW Q=285 kVAR
Barrajes para continuación de la red de 2500A para derivar las conexiones de la red a los interruptores de potencia.
Barras para las fases de 2500 A.
Barra para el neutro de 2500 A. Esta barra será común para los sistemas normal y opcional.
Barra para tierra de 2500 A. Pintada en color verde
(2) Dos Interruptores automaticos de potencia fija 3x 2000A
(1) Un Interruptor automatico de potencia fija 3x 70A
(3) tres Interruptor automatico de potencia fija 3x 40A
(1) Un Interruptor automatico de potencia fija 3x 90A
(1) Sistema de supervisión de las magnitudes eléctricas mediante la instalación de un analizador de redes digital que permita leer en secuencia A., V., Hz, kW, kVA, kVAR, kWH Y kVARH tipo y puerto de comunicaciones RS-485 para instalar posteriormente un software de supervisión de demanda de energía. Estará conectado a la red con fusibles en riel din de 2A.
(3) Tres Transformadores de corriente 2000/5 A. para conexión del analizador de redes.
Todos estos elementos estarán cableados según el diagrama unifilar y debidamente identificados. Estará anclado al piso mediante cuatro (4) anclas mangas de expansión Ø½” x 3” y soporte posterior al muro para garantizar sismoresistencia en el montaje de elementos no estructurales.
Todos los componentes y el Tablerista fabricante deben estar certificados por el CIDET . Los equipos internos serán instalados y cableados según el diagrama unifilar correspondiente.
8.1.14 | TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA [8] ATS1 | un | 1
Suministro, Instalación y montaje de una celda auto soportada, en lámina galvanizada cold rolled Calibre 14 con acabado final en pintura electrostática horneable RAAL 7032 de las siguientes dimensiones propuestas: Ancho: 1.00 m Alto:2.20 m Prof.: 0.40 m
La puerta del gabinete deberá tener manija de cerradura con levas de tres puntos y rodamientos para cierre hermético.
Estará compuesta de los siguientes elementos:
Un sistema electrónico de vigilancia de tensión en la red, para Módulo de control de transferencias automáticas con PLC programado para detectar sobretensión y sub-tensión en la red comercial. Cuatro temporizadores de 0-300 seg. Para entrada de la red, entrada de la Planta, enfriamiento de la planta y tiempo muerto para transferencia a la red comercial.
Display digital frontal y pulsadores de membrana para programación. Montaje en la puerta para acceso frontal.
Una (1) transferencia automática compuesta por dos Interruptores tipo abierto motorizados de 3x1600 A 240VAC. 50kA, con enclavamiento eléctrico y mecánico y cableado a bornes.
Dos (2) lamparas piloto, una (1) verde para señalizar red normal y Una (1) roja para señalizar emergencia.
Selector conmutador de 4 posiciones para operación de prueba
Automático apagado y arranque del motor.
Interruptores de PRUEBA y TRANSFERENCIA EN BY PASS, alarma audible y botón silenciador de alarma montado sobre un reborde del gabinete.
Barra para las fases de 2500 A.
Barra para tierra de 1000 A. Pintada en color verde
Sistema de supervisión de las magnitudes eléctricas mediante la instalación de un analizador de redes digital que permita leer en secuencia A., V., Hz, kW, kVA, kVAR, kWH Y kVARH y puerto de comunicaciones RS-485 para instalar posteriormente un software de supervisión de demanda de energía. Estará conectado a la red con fusibles en riel din de 2A.
Tres (3) Transformadores de corriente 3000/5 A. para conexión del analizador de redes.
Todos los componentes y el Tablerista fabricante deben estar certificados por la SIC . Los equipos internos serán instalados y cableados según el diagrama unifilar correspondiente.
8.1.15 | TABLERO GENERAL DE EMERGENCIA [TGEM] | un | 1
Suministro, Instalación y montaje de una celda auto soportada, en lámina galvanizada cold rolled Calibre 14 con acabado final en pintura electrostática horneable RAAL 7032.
La puerta del gabinete deberá tener manija de cerradura con levas de tres puntos y rodamientos para cierre hermético.
Dimensiones : Ancho=1.00 m, Alto=2.00 m, Prof.=0.40 m
La celda estará provista de los siguientes elementos :
Un Interruptor automático totalizador tipo abierto de potencia con seccionamiento al aire de tamaño de 3x800-1600A en ejecución regulable
La celda estará provista de los siguientes elementos :
Sistema de supervisión de las magnitudes eléctricas mediante la instalación de un analizador de redes digital que permita leer en secuencia A., V., Hz, kW, kVA, kVAR, kWH Y kVARH tipo SATEC PME-130EH y puerto de comunicaciones RS-485 para instalar posteriormente un software de supervisión de demanda de energía. Estará conectado a la red con fusibles en riel din de 2A.
Tres (3) Transformadores de corriente 3000/5 A. para conexión del analizador de redes.
Un Descargador de Sobretensiones para el sistema eléctrico compuesto de los siguientes elementos: Un Interruptor automático EZC100N de 3x60A 25 kA 240 VAC conectados a un descargador tipo TEXDS con VPR según UL 1449 1000V para 120/208Y VAC 50kA 8x20µs por modo Filtro EMI/RFI y leds de diagnóstico y supervisión marca APT o similar.B107
Contendrá los siguientes elementos de protección y distribución requeridos de acuerdo al diagrama unifilar:
Un (1) Interruptor automático tipo abierto de potencia con seccionamiento al aire de tamaño de 3x600-1250A en ejecución regulable
Dos (2) Interruptores automático marco Industrial de 3x40 A. 240 VAC 50 kA
Cuatro (4) Interruptores automático marco Industrial de 3x100 A. 240 VAC 50 kA
Un (1) Interruptor automático regulable marco Industrial de 3x175-250 A. 240 VAC 50 kA
-Espacio para alojar dos interruptores adicionales.
En este tablero se debe incluir peldaños dentro del tablero para el correcto ordenamiento de los cables dentro del tablero, adicionalmente cada interruptor automático estará previamente identificado.
Todos estos elementos estarán cableados según el diagrama unifilar y debidamente identificados. Estará anclado al piso mediante cuatro (4) anclas mangas de expansión Ø½” x 3” y soporte posterior al muro para garantizar sismoresistencia en el montaje de elementos no estructurales.
Todos los componentes y el Tablerista fabricante deben estar certificados por el CIDET . Los equipos internos serán instalados y cableados según el diagrama unifilar correspondiente.
8.1.16 | TG-B TABLERO GENERAL CUARTO DE BOMBEO | un | 1
Suministro, Instalación y montaje de una celda auto soportada, en lámina galvanizada cold rolled Calibre 14 con acabado final en pintura electrostática horneable RAAL 7032.
La puerta del gabinete deberá tener manija de cerradura con levas de tres puntos y rodamientos para cierre hermético.
Dimensiones : Ancho=1.00 m, Alto=1,50 m, Prof.=0.40 m
La celda estará provista de los siguientes elementos :
Interruptores totalizador automático marco Industrial de 3x80 A. 240 VAC 50 kA
La celda estará provista de los siguientes elementos :
Sistema de supervisión de las magnitudes eléctricas mediante la instalación de un analizador de redes digital que permita leer en secuencia A., V., Hz, kW, kVA, kVAR, kWH Y kVARH y puerto de comunicaciones RS-485 para instalar posteriormente un software de supervisión de demanda de energía. Estará conectado a la red con fusibles en riel din de 2A.
Tres (3) Transformadores de corriente 200/5 A. para conexión del analizador de redes.
Contendrá los siguientes elementos de protección y distribución requeridos de acuerdo al diagrama unifilar:
(1) Un Interruptor automático de caja moldeada de 3x160 A. 240 VAC 50 kA
(3) Interruptor automáticos para motores de 11kW. 240 VAC 50 kA
-Espacio para alojar dos interruptores adicionales.
En este tablero se debe incluir peldaños dentro del tablero para el correcto ordenamiento de los cables dentro del tablero, adicionalmente cada interruptor automático estará previamente identificado.
Todos estos elementos estarán cableados según el diagrama unifilar y debidamente identificados. Estará anclado al piso mediante cuatro (4) anclas mangas de expansión Ø½” x 3” y soporte posterior al muro para garantizar sismoresistencia en el montaje de elementos no estructurales.
Todos los componentes y el Tablerista fabricante deben estar certificados por el CIDET . Los equipos internos serán instalados y cableados según el diagrama unifilar correspondiente.
TABLEROS DE POTENCIA CUARTO TÉCNICOS CECAD
8.1.17 | TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA ATS-A Y ATS-B [12] Y [13] | un | 2
Suministro, Instalación y montaje de una celda auto soportada, en lámina galvanizada cold rolled Calibre 14 con acabado final en pintura electrostática horneable RAAL 7032 de las siguientes dimensiones propuestas: Ancho: 1.00 m Alto:2.20 m Prof.: 0.40 m
La puerta del gabinete deberá tener manija de cerradura con levas de tres puntos y rodamientos para cierre hermético.
Estará compuesta de los siguientes elementos:
Un sistema electrónico de vigilancia de tensión en la red, para Módulo de control de transferencias automáticas con PLC programado para detectar sobretensión y sub-tensión en la red comercial. Cuatro temporizadores de 0-300 seg. Para entrada de la red, entrada de la Planta, enfriamiento de la planta y tiempo muerto para transferencia a la red comercial.
Display digital frontal y pulsadores de membrana para programación. Montaje en la puerta para acceso frontal.
Una (1) transferencia automática compuesta por dos Interruptores tipo industrial motorizados de 3x400 A 240VAC. 50kA, con enclavamiento eléctrico y mecánico y cableado a bornes.
Dos (2) lamparas piloto, una (1) verde para señalizar red normal y Una (1) roja para señalizar emergencia.
Selector conmutador de 4 posiciones para operación de prueba
Automático apagado y arranque del motor.
Interruptores de PRUEBA y TRANSFERENCIA EN BY PASS, alarma audible y botón silenciador de alarma montado sobre un reborde del gabinete.
Barra para las fases de 500 A.
Barra para tierra de 100 A. Pintada en color verde
Sistema de supervisión de las magnitudes eléctricas mediante la instalación de un analizador de redes digital que permita leer en secuencia A., V., Hz, kW, kVA, kVAR, kWH Y kVARH y puerto de comunicaciones RS-485 para instalar posteriormente un software de supervisión de demanda de energía. Estará conectado a la red con fusibles en riel din de 2A.
8.1.18 | TABLEROS GENERALES DE DISTRIBUCIÓN TCAD-A Y TCAD-B [14] Y [15] | un | 2
Suministro, Instalación y montaje de una celda auto soportada, en lámina galvanizada cold rolled Calibre 14 con acabado final en pintura electrostática horneable RAAL 7032.
La puerta del gabinete deberá tener manija de cerradura con levas de tres puntos y rodamientos para cierre hermético.
Dimensiones : Ancho=1.00 m, Alto=2.00 m, Prof.=0.40 m
La celda estará provista de los siguientes elementos :
(1) Un Interruptor totalizador automático de caja moldeada de 3x400A. 240 VAC 50 kA
(1) Un Interruptor totalizador automático de caja moldeada de 3x320A. 240 VAC 50 kA
(1) Un Interruptor totalizador automático de caja moldeada de 3x100A. 240 VAC 50 kA
(4) Cuatro Interruptores totalizadores automático de caja moldeada de 2x20A. 240 VAC 50 kA
(1) Un Interruptor totalizador automático de caja moldeada de 3x40A. 240 VAC 50 kA
Sistema de supervisión de las magnitudes eléctricas mediante la instalación de un analizador de redes digital que permita leer en secuencia A., V., Hz, kW, kVA, kVAR, kWH Y kVARH tipo y puerto de comunicaciones RS-485 para instalar posteriormente un software de supervisión de demanda de energía. Estará conectado a la red con fusibles en riel din de 2A.
Tres (3) Transformadores de corriente 400/5 A. para conexión del analizador de redes.
Un Descargador de Sobretensiones para el sistema eléctrico compuesto de los siguientes elementos: Un Interruptor automático EZC100N de 3x60A 25 kA 240 VAC conectados a un descargador tipo TEXDS con VPR según UL 1449 1000V para 120/208Y VAC 50kA 8x20µs por modo Filtro EMI/RFI y leds de diagnóstico y supervisión marca APT o similar.B107
-Espacio para alojar dos interruptores adicionales.
En este tablero se debe incluir peldaños dentro del tablero para el correcto ordenamiento de los cables dentro del tablero, adicionalmente cada interruptor automático estará previamente identificado.
Todos estos elementos estarán cableados según el diagrama unifilar y debidamente identificados. Estará anclado al piso mediante cuatro (4) anclas mangas de expansión Ø½” x 3” y soporte posterior al muro para garantizar sismoresistencia en el montaje de elementos no estructurales.
Todos los componentes y el Tablerista fabricante deben estar certificados por el CIDET . Los equipos internos serán instalados y cableados según el diagrama unifilar correspondiente.
8.1.19 | TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA ATS-C - CECAD | un | 1
GabineteMetálico.IP54.FabricadoenláminadeAceroCRcalibre16.UsoInterior.Pinturaelectro stática polyester gofrada RAL 7035
La puerta del gabinete deberá tener manija de cerradura con levas de tres puntos y rodamientos para cierre hermético.
Estará compuesta de los siguientes elementos:
Un sistema electrónico de vigilancia de tensión en la red, para Módulo de control de transferencias automáticas con PLC programado para detectar sobretensión y sub-tensión en la red comercial. Cuatro temporizadores de 0-300 seg. Para entrada de la red, entrada de la Planta, enfriamiento de la planta y tiempo muerto para transferencia a la red comercial.
Display digital frontal y pulsadores de membrana para programación. Montaje en la puerta para acceso frontal.
Una (1) transferencia automática compuesta por dos Interruptores tipo industrial motorizados de 3x40 A 240VAC. 50kA, con enclavamiento eléctrico y mecánico y cableado a bornes.
Dos (2) lamparas piloto, una (1) verde para señalizar red normal y Una (1) roja para señalizar emergencia.
Selector conmutador de 4 posiciones para operación de prueba
Automático apagado y arranque del motor.
Interruptores de PRUEBA y TRANSFERENCIA EN BY PASS, alarma audible y botón silenciador de alarma montado sobre un reborde del gabinete.
Barra para las fases de 150 A.
Barra para tierra de 100 A. Pintada en color verde
Sistema de supervisión de las magnitudes eléctricas mediante la instalación de un analizador de redes digital que permita leer en secuencia A., V., Hz, kW, kVA, kVAR, kWH Y kVARH y puerto de comunicaciones RS-485 para instalar posteriormente un software de supervisión de demanda de energía. Estará conectado a la red con fusibles en riel din de 2A.
Tres (3) Transformadores de corriente 100/5 A. para conexión del analizador de redes.
Todos los componentes y el Tablerista fabricante deben estar certificados por la SIC . Los equipos internos serán instalados y cableados según el diagrama unifilar correspondiente.
8.1.20 | UNIDAD DE DISTRIBUCIÓN DE POTENCIA (PDU) CECAD TD-A Y TDB | un | 2
Caracteristicas Eléctricas: Potencia: 100KVA Entrada: 3 fases + Tierra Tensión de entrada: 208V Transformador: 100KVA con devanados en Cobre. Tipo de conexión Delta - Y con blindaje electrostatico Factor K: K-13 Temperatura del transformador: 150ºC Taps:(4) 2-1/2% FCBN, (2) 2-1/2% FCAN Neutro: 200%
Caracteristicas de medida y monitoreo: Tensión Linea entrada Linea-Linea (L-L); Tensión de Salida Linea-Linea (L-L); Tensión de Salida Linea-Neutro (L-N); Salida de Corriente por fase; Salida de Corriente por Neutro; Salida de Corriente en Tierra; kVA, kW, kW/h; Hz; Factor de potencia por cada fase; % de carga por fase; pico de demanda.Exactitud =1%
Dimensiones aproximadas: LxAxh 86.4cm x 86.4 x 450.6 cm
General: Enfriado Natural. Panel de frente muerto con bisagras. Pantalla LCD táctil a color de 6.5" con led de estado de la unidad integrado. Entrada y Salida Inferior
Normas: ETL listed to UL 60950-1 and UL 891 cETL listed to CAN/CSA-22.2 No. 60950-1
Protecciones: (1) Un totalizador principal 3 x 320A (2) Dos Breaker de Caja Moldeada 2x40A (9) Nueve Breaker de caja moldeada 2x25A (3) Tres Breaker de caja moledeada 2 x 20A. (3) Tres Breaker de Caja Moldeada 1 x 20A Reserva para (4) cuatro breakers
8.1.21 | Suministro e instalación de Tablero Eléctrico Tomas e Iluminación CECAD- TTCAD | un | 1
(1) Tablero eléctrico 24 circuitos Caja con puerta transparente de sobreponer tipo industrial IP65
(2) Juego de barras para neutro y tierra
(1) Totalizador caja moldeada 3x40A
(12) Doce breker para montaje en riel DIN 1x20A
(2) Dos Breaker para montaje en riel DIN 2x 20A
8.1.22 | Suministro e instalación de Tableros Generales Regulados CECAD. TR-A y TR-B | un | 2
Cofre Metálico con puerta. Color RAL 7035-IP-65 dimensiones aproximadas Ancho x Largo x Alto (800x600x250mm) (incluye elementos de sujeción)
(1) Un Interruptor de caja Moldeada 3x320A
Barraje CU 25x4mm (3F) + Tierra (incluye elementos de sujeción)
8.1.23 | TABLEROS DE POTENCIA CUARTOS TECNICOS PLANTA BAJA TABLERO TOMAS PLANTA BAJA - TTPB | un | 1
(1) Tablero eléctrico 18 circuitos Caja con puerta transparente de sobreponer tipo industrial IP65
(2) Juego de barras para neutro y tierra
(1) Totalizador caja moldeada 3x20A
(8) Ocho breker para montaje en riel DIN 1x20A
(1) Un Breaker para montaje en riel DIN 3x 20A
8.1.24 | TABLERO TOMAS REGULADOS PLANTA BAJA - TTRPB | un | 1
(1) Tablero eléctrico 12 circuitos Caja con puerta transparente de sobreponer tipo industrial IP65
(2) Juego de barras para neutro y tierra
(1) Totalizador caja moldeada 3x20A
(4) Cuatro breker para montaje en riel DIN 1x20A
8.1.25 | TABLERO TOMAS EMERGENCIA E ILUMINACIÓN PLANTA BAJA - TEMCTPB | un | 1
(1) Tablero eléctrico 18 circuitos Caja con puerta transparente de sobreponer tipo industrial IP65
(2) Juego de barras para neutro y tierra
(1) Totalizador caja moldeada 3x40A
(6) Seis breker para montaje en riel DIN 1x16A
(1) Un breker para montaje en riel DIN 3x30A
TABLEROS DE POTENCIA CUARTOS TECNICOS PISO 2
8.1.26 | TABLEROS DE EMERGENCIA CUARTO TECNICO PISO 2 [TEMCT- P2] | un | 1
Celda autosoportada de 2100x800x600mm de alto(h) x Ancho(A) x Prof.(P) (1) Base y cabecera 800x600mm (1) Montantes con bisagras h=2000mm (1) Par de tapas zócalo h=100mm A/P=800mm (1) Par de tapas zócalo h=100mm A/P=600mm (1) Tapas corredera para entrada cables. 800x600mm (1) Par de paneles laterales ciegos h=2000 (1) Puerta ciega 2000x800mm. Chapa monobloque (1) Panel posterior 2000x800mm (1) Placa de fondo para celda de 2000x800mm (hxA) (1) Portaplanos plastico A4 (1)Argollas elevación - Izamiento M12. 4 pcs Juego de barras en cobre 50x5mm 630A
La celda estará provista de los siguientes elementos :
Sistema de supervisión de las magnitudes eléctricas mediante la instalación de un analizador de redes digital que permita leer en secuencia A., V., Hz, kW, kVA, kVAR, kWH Y kVARH y puerto de comunicaciones RS-485 para instalar posteriormente un software de supervisión de demanda de energía. Estará conectado a la red con fusibles en riel din de 2A.
Tres (3) Transformadores de corriente 100/5 A. para conexión del analizador de redes.
Contendrá los siguientes elementos de protección y distribución requeridos de acuerdo al diagrama unifilar:
(1) Un Interruptor automático caja moldeada 3x80 A. 240 VAC 16 kA
(1) Un Interruptor automático caja moldeada 3x20 A. 240 VAC 16 kA
(2) Dos Interruptores automáticos caja moldeada 3x40 A. 240 VAC 16 kA
(2) Dos Interruptores automáticos caja moldeada 2x20 A. 240 VAC 16 kA
-Espacio para alojar dos interruptores adicionales.
En este tablero se debe incluir peldaños dentro del tablero para el correcto ordenamiento de los cables dentro del tablero, adicionalmente cada interruptor automático estará previamente identificado.
Todos estos elementos estarán cableados según el diagrama unifilar y debidamente identificados. Estará anclado al piso mediante cuatro (4) anclas mangas de expansión Ø½” x 3” y soporte posterior al muro para garantizar sismoresistencia en el montaje de elementos no estructurales.
8.1.27 | TABLEROS NORMAL CUARTO TECNICO PISO 2 [TNCT- P2] | un | 1
Celda autosoportada de 2100x800x600mm de alto(h) x Ancho(A) x Prof.(P) (1) Base y cabecera 800x600mm (1) Montantes con bisagras h=2000mm (1) Par de tapas zócalo h=100mm A/P=800mm (1) Par de tapas zócalo h=100mm A/P=600mm (1) Tapas corredera para entrada cables. 800x600mm (1) Par de paneles laterales ciegos h=2000 (1) Puerta ciega 2000x800mm. Chapa monobloque (1) Panel posterior 2000x800mm (1) Placa de fondo para celda de 2000x800mm (hxA) (1) Portaplanos plastico A4 (1)Argollas elevación - Izamiento M12. 4 pcs Juego de barras en cobre 50x5mm 630A
La celda estará provista de los siguientes elementos :
Sistema de supervisión de las magnitudes eléctricas mediante la instalación de un analizador de redes digital que permita leer en secuencia A., V., Hz, kW, kVA, kVAR, kWH Y kVARH tipo y puerto de comunicaciones RS-485 para instalar posteriormente un software de supervisión de demanda de energía. Estará conectado a la red con fusibles en riel din de 2A.
Tres (3) Transformadores de corriente 200/5 A. para conexión del analizador de redes.
Contendrá los siguientes elementos de protección y distribución requeridos de acuerdo al diagrama unifilar:
(1) Un Interruptor automático caja moldeada 3x200 A. 240 VAC 16 kA
(1) Un Interruptor automático caja moldeada 3x40 A. 240 VAC 16 kA
(2) Dos Interruptores automáticos caja moldeada 3x50 A. 240 VAC 16 kA
(2) Dos Interruptores automáticos caja moldeada 3x70 A. 240 VAC 16 kA
-Espacio para alojar dos interruptores adicionales.
En este tablero se debe incluir peldaños dentro del tablero para el correcto ordenamiento de los cables dentro del tablero, adicionalmente cada interruptor automático estará previamente identificado.
Todos estos elementos estarán cableados según el diagrama unifilar y debidamente identificados. Estará anclado al piso mediante cuatro (4) anclas mangas de expansión Ø½” x 3” y soporte posterior al muro para garantizar sismoresistencia en el montaje de elementos no estructurales.
8.1.28 | TABLEROS REGULADO CUARTO TECNICO PISO 2 [TRCT- P2] | un | 1
COFRE METÁLICO CON PUERTA. Color Ral 7035 Dimensiones aproximadas 600x600x250 Incluye Soportes de fijación en pared Juego de barras en cobre 50x5mm 630A
El Cofre estará provisto de los siguientes elementos :
Sistema de supervisión de las magnitudes eléctricas mediante la instalación de un analizador de redes digital que permita leer en secuencia A., V., Hz, kW, kVA, kVAR, kWH Y kVARH y puerto de comunicaciones RS-485 para instalar posteriormente un software de supervisión de demanda de energía. Estará conectado a la red con fusibles en riel din de 2A.
Tres (3) Transformadores de corriente 200/5 A. para conexión del analizador de redes.
Contendrá los siguientes elementos de protección y distribución requeridos de acuerdo al diagrama unifilar:
(2) Dos Interruptores automáticos caja moldeada 3x70 A. 240 VAC 16 kA
(2) Dos Interruptores automáticos caja moldeada 3x50 A. 240 VAC 16 kA
Espacio para alojar un interruptor adicional.
En este tablero se debe incluir peldaños dentro del tablero para el correcto ordenamiento de los cables dentro del tablero, adicionalmente cada interruptor automático estará previamente identificado.
Todos estos elementos estarán cableados según el diagrama unifilar y debidamente identificados. Estará anclado al piso mediante cuatro (4) anclas mangas de expansión Ø½” x 3” y soporte posterior al muro para garantizar sismoresistencia en el montaje de elementos no estructurales.
8.1.29 | TABLERO TOMAS NORMALES- TTP1 | un | 1
(1) Tablero eléctrico 18 circuitos Caja con puerta transparente de sobreponer tipo industrial IP65
(2) Juego de barras para neutro y tierra
(1) Totalizador caja moldeada 3x50A
(14) Catorce breaker para montaje en riel DIN 1x20A
8.1.30 | TABLERO TOMAS NORMALES- TTP2 | un | 1
(1) Tablero eléctrico 18 circuitos Caja con puerta transparente de sobreponer tipo industrial IP65
(2) Juego de barras para neutro y tierra
(1) Totalizador caja moldeada 3x50A
(14) Catorce braeker para montaje en riel DIN 1x20A
8.1.31 | TABLERO TOMAS REGULADOS- TTRP1 | un | 1
(1) Tablero eléctrico 18 circuitos Caja con puerta transparente de sobreponer tipo industrial IP65
(2) Juego de barras para neutro y tierra
(1) Totalizador caja moldeada 3x50A
(10) Diez breaker para montaje en riel DIN 1x20A
8.1.32 | TABLERO TOMAS REGULADOS- TTRP2 | un | 1
(1) Tablero eléctrico 18 circuitos Caja con puerta transparente de sobreponer tipo industrial IP65
(2) Juego de barras para neutro y tierra
(1) Totalizador caja moldeada 3x40A
(11) Once breaker para montaje en riel DIN 1x20A
8.1.33 | TABLERO ILUMINACIÓN- TIP1 | un | 1
(1) Tablero eléctrico 36 circuitos Caja con puerta transparente de sobreponer tipo industrial IP65
(2) Juego de barras para neutro y tierra
(1) Totalizador caja moldeada 3x30A
(21) Ventiun breaker para montaje en riel DIN 1x16A
8.1.34 | TABLERO ILUMINACIÓN- TIP2 | un | 1
(1) Tablero eléctrico 36 circuitos Caja con puerta transparente de sobreponer tipo industrial IP65
(2) Juego de barras para neutro y tierra
(1) Totalizador caja moldeada 3x40A
(18) Dieciocho breaker para montaje en riel DIN 1x16A
8.1.35 | TABLERO EQUIPOS DE LABORATORIO PISO 2 - TLDM-P2 | un | 1
(1) Tablero eléctrico 36 circuitos Caja con puerta transparente de sobreponer tipo industrial IP65
(2) Juego de barras para neutro y tierra
(1) Totalizador caja moldeada 3x40A
(9) Nueve breaker para montaje en riel DIN 3x32A
(1) Un breaker para montaje en riel DIN 1x 20A
TABLEROS DE POTENCIA CUARTOS TECNICOS PISO 4
8.1.36 | TABLEROS DE EMERGENCIA CUARTO TECNICO PISO 4 [TEMCT- P4] | un | 1
Celda autosoportada de 2100x800x600mm de alto(h) x Ancho(A) x Prof.(P) (1) Base y cabecera 800x600mm (1) Montantes con bisagras h=2000mm (1) Par de tapas zócalo h=100mm A/P=800mm (1) Par de tapas zócalo h=100mm A/P=600mm (1) Tapas corredera para entrada cables. 800x600mm (1) Par de paneles laterales ciegos h=2000 (1) Puerta ciega 2000x800mm. Chapa monobloque (1) Panel posterior 2000x800mm (1) Placa de fondo para celda de 2000x800mm (hxA) (1) Portaplanos plastico A4 (1)Argollas elevación - Izamiento M12. 4 pcs Juego de barras en cobre 50x5mm 630A
La celda estará provista de los siguientes elementos :
Sistema de supervisión de las magnitudes eléctricas mediante la instalación de un analizador de redes digital que permita leer en secuencia A., V., Hz, kW, kVA, kVAR, kWH Y kVARH y puerto de comunicaciones RS-485 para instalar posteriormente un software de supervisión de demanda de energía. Estará conectado a la red con fusibles en riel din de 2A.
Tres (3) Transformadores de corriente 100/5 A. para conexión del analizador de redes.
Contendrá los siguientes elementos de protección y distribución requeridos de acuerdo al diagrama unifilar:
(1) Un Interruptor automático caja moldeada 3x70 A. 240 VAC 16 kA
(2) Dos Interruptores automáticos caja moldeada 3x40 A. 240 VAC 16 kA
(2) Dos Interruptores automáticos caja moldeada 2x20 A. 240 VAC 16 kA
(2) Dos Interruptores automáticos caja moldeada 1x20 A. 240 VAC 16 kA
DPS TIPO 2
-Espacio para alojar dos interruptores adicionales.
En este tablero se debe incluir peldaños dentro del tablero para el correcto ordenamiento de los cables dentro del tablero, adicionalmente cada interruptor automático estará previamente identificado.
Todos estos elementos estarán cableados según el diagrama unifilar y debidamente identificados. Estará anclado al piso mediante cuatro (4) anclas mangas de expansión Ø½” x 3” y soporte posterior al muro para garantizar sismoresistencia en el montaje de elementos no estructurales.
Acometida entre caja de derivación de Ducto Barra de Emergencia y TEMCT- P4 en cable de cobre con aislamiento PE-HF-FR-LS-CT- Calibre 3Fx 2AWG+ 1N x 2 AWG + 1Tx 2AWG. Incluye ducto Conduit EMT 1 1/2" y elementos de sujeción - Longitud Aproximada:8ml
8.1.37 | TABLEROS NORMAL CUARTO TECNICO PISO 4 [TNCT- P4] | un | 1
Celda autosoportada de 2100x800x600mm de alto(h) x Ancho(A) x Prof.(P) (1) Base y cabecera 800x600mm (1) Montantes con bisagras h=2000mm (1) Par de tapas zócalo h=100mm A/P=800mm (1) Par de tapas zócalo h=100mm A/P=600mm (1) Tapas corredera para entrada cables. 800x600mm (1) Par de paneles laterales ciegos h=2000 (1) Puerta ciega 2000x800mm. Chapa monobloque (1) Panel posterior 2000x800mm (1) Placa de fondo para celda de 2000x800mm (hxA) (1) Portaplanos plastico A4 (1)Argollas elevación - Izamiento M12. 4 pcs Juego de barras en cobre 50x5mm 630A
La celda estará provista de los siguientes elementos :
Sistema de supervisión de las magnitudes eléctricas mediante la instalación de un analizador de redes digital que permita leer en secuencia A., V., Hz, kW, kVA, kVAR, kWH Y kVARH tipo SATEC PME-130EH y puerto de comunicaciones RS-485 para instalar posteriormente un software de supervisión de demanda de energía. Estará conectado a la red con fusibles en riel din de 2A.
Tres (3) Transformadores de corriente 200/5 A. para conexión del analizador de redes.
Contendrá los siguientes elementos de protección y distribución requeridos de acuerdo al diagrama unifilar:
(1) Un Interruptor automático caja moldeada 3x400 A. 240 VAC 16 kA
(3) Tres Interruptores automáticos caja moldeada 3x50 A. 240 VAC 16 kA
(1) un Interruptor automático caja moldeada 3x175 A. 240 VAC 16 kA
(2) Dos Interruptores automáticos caja moldeada 3x100 A. 240 VAC 16 kA
DPS TIPO 2
En este tablero se debe incluir peldaños dentro del tablero para el correcto ordenamiento de los cables dentro del tablero, adicionalmente cada interruptor automático estará previamente identificado.
Todos estos elementos estarán cableados según el diagrama unifilar y debidamente identificados. Estará anclado al piso mediante cuatro (4) anclas mangas de expansión Ø½” x 3” y soporte posterior al muro para garantizar sismoresistencia en el montaje de elementos no estructurales.
Acometida entre caja de derivación de Ducto Barra Normal y TNCT- P4 en ducto barra en Aluminio 3P+N+PE- Longitud Aproximada:8ml (incluye conectores a tableros, curvas y soportes)
8.1.38 | TABLEROS REGULADO CUARTO TECNICO PISO 4 [TRCT- P4] | un | 1
COFRE METÁLICO CON PUERTA. Color Ral 7035 Dimensiones aproximadas 600x600x250 Incluye Soportes de fijación en pared Juego de barras en cobre 50x5mm 630A
El Cofre estará provisto de los siguientes elementos :
Sistema de supervisión de las magnitudes eléctricas mediante la instalación de un analizador de redes digital que permita leer en secuencia A., V., Hz, kW, kVA, kVAR, kWH Y kVARH tipo SATEC PME-130EH y puerto de comunicaciones RS-485 para instalar posteriormente un software de supervisión de demanda de energía. Estará conectado a la red con fusibles en riel din de 2A.
Tres (3) Transformadores de corriente 200/5 A. para conexión del analizador de redes.
Contendrá los siguientes elementos de protección y distribución requeridos de acuerdo al diagrama unifilar:
(2) Dos Interruptores automáticos caja moldeada 3x100 A. 240 VAC 16 kA
(2) Dos Interruptores automáticos caja moldeada 3x80 A. 240 VAC 16 kA
(2) Dos Interruptores automáticos caja moldeada 2x30 A. 240 VAC 16 kA
DPS TIPO 2
En este tablero se debe incluir peldaños dentro del tablero para el correcto ordenamiento de los cables dentro del tablero, adicionalmente cada interruptor automático estará previamente identificado.
Todos estos elementos estarán cableados según el diagrama unifilar y debidamente identificados. Estará anclado al piso mediante cuatro (4) anclas mangas de expansión Ø½” x 3” y soporte posterior al muro para garantizar sismoresistencia en el montaje de elementos no estructurales.
Acometida entre UPS y TRCT- P4 en cable de cobre con aislamiento PE-HF-FR-LS-CT- Calibre 3Fx 2/0AWG+ 1N x 2/0 AWG + 1Tx 2/0 AWG. Incluye ducto Conduit EMT 2" y elementos de sujeción - Longitud Aproximada:4ml
8.1.39 | TABLERO TOMAS NORMALES- TTP3 | un | 1
(1) Tablero eléctrico 36 circuitos Caja con puerta transparente de sobreponer tipo industrial IP65
(2) Juego de barras para neutro y tierra
(1) Totalizador caja moldeada 3x60A
(21) Veintiun breaker para montaje en riel DIN 1x20A
Acometida entre TNCTP4 y TTP3 en cable de cobre con aislamiento PE-HF-FR-LS-CT- Calibre 3Fx 4AWG+ 1N x 4 AWG + 1Tx 4 AWG. Incluye ducto Conduit EMT 1 1/2" y elementos de sujeción - Longitud Aproximada:8ml
8.1.40 | TABLERO TOMAS NORMALES- TTP4 | un | 1
(1) Tablero eléctrico 48 circuitos Caja con puerta transparente de sobreponer tipo industrial IP65
(2) Juego de barras para neutro y tierra
(1) Totalizador caja moldeada 3x175A
(20) Veinte braeker para montaje en riel DIN 1x20A
(10) Diez breaker para montaje en riel DIN 3x32A
Acometida entre TNCTP4 y TTP4 en cable de cobre con aislamiento PE-HF-FR-LS-CT- Calibre 3Fx 4AWG+ 1N x 4 AWG + 1Tx 4 AWG. Incluye ducto Conduit EMT 1 1/2" y elementos de sujeción - Longitud Aproximada:8ml
8.1.41 | TABLERO TOMAS REGULADOS- TTRP3 | un | 1
(1) Tablero eléctrico 36 circuitos Caja con puerta transparente de sobreponer tipo industrial IP65
(2) Juego de barras para neutro y tierra
(1) Totalizador caja moldeada 3x70A
(21) Veintiun breaker para montaje en riel DIN 1x20A
Acometida entre TRCTP4 y TTRP3 en cable de cobre con aislamiento PE-HF-FR-LS-CT- Calibre 3Fx 4AWG+ 1N x 4 AWG + 1Tx 4 AWG. Incluye ducto Conduit EMT 1 1/2" y elementos de sujeción - Longitud Aproximada:8ml
8.1.42 | TABLERO TOMAS REGULADOS- TTRP4 | un | 1
(1) Tablero eléctrico 24 circuitos Caja con puerta transparente de sobreponer tipoindustrial IP65
(2) Juego de barras para neutro y tierra
(1) Totalizador caja moldeada 3x50A
(16) Dieciseis breaker para montaje en riel DIN 1x20A
Acometida entre TRCTP4 y TTRP4 en cable de cobre con aislamiento PE-HF-FR-LS-CT- Calibre 3Fx 4AWG+ 1N x 4 AWG + 1Tx 4 AWG. Incluye ducto Conduit EMT 1 1/2" y elementos de sujeción - Longitud Aproximada:8ml
8.1.43 | TABLERO ILUMINACIÓN- TIP3 | un | 1
(1) Tablero eléctrico 36 circuitos Caja con puerta transparente de sobreponer tipo industrial IP65
(2) Juego de barras para neutro y tierra
(1) Totalizador caja moldeada 3x30A
(20) Veinte breaker para montaje en riel DIN 1x16A
Acometida entre TEMCT- P4 y TIP3 en cable de cobre con aislamiento PE-HF-FR-LS-CT- Calibre 3Fx 4AWG+ 1N x 4 AWG + 1Tx 4 AWG. Incluye ducto Conduit EMT 1 1/2" y elementos de sujeción - Longitud Aproximada:8ml
8.1.44 | TABLERO ILUMINACIÓN- TIP4 | un | 1
(1) Tablero eléctrico 36 circuitos Caja con puerta transparente de sobreponer tipo industrial IP65
(2) Juego de barras para neutro y tierra
(1) Totalizador caja moldeada 3x40A
(21) Ventiun breaker para montaje en riel DIN 1x16A
Acometida entre TEMCT- P4 y TIP4 en cable de cobre con aislamiento PE-HF-FR-LS-CT- Calibre 3Fx 4AWG+ 1N x 4 AWG + 1Tx 4 AWG. Incluye ducto Conduit EMT 1 1/2" y elementos de sujeción - Longitud Aproximada:8ml
TABLEROS DE POTENCIA CUARTOS TECNICOS PISO 6
8.1.45 | TABLEROS DE EMERGENCIA CUARTO TECNICO PISO 6 [TEMCT- P6] | un | 1
Celda autosoportada de 2100x800x600mm de alto(h) x Ancho(A) x Prof.(P) (1) Base y cabecera 800x600mm (1) Montantes con bisagras h=2000mm (1) Par de tapas zócalo h=100mm A/P=800mm (1) Par de tapas zócalo h=100mm A/P=600mm (1) Tapas corredera para entrada cables. 800x600mm (1) Par de paneles laterales ciegos h=2000 (1) Puerta ciega 2000x800mm. Chapa monobloque (1) Panel posterior 2000x800mm (1) Placa de fondo para celda de 2000x800mm (hxA) (1) Portaplanos plastico A4 (1)Argollas elevación - Izamiento M12. 4 pcs Juego de barras en cobre 50x5mm 630A
La celda estará provista de los siguientes elementos :
Sistema de supervisión de las magnitudes eléctricas mediante la instalación de un analizador de redes digital que permita leer en secuencia A., V., Hz, kW, kVA, kVAR, kWH Y kVARH tipo SATEC PME-130EH y puerto de comunicaciones RS-485 para instalar posteriormente un software de supervisión de demanda de energía. Estará conectado a la red con fusibles en riel din de 2A.
Tres (3) Transformadores de corriente 100/5 A. para conexión del analizador de redes.
Contendrá los siguientes elementos de protección y distribución requeridos de acuerdo al diagrama unifilar:
(1) Un Interruptor automático caja moldeada 3x50 A. 240 VAC 16 kA
(2) Dos Interruptores automáticos caja moldeada 3x40 A. 240 VAC 16 kA
(2) Dos Interruptores automáticos caja moldeada 2x20 A. 240 VAC 16 kA
(2) Dos Interruptores automáticos caja moldeada 1x20 A. 240 VAC 16 kA
DPS TIPO 2
-Espacio para alojar dos interruptores adicionales.
En este tablero se debe incluir peldaños dentro del tablero para el correcto ordenamiento de los cables dentro del tablero, adicionalmente cada interruptor automático estará previamente identificado.
Todos estos elementos estarán cableados según el diagrama unifilar y debidamente identificados. Estará anclado al piso mediante cuatro (4) anclas mangas de expansión Ø½” x 3” y soporte posterior al muro para garantizar sismoresistencia en el montaje de elementos no estructurales.
Acometida entre caja de derivación de Ducto Barra de Emergencia y TEMCT- P6 en cable de cobre con aislamiento PE-HF-FR-LS-CT- Calibre 3Fx 6AWG+ 1N x 6 AWG + 1Tx 6AWG. Incluye ducto Conduit EMT 1 1/2" y elementos de sujeción - Longitud Aproximada:8ml
8.1.46 | TABLEROS NORMAL CUARTO TECNICO PISO 6 [TNCT- P6] | un | 1
Celda autosoportada de 2100x800x600mm de alto(h) x Ancho(A) x Prof.(P) (1) Base y cabecera 800x600mm (1) Montantes con bisagras h=2000mm (1) Par de tapas zócalo h=100mm A/P=800mm (1) Par de tapas zócalo h=100mm A/P=600mm (1) Tapas corredera para entrada cables. 800x600mm (1) Par de paneles laterales ciegos h=2000 (1) Puerta ciega 2000x800mm. Chapa monobloque (1) Panel posterior 2000x800mm (1) Placa de fondo para celda de 2000x800mm (hxA) (1) Portaplanos plastico A4 (1)Argollas elevación - Izamiento M12. 4 pcs Juego de barras en cobre 50x5mm 630A
La celda estará provista de los siguientes elementos :
Sistema de supervisión de las magnitudes eléctricas mediante la instalación de un analizador de redes digital que permita leer en secuencia A., V., Hz, kW, kVA, kVAR, kWH Y kVARH tipo SATEC PME-130EH y puerto de comunicaciones RS-485 para instalar posteriormente un software de supervisión de demanda de energía. Estará conectado a la red con fusibles en riel din de 2A.
Tres (3) Transformadores de corriente 200/5 A. para conexión del analizador de redes.
Contendrá los siguientes elementos de protección y distribución requeridos de acuerdo al diagrama unifilar:
(1) Un Interruptor automático caja moldeada 3x200 A. 240 VAC 16 kA
(2) Dos Interruptores automáticos caja moldeada 3x60 A. 240 VAC 16 kA
(2) Dos Interruptores automáticos caja moldeada 3x100 A. 240 VAC 16 kA
DPS TIPO 2
En este tablero se debe incluir peldaños dentro del tablero para el correcto ordenamiento de los cables dentro del tablero, adicionalmente cada interruptor automático estará previamente identificado.
Todos estos elementos estarán cableados según el diagrama unifilar y debidamente identificados. Estará anclado al piso mediante cuatro (4) anclas mangas de expansión Ø½” x 3” y soporte posterior al muro para garantizar sismoresistencia en el montaje de elementos no estructurales.
Acometida entre caja de derivación de Ducto Barra Normal y TNCT- P6 en ducto barra en Aluminio 250A 3P+N+PE- Longitud Aproximada:8ml (incluye conectores a tableros, curvas y soportes)
8.1.47 | TABLEROS REGULADO CUARTO TECNICO PISO 6 [TRCT- P6] | un | 1
COFRE METÁLICO CON PUERTA. Color Ral 7035 Dimensiones aproximadas 600x600x250 Incluye Soportes de fijación en pared Juego de barras en cobre 50x5mm 630A
El Cofre estará provisto de los siguientes elementos :
Sistema de supervisión de las magnitudes eléctricas mediante la instalación de un analizador de redes digital que permita leer en secuencia A., V., Hz, kW, kVA, kVAR, kWH Y kVARH tipo SATEC PME-130EH y puerto de comunicaciones RS-485 para instalar posteriormente un software de supervisión de demanda de energía. Estará conectado a la red con fusibles en riel din de 2A.
Tres (3) Transformadores de corriente 200/5 A. para conexión del analizador de redes.
Contendrá los siguientes elementos de protección y distribución requeridos de acuerdo al diagrama unifilar:
(2) Dos Interruptores automáticos caja moldeada 3x100 A. 240 VAC 16 kA
(2) Dos Interruptores automáticos caja moldeada 3x70 A. 240 VAC 16 kA
(2) Dos Interruptores automáticos caja moldeada 2x30 A. 240 VAC 16 kA
DPS TIPO 2
En este tablero se debe incluir peldaños dentro del tablero para el correcto ordenamiento de los cables dentro del tablero, adicionalmente cada interruptor automático estará previamente identificado.
Todos estos elementos estarán cableados según el diagrama unifilar y debidamente identificados. Estará anclado al piso mediante cuatro (4) anclas mangas de expansión Ø½” x 3” y soporte posterior al muro para garantizar sismoresistencia en el montaje de elementos no estructurales.
Acometida entre UPS y TRCT- P6 en cable de cobre con aislamiento PE-HF-FR-LS-CT- Calibre 3Fx 2/0AWG+ 1N x 2/0 AWG + 1Tx 2/0 AWG. Incluye ducto Conduit EMT 2" y elementos de sujeción - Longitud Aproximada:4ml
8.1.48 | TABLERO TOMAS NORMALES- TTP5 | un | 1
(1) Tablero eléctrico 36 circuitos Caja con puerta transparente de sobreponer tipo industrial IP65
(2) Juego de barras para neutro y tierra
(1) Totalizador caja moldeada 3x60A
(18) Dieciocho breaker para montaje en riel DIN 1x20A
Acometida entre TNCTP6 y TTP5 en cable de cobre con aislamiento PE-HF-FR-LS-CT- Calibre 3Fx 4AWG+ 1N x 4 AWG + 1Tx 4 AWG. Incluye ducto Conduit EMT 1 1/2" y elementos de sujeción - Longitud Aproximada:8ml
8.1.49 | TABLERO TOMAS NORMALES- TTP6 | un | 1
(1) Tablero eléctrico 36 circuitos Caja con puerta transparente de sobreponer tipo industrial IP65
(2) Juego de barras para neutro y tierra
(1) Totalizador caja moldeada 3x60A
(18) Dieciocho braeker para montaje en riel DIN 1x20A
(4) Cuatro breaker para montaje en riel DIN 2x32A
Acometida entre TNCTP6 y TTP6 en cable de cobre con aislamiento PE-HF-FR-LS-CT- Calibre 3Fx 4AWG+ 1N x 4 AWG + 1Tx 4 AWG. Incluye ducto Conduit EMT 1 1/2" y elementos de sujeción - Longitud Aproximada:8ml
8.1.50 | TABLERO TOMAS REGULADOS- TTRP5 | un | 1
(1) Tablero eléctrico 24 circuitos Caja con puerta transparente de sobreponer tipo industrial IP65
(2) Juego de barras para neutro y tierra
(1) Totalizador caja moldeada 3x60A
(10) Diez breaker para montaje en riel DIN 1x20A
Acometida entre TRCTP6 y TTRP5 en cable de cobre con aislamiento PE-HF-FR-LS-CT- Calibre 3Fx 4AWG+ 1N x 4 AWG + 1Tx 4 AWG. Incluye ducto Conduit EMT 1 1/2" y elementos de sujeción - Longitud Aproximada:8ml
8.1.51 | TABLERO TOMAS REGULADOS- TTRP6 | un | 1
(1) Tablero eléctrico 24 circuitos Caja con puerta transparente de sobreponer tipo industrial IP65
(2) Juego de barras para neutro y tierra
(1) Totalizador caja moldeada 3x60A
(14) Catorce breaker para montaje en riel DIN 1x20A
Acometida entre TRCTP6 y TTRP6 en cable de cobre con aislamiento PE-HF-FR-LS-CT- Calibre 3Fx 4AWG+ 1N x 4 AWG + 1Tx 4 AWG. Incluye ducto Conduit EMT 1 1/2" y elementos de sujeción - Longitud Aproximada:8ml
8.1.52 | TABLERO ILUMINACIÓN- TIP5 | un | 1
(1) Tablero eléctrico 24 circuitos Caja con puerta transparente de sobreponer tipo industrial IP65
(2) Juego de barras para neutro y tierra
(1) Totalizador caja moldeada 3x30A
(18) Dieciocho breaker para montaje en riel DIN 1x16A
Acometida entre TEMCT- P6 y TIP5 en cable de cobre con aislamiento PE-HF-FR-LS-CT- Calibre 3Fx 8AWG+ 1N x 8 AWG + 1Tx 8 AWG. Incluye ducto Conduit EMT 1" y elementos de sujeción - Longitud Aproximada:8ml
8.1.53 | TABLERO ILUMINACIÓN- TIP6 | un | 1
(1) Tablero eléctrico 24 circuitos Caja con puerta transparente de sobreponer tipo industrial IP65
(2) Juego de barras para neutro y tierra
(1) Totalizador caja moldeada 3x30A
(20) Veinte breaker para montaje en riel DIN 1x16A
Acometida entre TEMCT- P6 y TIP6 en cable de cobre con aislamiento PE-HF-FR-LS-CT- Calibre 3Fx 8AWG+ 1N x 8 AWG + 1Tx 8 AWG. Incluye ducto Conduit EMT 1" y elementos de sujeción - Longitud Aproximada:8ml
TABLEROS DE POTENCIA CUARTOS TECNICOS PISO 8
8.1.54 | TABLEROS DE EMERGENCIA CUARTO TECNICO PISO 8 [TEMCT- P8] | un | 1
Celda autosoportada de 2100x800x600mm de alto(h) x Ancho(A) x Prof.(P) (1) Base y cabecera 800x600mm (1) Montantes con bisagras h=2000mm (1) Par de tapas zócalo h=100mm A/P=800mm (1) Par de tapas zócalo h=100mm A/P=600mm (1) Tapas corredera para entrada cables. 800x600mm (1) Par de paneles laterales ciegos h=2000 (1) Puerta ciega 2000x800mm. Chapa monobloque (1) Panel posterior 2000x800mm (1) Placa de fondo para celda de 2000x800mm (hxA) (1) Portaplanos plastico A4 (1)Argollas elevación - Izamiento M12. 4 pcs Juego de barras en cobre 50x5mm 630A
La celda estará provista de los siguientes elementos :
Sistema de supervisión de las magnitudes eléctricas mediante la instalación de un analizador de redes digital que permita leer en secuencia A., V., Hz, kW, kVA, kVAR, kWH Y kVARH tipo SATEC PME-130EH y puerto de comunicaciones RS-485 para instalar posteriormente un software de supervisión de demanda de energía. Estará conectado a la red con fusibles en riel din de 2A.
Tres (3) Transformadores de corriente 100/5 A. para conexión del analizador de redes.
Contendrá los siguientes elementos de protección y distribución requeridos de acuerdo al diagrama unifilar:
(1) Un Interruptor automático caja moldeada 3x60 A. 240 VAC 16 kA
(2) Dos Interruptores automáticos caja moldeada 3x40 A. 240 VAC 16 kA
(2) Dos Interruptores automáticos caja moldeada 2x20 A. 240 VAC 16 kA
(2) Dos Interruptores automáticos caja moldeada 1x20 A. 240 VAC 16 kA
DPS TIPO 2
-Espacio para alojar dos interruptores adicionales.
En este tablero se debe incluir peldaños dentro del tablero para el correcto ordenamiento de los cables dentro del tablero, adicionalmente cada interruptor automático estará previamente identificado.
Todos estos elementos estarán cableados según el diagrama unifilar y debidamente identificados. Estará anclado al piso mediante cuatro (4) anclas mangas de expansión Ø½” x 3” y soporte posterior al muro para garantizar sismoresistencia en el montaje de elementos no estructurales.
Acometida entre caja de derivación de Ducto Barra de Emergencia y TEMCT- P8 en cable de cobre con aislamiento PE-HF-FR-LS-CT- Calibre 3Fx 6AWG+ 1N x 6 AWG + 1Tx 6AWG. Incluye ducto Conduit EMT 1 1/2" y elementos de sujeción - Longitud Aproximada:8ml
8.1.55 | TABLEROS NORMAL CUARTO TECNICO PISO 8 [TNCT- P8] | un | 1
Celda autosoportada de 2100x800x600mm de alto(h) x Ancho(A) x Prof.(P) (1) Base y cabecera 800x600mm (1) Montantes con bisagras h=2000mm (1) Par de tapas zócalo h=100mm A/P=800mm (1) Par de tapas zócalo h=100mm A/P=600mm (1) Tapas corredera para entrada cables. 800x600mm (1) Par de paneles laterales ciegos h=2000 (1) Puerta ciega 2000x800mm. Chapa monobloque (1) Panel posterior 2000x800mm (1) Placa de fondo para celda de 2000x800mm (hxA) (1) Portaplanos plastico A4 (1)Argollas elevación - Izamiento M12. 4 pcs Juego de barras en cobre 50x5mm 630A
La celda estará provista de los siguientes elementos :
Sistema de supervisión de las magnitudes eléctricas mediante la instalación de un analizador de redes digital que permita leer en secuencia A., V., Hz, kW, kVA, kVAR, kWH Y kVARH tipo SATEC PME-130EH y puerto de comunicaciones RS-485 para instalar posteriormente un software de supervisión de demanda de energía. Estará conectado a la red con fusibles en riel din de 2A.
Tres (3) Transformadores de corriente 200/5 A. para conexión del analizador de redes.
Contendrá los siguientes elementos de protección y distribución requeridos de acuerdo al diagrama unifilar:
(1) Un Interruptor automático caja moldeada 3x175 A. 240 VAC 16 kA
(3) Tres Interruptores automáticos caja moldeada 3x80 A. 240 VAC 16 kA
(1) Un Interruptor automático caja moldeada 3x40 A. 240 VAC 16 kA
DPS TIPO 2
En este tablero se debe incluir peldaños dentro del tablero para el correcto ordenamiento de los cables dentro del tablero, adicionalmente cada interruptor automático estará previamente identificado.
Todos estos elementos estarán cableados según el diagrama unifilar y debidamente identificados. Estará anclado al piso mediante cuatro (4) anclas mangas de expansión Ø½” x 3” y soporte posterior al muro para garantizar sismoresistencia en el montaje de elementos no estructurales.
Acometida entre caja de derivación de Ducto Barra Normal y TNCT- P6 en ducto barra en Aluminio 250A 3P+N+PE- Longitud Aproximada:8ml (incluye conectores a tableros, curvas y soportes)
8.1.56 | TABLEROS REGULADO CUARTO TECNICO PISO 8 [TRCT- P8] | un | 1
COFRE METÁLICO CON PUERTA. Color Ral 7035 Dimensiones aproximadas 600x600x250 Incluye Soportes de fijación en pared Juego de barras en cobre 50x5mm 630A
El Cofre estará provisto de los siguientes elementos :
Sistema de supervisión de las magnitudes eléctricas mediante la instalación de un analizador de redes digital que permita leer en secuencia A., V., Hz, kW, kVA, kVAR, kWH Y kVARH tipo SATEC PME-130EH y puerto de comunicaciones RS-485 para instalar posteriormente un software de supervisión de demanda de energía. Estará conectado a la red con fusibles en riel din de 2A.
Tres (3) Transformadores de corriente 200/5 A. para conexión del analizador de redes.
Contendrá los siguientes elementos de protección y distribución requeridos de acuerdo al diagrama unifilar:
(2) Dos Interruptores automáticos caja moldeada 3x80 A. 240 VAC 16 kA
(1) Un Interruptor automático caja moldeada 3x70 A. 240 VAC 16 kA
(1) Un Interruptor automático caja moldeada 3x40 A. 240 VAC 16 kA
(2) Dos Interruptores automáticos caja moldeada 2x30 A. 240 VAC 16 kA
DPS TIPO 2
En este tablero se debe incluir peldaños dentro del tablero para el correcto ordenamiento de los cables dentro del tablero, adicionalmente cada interruptor automático estará previamente identificado.
Todos estos elementos estarán cableados según el diagrama unifilar y debidamente identificados. Estará anclado al piso mediante cuatro (4) anclas mangas de expansión Ø½” x 3” y soporte posterior al muro para garantizar sismoresistencia en el montaje de elementos no estructurales.
Acometida entre UPS y TRCT- P6 en cable de cobre con aislamiento PE-HF-FR-LS-CT- Calibre 3Fx AWG+ 1N x 2AWG + 1Tx 2 AWG. Incluye ducto Conduit EMT 1 1/2" y elementos de sujeción - Longitud Aproximada:4ml
8.1.57 | TABLERO TOMAS NORMALES- TTP7 | un | 1
(1) Tablero eléctrico 36 circuitos Caja con puerta transparente de sobreponer tipo industrial IP65
(2) Juego de barras para neutro y tierra
(1) Totalizador caja moldeada 3x80A
(21) Veintiun breaker para montaje en riel DIN 1x20A
Acometida entre TNCTP8 y TTP7 en cable de cobre con aislamiento PE-HF-FR-LS-CT- Calibre 3Fx 4AWG+ 1N x 4 AWG + 1Tx 4 AWG. Incluye ducto Conduit EMT 1 1/2" y elementos de sujeción - Longitud Aproximada:8ml
8.1.58 | TABLERO TOMAS NORMALES- TTP8 | un | 1
(1) Tablero eléctrico 24 circuitos Caja con puerta transparente de sobreponer tipo industrial IP65
(2) Juego de barras para neutro y tierra
(1) Totalizador caja moldeada 3x40A
(14) Catorce braeker para montaje en riel DIN 1x20A
Acometida entre TNCTP8 y TTP8 en cable de cobre con aislamiento PE-HF-FR-LS-CT- Calibre 3Fx 8AWG+ 1N x 8 AWG + 1Tx 8 AWG. Incluye ducto Conduit EMT 1" y elementos de sujeción - Longitud Aproximada:8ml
8.1.59 | TABLERO TOMAS REGULADOS- TTRP7 | un | 1
(1) Tablero eléctrico 36 circuitos Caja con puerta transparente de sobreponer tipo industrial IP65
(2) Juego de barras para neutro y tierra
(1) Totalizador caja moldeada 3x80A
(19) Diecinueve breaker para montaje en riel DIN 1x20A
Acometida entre TRCTP8 y TTRP7 en cable de cobre con aislamiento PE-HF-FR-LS-CT- Calibre 3Fx 4AWG+ 1N x 4 AWG + 1Tx 4 AWG. Incluye ducto Conduit EMT 1 1/2" y elementos de sujeción - Longitud Aproximada:8ml
8.1.60 | TABLERO TOMAS REGULADOS- TTRP8 | un | 1
(1) Tablero eléctrico 18 circuitos Caja con puerta transparente de sobreponer tipo industrial IP65
(2) Juego de barras para neutro y tierra
(1) Totalizador caja moldeada 3x40A
(7) Catorce breaker para montaje en riel DIN 1x20A
Acometida entre TRCTP8 y TTRP8 en cable de cobre con aislamiento PE-HF-FR-LS-CT- Calibre 3Fx 8AWG+ 1N x 8 AWG + 1Tx 8 AWG. Incluye ducto Conduit EMT 1" y elementos de sujeción - Longitud Aproximada:8ml
8.1.61 | TABLERO ILUMINACIÓN- TIP7 | un | 1
(1) Tablero eléctrico 36 circuitos Caja con puerta transparente de sobreponer tipo industrial IP65
(2) Juego de barras para neutro y tierra
(1) Totalizador caja moldeada 3x40A
(23) Veintitres breaker para montaje en riel DIN 1x16A
Acometida entre TEMCT- P8 y TIP8 en cable de cobre con aislamiento PE-HF-FR-LS-CT- Calibre 3Fx 8AWG+ 1N x 8 AWG + 1Tx 8 AWG. Incluye ducto Conduit EMT 1" y elementos de sujeción - Longitud Aproximada:8ml
8.1.62 | TABLERO ILUMINACIÓN- TIP8 | un | 1
(1) Tablero eléctrico 24 circuitos Caja con puerta transparente de sobreponer tipo industrial IP65
(2) Juego de barras para neutro y tierra
(1) Totalizador caja moldeada 3x30A
(17) Diecisiete breaker para montaje en riel DIN 1x16A
Acometida entre TEMCT- P8 y TIP8 en cable de cobre con aislamiento PE-HF-FR-LS-CT- Calibre 3Fx 8AWG+ 1N x 8 AWG + 1Tx 8 AWG. Incluye ducto Conduit EMT 1" y elementos de sujeción - Longitud Aproximada:8ml
TABLEROS DE POTENCIA CUARTOS TECNICOS PISO 10
8.1.63 | TABLEROS DE EMERGENCIA CUARTO TECNICO PISO 10 [TEMCT- P10] | un | 1
Celda autosoportada de 2100x800x600mm de alto(h) x Ancho(A) x Prof.(P) (1) Base y cabecera 800x600mm (1) Montantes con bisagras h=2000mm (1) Par de tapas zócalo h=100mm A/P=800mm (1) Par de tapas zócalo h=100mm A/P=600mm (1) Tapas corredera para entrada cables. 800x600mm (1) Par de paneles laterales ciegos h=2000 (1) Puerta ciega 2000x800mm. Chapa monobloque (1) Panel posterior 2000x800mm (1) Placa de fondo para celda de 2000x800mm (hxA) (1) Portaplanos plastico A4 (1)Argollas elevación - Izamiento M12. 4 pcs Juego de barras en cobre 50x5mm 630A
La celda estará provista de los siguientes elementos :
Sistema de supervisión de las magnitudes eléctricas mediante la instalación de un analizador de redes digital que permita leer en secuencia A., V., Hz, kW, kVA, kVAR, kWH Y kVARH tipo SATEC PME-130EH y puerto de comunicaciones RS-485 para instalar posteriormente un software de supervisión de demanda de energía. Estará conectado a la red con fusibles en riel din de 2A.
Tres (3) Transformadores de corriente 100/5 A. para conexión del analizador de redes.
Contendrá los siguientes elementos de protección y distribución requeridos de acuerdo al diagrama unifilar:
(1) Un Interruptor automático caja moldeada 3x60 A. 240 VAC 16 kA
(2) Dos Interruptores automáticos caja moldeada 3x40 A. 240 VAC 16 kA
(2) Dos Interruptores automáticos caja moldeada 2x20 A. 240 VAC 16 kA
(2) Dos Interruptores automáticos caja moldeada 1x20 A. 240 VAC 16 kA
DPS TIPO 2
-Espacio para alojar dos interruptores adicionales.
En este tablero se debe incluir peldaños dentro del tablero para el correcto ordenamiento de los cables dentro del tablero, adicionalmente cada interruptor automático estará previamente identificado.
Todos estos elementos estarán cableados según el diagrama unifilar y debidamente identificados. Estará anclado al piso mediante cuatro (4) anclas mangas de expansión Ø½” x 3” y soporte posterior al muro para garantizar sismoresistencia en el montaje de elementos no estructurales.
Acometida entre caja de derivación de Ducto Barra de Emergencia y TEMCT- P10 en cable de cobre con aislamiento PE-HF-FR-LS-CT- Calibre 3Fx 6AWG+ 1N x 6 AWG + 1Tx 6AWG. Incluye ducto Conduit EMT 1 1/2" y elementos de sujeción - Longitud Aproximada:8ml
8.1.64 | TABLEROS NORMAL CUARTO TECNICO PISO 10 [TNCT- P10] | un | 1
Celda autosoportada de 2100x800x600mm de alto(h) x Ancho(A) x Prof.(P) (1) Base y cabecera 800x600mm (1) Montantes con bisagras h=2000mm (1) Par de tapas zócalo h=100mm A/P=800mm (1) Par de tapas zócalo h=100mm A/P=600mm (1) Tapas corredera para entrada cables. 800x600mm (1) Par de paneles laterales ciegos h=2000 (1) Puerta ciega 2000x800mm. Chapa monobloque (1) Panel posterior 2000x800mm (1) Placa de fondo para celda de 2000x800mm (hxA) (1) Portaplanos plastico A4 (1)Argollas elevación - Izamiento M12. 4 pcs Juego de barras en cobre 50x5mm 630A
La celda estará provista de los siguientes elementos :
Sistema de supervisión de las magnitudes eléctricas mediante la instalación de un analizador de redes digital que permita leer en secuencia A., V., Hz, kW, kVA, kVAR, kWH Y kVARH tipo SATEC PME-130EH y puerto de comunicaciones RS-485 para instalar posteriormente un software de supervisión de demanda de energía. Estará conectado a la red con fusibles en riel din de 2A.
Tres (3) Transformadores de corriente 200/5 A. para conexión del analizador de redes.
Contendrá los siguientes elementos de protección y distribución requeridos de acuerdo al diagrama unifilar:
(1) Un Interruptor automático caja moldeada 3x225 A. 240 VAC 16 kA
(1) Un Interruptor automático caja moldeada 3x100 A. 240 VAC 16 kA
(1) Un Interruptor automático caja moldeada 3x40 A. 240 VAC 16 kA
(2) Dos Interruptores automáticos caja moldeada 3x125 A. 240 VAC 16 kA
DPS TIPO 2
En este tablero se debe incluir peldaños dentro del tablero para el correcto ordenamiento de los cables dentro del tablero, adicionalmente cada interruptor automático estará previamente identificado.
Todos estos elementos estarán cableados según el diagrama unifilar y debidamente identificados. Estará anclado al piso mediante cuatro (4) anclas mangas de expansión Ø½” x 3” y soporte posterior al muro para garantizar sismoresistencia en el montaje de elementos no estructurales.
Acometida entre caja de derivación de Ducto Barra Normal y TNCT- P10 en ducto barra en Aluminio 250A 3P+N+PE- Longitud Aproximada:8ml (incluye conectores a tableros, curvas y soportes)
8.1.65 | TABLEROS REGULADO CUARTO TECNICO PISO 10 [TRCT- P10] | un | 1
COFRE METÁLICO CON PUERTA. Color Ral 7035 Dimensiones aproximadas 600x600x250 Incluye Soportes de fijación en pared Juego de barras en cobre 50x5mm 630A
El Cofre estará provisto de los siguientes elementos :
Sistema de supervisión de las magnitudes eléctricas mediante la instalación de un analizador de redes digital que permita leer en secuencia A., V., Hz, kW, kVA, kVAR, kWH Y kVARH tipo SATEC PME-130EH y puerto de comunicaciones RS-485 para instalar posteriormente un software de supervisión de demanda de energía. Estará conectado a la red con fusibles en riel din de 2A.
Tres (3) Transformadores de corriente 200/5 A. para conexión del analizador de redes.
Contendrá los siguientes elementos de protección y distribución requeridos de acuerdo al diagrama unifilar:
(2) Dos Interruptores automáticos caja moldeada 3x125 A. 240 VAC 16 kA
(1) Un Interruptor automático caja moldeada 3x80 A. 240 VAC 16 kA
(1) Un Interruptor automático caja moldeada 3x40 A. 240 VAC 16 kA
(2) Dos Interruptores automáticos caja moldeada 2x30 A. 240 VAC 16 kA
DPS TIPO 2
En este tablero se debe incluir peldaños dentro del tablero para el correcto ordenamiento de los cables dentro del tablero, adicionalmente cada interruptor automático estará previamente identificado.
Todos estos elementos estarán cableados según el diagrama unifilar y debidamente identificados. Estará anclado al piso mediante cuatro (4) anclas mangas de expansión Ø½” x 3” y soporte posterior al muro para garantizar sismoresistencia en el montaje de elementos no estructurales.
Acometida entre UPS y TRCT- P6 en cable de cobre con aislamiento PE-HF-FR-LS-CT- Calibre 3Fx AWG+ 1N x 2AWG + 1Tx 2 AWG. Incluye ducto Conduit EMT 1 1/2" y elementos de sujeción - Longitud Aproximada:4ml
8.1.66 | TABLERO TOMAS NORMALES- TTP9 | un | 1
(1) Tablero eléctrico 36 circuitos Caja con puerta transparente de sobreponer tipo industrial IP65
(2) Juego de barras para neutro y tierra
(1) Totalizador caja moldeada 3x40A
(10) Diez breaker para montaje en riel DIN 1x20A
Acometida entre TNCTP10 y TTP9 en cable de cobre con aislamiento PE-HF-FR-LS-CT- Calibre 3Fx 8AWG+ 1N x 8 AWG + 1Tx 8 AWG. Incluye ducto Conduit EMT 1" y elementos de sujeción - Longitud Aproximada:8ml
8.1.67 | TABLERO TOMAS NORMALES- TTP10 | un | 1
(1) Tablero eléctrico 36 circuitos Caja con puerta transparente de sobreponer tipo industrial IP65
(2) Juego de barras para neutro y tierra
(1) Totalizador caja moldeada 3x100A
(29) Veintinueve braeker para montaje en riel DIN 1x20A
Acometida entre TNCTP10 y TTP10 en cable de cobre con aislamiento PE-HF-FR-LS-CT- Calibre 3Fx 1/0AWG+ 1N x 1/0 AWG + 1Tx 1/0 AWG. Incluye ducto Conduit EMT 2" y elementos de sujeción - Longitud Aproximada:8ml
8.1.68 | TABLERO TOMAS REGULADOS- TTRP9 | un | 1
(1) Tablero eléctrico 18 circuitos Caja con puerta transparente de sobreponer tipo industrial IP65
(2) Juego de barras para neutro y tierra
(1) Totalizador caja moldeada 3x40A
(7) Siete breaker para montaje en riel DIN 1x20A
Acometida entre TRCTP10 y TTRP9 en cable de cobre con aislamiento PE-HF-FR-LS-CT- Calibre 3Fx 8AWG+ 1N x 8 AWG + 1Tx 8 AWG. Incluye ducto Conduit EMT 1" y elementos de sujeción - Longitud Aproximada:8ml
8.1.69 | TABLERO TOMAS REGULADOS- TTRP10 | un | 1
(1) Tablero eléctrico 18 circuitos Caja con puerta transparente de sobreponer tipo industrial IP65
(2) Juego de barras para neutro y tierra
(1) Totalizador caja moldeada 3x100A
(27) Veintisiete breaker para montaje en riel DIN 1x20A
Acometida entre TNCTP10 y TTRP10 en cable de cobre con aislamiento PE-HF-FR-LS-CT- Calibre 3Fx 1/0AWG+ 1N x 1/0 AWG + 1Tx 1/0 AWG. Incluye ducto Conduit EMT 2" y elementos de sujeción - Longitud Aproximada:8ml
8.1.70 | TABLERO ILUMINACIÓN- TIP9 | un | 1
(1) Tablero eléctrico 24 circuitos Caja con puerta transparente de sobreponer tipo industrial IP65
(2) Juego de barras para neutro y tierra
(1) Totalizador caja moldeada 3x40A
(16) Veintitres breaker para montaje en riel DIN 1x16A
Acometida entre TEMCT- P10 y TIP9 en cable de cobre con aislamiento PE-HF-FR-LS-CT- Calibre 3Fx 8AWG+ 1N x 8 AWG + 1Tx 8 AWG. Incluye ducto Conduit EMT 1" y elementos de sujeción - Longitud Aproximada:8ml
8.1.71 | TABLERO ILUMINACIÓN- TIP10 | un | 1
(1) Tablero eléctrico 24 circuitos Caja con puerta transparente de sobreponer tipo industrial IP65
(2) Juego de barras para neutro y tierra
(1) Totalizador caja moldeada 3x40A
(18) Dieciocho breaker para montaje en riel DIN 1x16A
Acometida entre TEMCT- P10 y TIP10 en cable de cobre con aislamiento PE-HF-FR-LS-CT- Calibre 3Fx 8AWG+ 1N x 8 AWG + 1Tx 8 AWG. Incluye ducto Conduit EMT 1" y elementos de sujeción - Longitud Aproximada:8ml
TABLEROS DE POTENCIA CUARTOS TECNICOS PISO 12
8.1.72 | TABLEROS DE EMERGENCIA CUARTO TECNICO PISO 12 [TEMCT- P12] | un | 1
Celda autosoportada de 2100x800x600mm de alto(h) x Ancho(A) x Prof.(P) (1) Base y cabecera 800x600mm (1) Montantes con bisagras h=2000mm (1) Par de tapas zócalo h=100mm A/P=800mm (1) Par de tapas zócalo h=100mm A/P=600mm (1) Tapas corredera para entrada cables. 800x600mm (1) Par de paneles laterales ciegos h=2000 (1) Puerta ciega 2000x800mm. Chapa monobloque (1) Panel posterior 2000x800mm (1) Placa de fondo para celda de 2000x800mm (hxA) (1) Portaplanos plastico A4 (1)Argollas elevación - Izamiento M12. 4 pcs Juego de barras en cobre 50x5mm 630A
La celda estará provista de los siguientes elementos :
Sistema de supervisión de las magnitudes eléctricas mediante la instalación de un analizador de redes digital que permita leer en secuencia A., V., Hz, kW, kVA, kVAR, kWH Y kVARH tipo SATEC PME-130EH y puerto de comunicaciones RS-485 para instalar posteriormente un software de supervisión de demanda de energía. Estará conectado a la red con fusibles en riel din de 2A.
Tres (3) Transformadores de corriente 100/5 A. para conexión del analizador de redes.
Contendrá los siguientes elementos de protección y distribución requeridos de acuerdo al diagrama unifilar:
(1) Un Interruptor automático caja moldeada 3x80 A. 240 VAC 16 kA
(3) Dos Interruptores automáticos caja moldeada 3x40 A. 240 VAC 16 kA
(3) Dos Interruptores automáticos caja moldeada 2x20 A. 240 VAC 16 kA
(3) Dos Interruptores automáticos caja moldeada 1x20 A. 240 VAC 16 kA
DPS TIPO 2
-Espacio para alojar dos interruptores adicionales.
En este tablero se debe incluir peldaños dentro del tablero para el correcto ordenamiento de los cables dentro del tablero, adicionalmente cada interruptor automático estará previamente identificado.
Todos estos elementos estarán cableados según el diagrama unifilar y debidamente identificados. Estará anclado al piso mediante cuatro (4) anclas mangas de expansión Ø½” x 3” y soporte posterior al muro para garantizar sismoresistencia en el montaje de elementos no estructurales.
Acometida entre caja de derivación de Ducto Barra de Emergencia y TEMCT- P12 en cable de cobre con aislamiento PE-HF-FR-LS-CT- Calibre 3Fx 2AWG+ 1N x 2 AWG + 1Tx 2AWG. Incluye ducto Conduit EMT 1 1/2" y elementos de sujeción - Longitud Aproximada:8ml
8.1.73 | TABLEROS NORMAL CUARTO TECNICO PISO 12 [TNCT- P12] | un | 1
Celda autosoportada de 2100x800x600mm de alto(h) x Ancho(A) x Prof.(P) (1) Base y cabecera 800x600mm (1) Montantes con bisagras h=2000mm (1) Par de tapas zócalo h=100mm A/P=800mm (1) Par de tapas zócalo h=100mm A/P=600mm (1) Tapas corredera para entrada cables. 800x600mm (1) Par de paneles laterales ciegos h=2000 (1) Puerta ciega 2000x800mm. Chapa monobloque (1) Panel posterior 2000x800mm (1) Placa de fondo para celda de 2000x800mm (hxA) (1) Portaplanos plastico A4 (1)Argollas elevación - Izamiento M12. 4 pcs Juego de barras en cobre 50x5mm 630A
La celda estará provista de los siguientes elementos :
Sistema de supervisión de las magnitudes eléctricas mediante la instalación de un analizador de redes digital que permita leer en secuencia A., V., Hz, kW, kVA, kVAR, kWH Y kVARH tipo SATEC PME-130EH y puerto de comunicaciones RS-485 para instalar posteriormente un software de supervisión de demanda de energía. Estará conectado a la red con fusibles en riel din de 2A.
Tres (3) Transformadores de corriente 500/5 A. para conexión del analizador de redes.
Contendrá los siguientes elementos de protección y distribución requeridos de acuerdo al diagrama unifilar:
(1) Un Interruptor automático caja moldeada 3x500 A. 240 VAC 16 kA
(1) Un Interruptor automático caja moldeada 3x100 A. 240 VAC 16 kA
(2) Dos Interruptores automáticos caja moldeada 3x80 A. 240 VAC 16 kA
(2) Dos Interruptores automáticos caja moldeada 3x225 A. 240 VAC 16 kA
DPS TIPO 2
En este tablero se debe incluir peldaños dentro del tablero para el correcto ordenamiento de los cables dentro del tablero, adicionalmente cada interruptor automático estará previamente identificado.
Todos estos elementos estarán cableados según el diagrama unifilar y debidamente identificados. Estará anclado al piso mediante cuatro (4) anclas mangas de expansión Ø½” x 3” y soporte posterior al muro para garantizar sismoresistencia en el montaje de elementos no estructurales.
Acometida entre caja de derivación de Ducto Barra Normal y TNCT- P12 en ducto barra en Aluminio 650A 3P+N+PE- Longitud Aproximada:8ml (incluye conectores a tableros, curvas y soportes)
8.1.74 | TABLEROS REGULADO CUARTO TECNICO PISO 12 [TRCT- P12] | un | 1
COFRE METÁLICO CON PUERTA. Color Ral 7035 Dimensiones aproximadas 600x600x250 Incluye Soportes de fijación en pared Juego de barras en cobre 50x5mm 630A
El Cofre estará provisto de los siguientes elementos :
Sistema de supervisión de las magnitudes eléctricas mediante la instalación de un analizador de redes digital que permita leer en secuencia A., V., Hz, kW, kVA, kVAR, kWH Y kVARH tipo SATEC PME-130EH y puerto de comunicaciones RS-485 para instalar posteriormente un software de supervisión de demanda de energía. Estará conectado a la red con fusibles en riel din de 2A.
Tres (3) Transformadores de corriente 250/5 A. para conexión del analizador de redes.
Contendrá los siguientes elementos de protección y distribución requeridos de acuerdo al diagrama unifilar:
(2) Dos Interruptores automáticos caja moldeada 3x225 A. 240 VAC 16 kA
(2) Dos Interruptores automáticos caja moldeada 3x70 A. 240 VAC 16 kA
(1) Un Interruptor automático caja moldeada 3x100 A. 240 VAC 16 kA
(2) Dos Interruptores automáticos caja moldeada 2x30 A. 240 VAC 16 kA
DPS TIPO 2
En este tablero se debe incluir peldaños dentro del tablero para el correcto ordenamiento de los cables dentro del tablero, adicionalmente cada interruptor automático estará previamente identificado.
Todos estos elementos estarán cableados según el diagrama unifilar y debidamente identificados. Estará anclado al piso mediante cuatro (4) anclas mangas de expansión Ø½” x 3” y soporte posterior al muro para garantizar sismoresistencia en el montaje de elementos no estructurales.
Acometida entre UPS y TRCT- P12 en cable de cobre con aislamiento PE-HF-FR-LS-CT- Calibre 3Fx 2x(2/0AWG)+ 1N x 2x(2/0AWG) + 1Tx 2x(2/0 AWG). Incluye 2 ductos Conduit EMT2" y elementos de sujeción - Longitud Aproximada:4ml
8.1.75 | TABLERO TOMAS NORMALES- TTP11 | un | 1
(1) Tablero eléctrico 36 circuitos Caja con puerta transparente de sobreponer tipo industrial IP65
(2) Juego de barras para neutro y tierra
(1) Totalizador caja moldeada 3x80A
(29) Veintinueve breaker para montaje en riel DIN 1x20A
Acometida entre TNCTP12 y TTP11 en cable de cobre con aislamiento PE-HF-FR-LS-CT- Calibre 3Fx 2AWG+ 1N x 2 AWG + 1Tx 2 AWG. Incluye ducto Conduit EMT 1 1/2" y elementos de sujeción - Longitud Aproximada:8ml
8.1.76 | TABLERO TOMAS NORMALES- TTP12 | un | 1
(1) Tablero eléctrico 36 circuitos Caja con puerta transparente de sobreponer tipo industrial IP65
(2) Juego de barras para neutro y tierra
(1) Totalizador caja moldeada 3x100A
(29) Veintinueve braeker para montaje en riel DIN 1x20A
Acometida entre TNCTP12 y TTP12 en cable de cobre con aislamiento PE-HF-FR-LS-CT- Calibre 3Fx 1/0AWG+ 1N x 1/0 AWG + 1Tx 1/0 AWG. Incluye ducto Conduit EMT 2" y elementos de sujeción - Longitud Aproximada:8ml
8.1.77 | TABLERO TOMAS NORMALES- TTP13 | un | 1
(1) Tablero eléctrico 36 circuitos Caja con puerta transparente de sobreponer tipo industrial IP65
(2) Juego de barras para neutro y tierra
(1) Totalizador caja moldeada 3x80A
(26) Veintiseis breaker para montaje en riel DIN 1x20A
Acometida entre TNCTP12 y TTP13 en cable de cobre con aislamiento PE-HF-FR-LS-CT- Calibre 3Fx 2AWG+ 1N x 2 AWG + 1Tx 2 AWG. Incluye ducto Conduit EMT 1 1/2" y elementos de sujeción - Longitud Aproximada:8ml
8.1.78 | TABLERO TOMAS REGULADOS- TTRP11 | un | 1
(1) Tablero eléctrico 36 circuitos Caja con puerta transparente de sobreponer tipo industrial IP65
(2) Juego de barras para neutro y tierra
(1) Totalizador caja moldeada 3x80A
(25) Veinticinco breaker para montaje en riel DIN 1x20A
Acometida entre TRCTP12 y TTP13 en cable de cobre con aislamiento PE-HF-FR-LS-CT- Calibre 3Fx 2AWG+ 1N x 2 AWG + 1Tx 2 AWG. Incluye ducto Conduit EMT 1 1/2" y elementos de sujeción - Longitud Aproximada:8ml
8.1.79 | TABLERO TOMAS REGULADOS- TTRP12 | un | 1
(1) Tablero eléctrico 48 circuitos Caja con puerta transparente de sobreponer tipo industrial IP65
(2) Juego de barras para neutro y tierra
(1) Totalizador caja moldeada 3x100A
(27) Veintisiete breaker para montaje en riel DIN 1x20A
(2) Dos breaker para montaje en riel DIN 2x32A
Acometida entre TRCTP12 y TTRP12 en cable de cobre con aislamiento PE-HF-FR-LS-CT- Calibre 3Fx 1/0AWG+ 1N x 1/0 AWG + 1Tx 1/0 AWG. Incluye ducto Conduit EMT 2" y elementos de sujeción - Longitud Aproximada:8ml
8.1.80 | TABLERO TOMAS REGULADOS- TTRP13 | un | 1
(1) Tablero eléctrico 36 circuitos Caja con puerta transparente de sobreponer tipo industrial IP65
(2) Juego de barras para neutro y tierra
(1) Totalizador caja moldeada 3x60A
(22) Veintidos breaker para montaje en riel DIN 1x20A
Acometida entre TRCTP12 y TTRP13 en cable de cobre con aislamiento PE-HF-FR-LS-CT- Calibre 3Fx 4AWG+ 1N x 4 AWG + 1Tx 4 AWG. Incluye ducto Conduit EMT 1 1/2" y elementos de sujeción - Longitud Aproximada:8ml
8.1.81 | TABLERO ILUMINACIÓN- TIP11 | un | 1
(1) Tablero eléctrico 24 circuitos Caja con puerta transparente de sobreponer tipo industrial IP65
(2) Juego de barras para neutro y tierra
(1) Totalizador caja moldeada 3x40A
(20) Veinte breaker para montaje en riel DIN 1x16A
Acometida entre TEMCT- P12 y TIP11 en cable de cobre con aislamiento PE-HF-FR-LS-CT- Calibre 3Fx 8AWG+ 1N x 8 AWG + 1Tx 8 AWG. Incluye ducto Conduit EMT 1" y elementos de sujeción - Longitud Aproximada:8ml
8.1.82 | TABLERO ILUMINACIÓN- TIP12 | un | 1
(1) Tablero eléctrico 24 circuitos Caja con puerta transparente de sobreponer tipo industrial IP65
(2) Juego de barras para neutro y tierra
(1) Totalizador caja moldeada 3x40A
(18) Dieciocho breaker para montaje en riel DIN 1x16A
Acometida entre TEMCT- P12 y TIP12 en cable de cobre con aislamiento PE-HF-FR-LS-CT- Calibre 3Fx 8AWG+ 1N x 8 AWG + 1Tx 8 AWG. Incluye ducto Conduit EMT 1" y elementos de sujeción - Longitud Aproximada:8ml
8.1.83 | TABLERO ILUMINACIÓN- TIP13 | un | 1
(1) Tablero eléctrico 24 circuitos Caja con puerta transparente de sobreponer tipo industrial IP65
(2) Juego de barras para neutro y tierra
(1) Totalizador caja moldeada 3x40A
(21) Veintiun breaker para montaje en riel DIN 1x16A
Acometida entre TEMCT- P12 y TIP13 en cable de cobre con aislamiento PE-HF-FR-LS-CT- Calibre 3Fx 8AWG+ 1N x 8 AWG + 1Tx 8 AWG. Incluye ducto Conduit EMT 1" y elementos de sujeción - Longitud Aproximada:8ml
TABLEROS DE POTENCIA CUARTOS TECNICOS PISO 15
8.1.84 | TABLEROS DE EMERGENCIA CUARTO TECNICO PISO 15 [TEMCT- P15] | un | 1
Celda autosoportada de 2100x800x600mm de alto(h) x Ancho(A) x Prof.(P) (1) Base y cabecera 800x600mm (1) Montantes con bisagras h=2000mm (1) Par de tapas zócalo h=100mm A/P=800mm (1) Par de tapas zócalo h=100mm A/P=600mm (1) Tapas corredera para entrada cables. 800x600mm (1) Par de paneles laterales ciegos h=2000 (1) Puerta ciega 2000x800mm. Chapa monobloque (1) Panel posterior 2000x800mm (1) Placa de fondo para celda de 2000x800mm (hxA) (1) Portaplanos plastico A4 (1)Argollas elevación - Izamiento M12. 4 pcs Juego de barras en cobre 50x5mm 630A
La celda estará provista de los siguientes elementos :
Sistema de supervisión de las magnitudes eléctricas mediante la instalación de un analizador de redes digital que permita leer en secuencia A., V., Hz, kW, kVA, kVAR, kWH Y kVARH tipo SATEC PME-130EH y puerto de comunicaciones RS-485 para instalar posteriormente un software de supervisión de demanda de energía. Estará conectado a la red con fusibles en riel din de 2A.
Tres (3) Transformadores de corriente 100/5 A. para conexión del analizador de redes.
Contendrá los siguientes elementos de protección y distribución requeridos de acuerdo al diagrama unifilar:
(1) Un Interruptor automático caja moldeada 3x250 A. 240 VAC 16 kA
(14) Catorce Interruptores automáticos caja moldeada 3x40 A. 240 VAC 16 kA
(2) Dos Interruptores automáticos caja moldeada 2x20 A. 240 VAC 16 kA
(2) Dos Interruptores automáticos caja moldeada 1x20 A. 240 VAC 16 kA
DPS TIPO 2
-Espacio para alojar dos interruptores adicionales.
En este tablero se debe incluir peldaños dentro del tablero para el correcto ordenamiento de los cables dentro del tablero, adicionalmente cada interruptor automático estará previamente identificado.
Todos estos elementos estarán cableados según el diagrama unifilar y debidamente identificados. Estará anclado al piso mediante cuatro (4) anclas mangas de expansión Ø½” x 3” y soporte posterior al muro para garantizar sismoresistencia en el montaje de elementos no estructurales.
Acometida entre caja de derivación de Ducto Barra de Emergencia y TEMCT- P15 en Ducto Barra 250A- Aluminio 3P+1N+PE incluye elementos de sujeción - Longitud Aproximada:8ml
8.1.85 | TABLEROS NORMAL CUARTO TECNICO PISO 15 [TNCT- P15] | un | 1
Celda autosoportada de 2100x800x600mm de alto(h) x Ancho(A) x Prof.(P) (1) Base y cabecera 800x600mm (1) Montantes con bisagras h=2000mm (1) Par de tapas zócalo h=100mm A/P=800mm (1) Par de tapas zócalo h=100mm A/P=600mm (1) Tapas corredera para entrada cables. 800x600mm (1) Par de paneles laterales ciegos h=2000 (1) Puerta ciega 2000x800mm. Chapa monobloque (1) Panel posterior 2000x800mm (1) Placa de fondo para celda de 2000x800mm (hxA) (1) Portaplanos plastico A4 (1)Argollas elevación - Izamiento M12. 4 pcs Juego de barras en cobre 50x5mm 630A
La celda estará provista de los siguientes elementos :
Sistema de supervisión de las magnitudes eléctricas mediante la instalación de un analizador de redes digital que permita leer en secuencia A., V., Hz, kW, kVA, kVAR, kWH Y kVARH tipo SATEC PME-130EH y puerto de comunicaciones RS-485 para instalar posteriormente un software de supervisión de demanda de energía. Estará conectado a la red con fusibles en riel din de 2A.
Tres (3) Transformadores de corriente 200/5 A. para conexión del analizador de redes.
Contendrá los siguientes elementos de protección y distribución requeridos de acuerdo al diagrama unifilar:
(1) Un Interruptor automático caja moldeada 3x200 A. 240 VAC 16 kA
(2) Dos Interruptores automáticos caja moldeada 3x100 A. 240 VAC 16 kA
(2) Un Interruptor automático caja moldeada 3x60 A. 240 VAC 16 kA
DPS TIPO 2
En este tablero se debe incluir peldaños dentro del tablero para el correcto ordenamiento de los cables dentro del tablero, adicionalmente cada interruptor automático estará previamente identificado.
Todos estos elementos estarán cableados según el diagrama unifilar y debidamente identificados. Estará anclado al piso mediante cuatro (4) anclas mangas de expansión Ø½” x 3” y soporte posterior al muro para garantizar sismoresistencia en el montaje de elementos no estructurales.
Acometida entre caja de derivación de Ducto Barra Normal y TNCT- P10 en ducto barra en Aluminio 250A 3P+N+PE- Longitud Aproximada:8ml (incluye conectores a tableros, curvas y soportes)
8.1.86 | TABLEROS REGULADO CUARTO TECNICO PISO 15 [TRCT- P15] | un | 1
COFRE METÁLICO CON PUERTA. Color Ral 7035 Dimensiones aproximadas 600x600x250 Incluye Soportes de fijación en pared Juego de barras en cobre 50x5mm 630A
El Cofre estará provisto de los siguientes elementos :
Sistema de supervisión de las magnitudes eléctricas mediante la instalación de un analizador de redes digital que permita leer en secuencia A., V., Hz, kW, kVA, kVAR, kWH Y kVARH tipo SATEC PME-130EH y puerto de comunicaciones RS-485 para instalar posteriormente un software de supervisión de demanda de energía. Estará conectado a la red con fusibles en riel din de 2A.
Tres (3) Transformadores de corriente 100/5 A. para conexión del analizador de redes.
Contendrá los siguientes elementos de protección y distribución requeridos de acuerdo al diagrama unifilar:
(2) Dos Interruptores automáticos caja moldeada 3x100 A. 240 VAC 16 kA
(2) Dos Interruptores automáticos caja moldeada 3x60 A. 240 VAC 16 kA
(2) Dos Interruptores automáticos caja moldeada 2x30 A. 240 VAC 16 kA
DPS TIPO 2
En este tablero se debe incluir peldaños dentro del tablero para el correcto ordenamiento de los cables dentro del tablero, adicionalmente cada interruptor automático estará previamente identificado.
Todos estos elementos estarán cableados según el diagrama unifilar y debidamente identificados. Estará anclado al piso mediante cuatro (4) anclas mangas de expansión Ø½” x 3” y soporte posterior al muro para garantizar sismoresistencia en el montaje de elementos no estructurales.
Acometida entre UPS y TRCT- P15 en cable de cobre con aislamiento PE-HF-FR-LS-CT- Calibre 3Fx AWG+ 1N x 2AWG + 1Tx 2 AWG. Incluye ducto Conduit EMT 1 1/2" y elementos de sujeción - Longitud Aproximada:4ml
8.1.87 | TABLERO TOMAS NORMALES- TTP14 | un | 1
(1) Tablero eléctrico 36 circuitos Caja con puerta transparente de sobreponer tipo industrial IP65
(2) Juego de barras para neutro y tierra
(1) Totalizador caja moldeada 3x80A
(22) Veintidos breaker para montaje en riel DIN 1x20A
Acometida entre TNCTP15 y TTP14 en cable de cobre con aislamiento PE-HF-FR-LS-CT- Calibre 3Fx 2AWG+ 1N x 2 AWG + 1Tx 2 AWG. Incluye ducto Conduit EMT 1" y elementos de sujeción - Longitud Aproximada:8ml
8.1.88 | TABLERO TOMAS NORMALES- TTP15 | un | 1
(1) Tablero eléctrico 48 circuitos Caja con puerta transparente de sobreponer tipo industrial IP65
(2) Juego de barras para neutro y tierra
(1) Totalizador caja moldeada 3x60A
(30) Treinta braeker para montaje en riel DIN 1x20A
Acometida entre TNCTP15 y TTP15 en cable de cobre con aislamiento PE-HF-FR-LS-CT- Calibre 3Fx 4AWG+ 1N x 4 AWG + 1Tx 4 AWG. Incluye ducto Conduit EMT 1 1/2" y elementos de sujeción - Longitud Aproximada:8ml
8.1.89 | TABLERO TOMAS REGULADOS- TTRP14 | un | 1
(1) Tablero eléctrico 36 circuitos Caja con puerta transparente de sobreponer tipo industrial IP65
(2) Juego de barras para neutro y tierra
(1) Totalizador caja moldeada 3x80A
(2) Dos breaker para montaje en riel DIN 2x20A
(17) DieciSiete breaker para montaje en riel DIN 1x20A
Acometida entre TRCTP15 y TTRP14 en cable de cobre con aislamiento PE-HF-FR-LS-CT- Calibre 3Fx 2AWG+ 1N x 2 AWG + 1Tx 2 AWG. Incluye ducto Conduit EMT 1 1/2" y elementos de sujeción - Longitud Aproximada:8ml
8.1.90 | TABLERO TOMAS REGULADOS- TTRP15 | un | 1
(1) Tablero eléctrico 36 circuitos Caja con puerta transparente de sobreponer tipo industrial IP65
(2) Juego de barras para neutro y tierra
(1) Totalizador caja moldeada 3x50A
(24) Veinticuatro breaker para montaje en riel DIN 1x20A
Acometida entre TRCTP15 y TTRP15 en cable de cobre con aislamiento PE-HF-FR-LS-CT- Calibre 3Fx 6 AWG+ 1N x 6 AWG + 1Tx 6 AWG. Incluye ducto Conduit EMT 1" y elementos de sujeción - Longitud Aproximada:8ml
8.1.91 | TABLERO ILUMINACIÓN- TIP14 | un | 1
(1) Tablero eléctrico 36 circuitos Caja con puerta transparente de sobreponer tipo industrial IP65
(2) Juego de barras para neutro y tierra
(1) Totalizador caja moldeada 3x40A
(20) Veinte breaker para montaje en riel DIN 1x16A
Acometida entre TEMCT- P15 y TIP14 en cable de cobre con aislamiento PE-HF-FR-LS-CT- Calibre 3Fx 8AWG+ 1N x 8 AWG + 1Tx 8 AWG. Incluye ducto Conduit EMT 1" y elementos de sujeción - Longitud Aproximada:8ml
8.1.92 | TABLERO ILUMINACIÓN- TIP15 | un | 1
(1) Tablero eléctrico 36 circuitos Caja con puerta transparente de sobreponer tipo industrial IP65
(2) Juego de barras para neutro y tierra
(1) Totalizador caja moldeada 3x40A
(26) Veintiseis breaker para montaje en riel DIN 1x16A
Acometida entre TEMCT- P15 y TIP15 en cable de cobre con aislamiento PE-HF-FR-LS-CT- Calibre 3Fx 8AWG+ 1N x 8 AWG + 1Tx 8 AWG. Incluye ducto Conduit EMT 1" y elementos de sujeción - Longitud Aproximada:8ml
8.1.93 | TABLEROS DE EMERGENCIA CUARTO TECNICO SÓTANO 3 [TEMCTS3] | UN | 1
Celda autosoportada de 2100x800x600mm de alto(h) x Ancho(A) x Prof.(P) (1) Base y cabecera 800x600mm (1) Montantes con bisagras h=2000mm (1) Par de tapas zócalo h=100mm A/P=800mm (1) Par de tapas zócalo h=100mm A/P=600mm (1) Tapas corredera para entrada cables. 800x600mm (1) Par de paneles laterales ciegos h=2000 (1) Puerta ciega 2000x800mm. Chapa monobloque (1) Panel posterior 2000x800mm (1) Placa de fondo para celda de 2000x800mm (hxA) (1) Portaplanos plastico A4 (1)Argollas elevación - Izamiento M12. 4 pcs Juego de barras en cobre 50x5mm 630A
La celda estará provista de los siguientes elementos :
Sistema de supervisión de las magnitudes eléctricas mediante la instalación de un analizador de redes digital que permita leer en secuencia A., V., Hz, kW, kVA, kVAR, kWH Y kVARH tipo SATEC PME-130EH y puerto de comunicaciones RS-485 para instalar posteriormente un software de supervisión de demanda de energía. Estará conectado a la red con fusibles en riel din de 2A.
Tres (3) Transformadores de corriente 200/5 A. para conexión del analizador de redes.
Contendrá los siguientes elementos de protección y distribución requeridos de acuerdo al diagrama unifilar:
(1) Un Interruptor automático caja moldeada 3x160 A. 240 VAC 16 kA
(1) Un Interruptor automático caja moldeada 3x125 A. 240 VAC 16 kA
(1) Un Interruptor automático caja moldeada 3x40 A. 240 VAC 16 kA
(15) Quince Interruptores automáticos caja moldeada 1x20 A. 240 VAC 16 kA
DPS TIPO 2
-Espacio para alojar dos interruptores adicionales.
En este tablero se debe incluir peldaños dentro del tablero para el correcto ordenamiento de los cables dentro del tablero, adicionalmente cada interruptor automático estará previamente identificado.
Todos estos elementos estarán cableados según el diagrama unifilar y debidamente identificados. Estará anclado al piso mediante cuatro (4) anclas mangas de expansión Ø½” x 3” y soporte posterior al muro para garantizar sismoresistencia en el montaje de elementos no estructurales.
Acometida: 30ml de ductobarra en Aluminio 250A 3P+N+PE 2 Conectores de tablero a ducto barra 250A 10 Joint 250A 7Curvas 250A
8.1.94 | TABLEROS REGULADO CUARTO TECNICO SÓTANO 2 [TRCT- S2] | un | 1
COFRE METÁLICO CON PUERTA. Color Ral 7035 Dimensiones aproximadas 600x600x250 Incluye Soportes de fijación en pared Juego de barras en cobre 50x5mm 630A
El Cofre estará provisto de los siguientes elementos :
Sistema de supervisión de las magnitudes eléctricas mediante la instalación de un analizador de redes digital que permita leer en secuencia A., V., Hz, kW, kVA, kVAR, kWH Y kVARH tipo SATEC PME-130EH y puerto de comunicaciones RS-485 para instalar posteriormente un software de supervisión de demanda de energía. Estará conectado a la red con fusibles en riel din de 2A.
Tres (3) Transformadores de corriente 100/5 A. para conexión del analizador de redes.
Contendrá los siguientes elementos de protección y distribución requeridos de acuerdo al diagrama unifilar:
(1) Un Interruptores automáticos caja moldeada 3x100 A. 240 VAC 16 kA
DPS TIPO 2
En este tablero se debe incluir peldaños dentro del tablero para el correcto ordenamiento de los cables dentro del tablero, adicionalmente cada interruptor automático estará previamente identificado.
Todos estos elementos estarán cableados según el diagrama unifilar y debidamente identificados. Estará anclado al piso mediante cuatro (4) anclas mangas de expansión Ø½” x 3” y soporte posterior al muro para garantizar sismoresistencia en el montaje de elementos no estructurales.
Acometida entre UPS y TRCT- S2 en cable de cobre con aislamiento PE-HF-FR-LS-CT- Calibre 3Fx 2 AWG+ 1N x 2AWG + 1Tx 2 AWG. Incluye ducto Conduit EMT 1 1/2" y elementos de sujeción - Longitud Aproximada:4ml
8.1.95 | TABLERO TOMAS REGULADOS- TTRS1 | un | 1
(1) Tablero eléctrico 36 circuitos Caja con puerta transparente de sobreponer tipo industrial IP65
(2) Juego de barras para neutro y tierra
(1) Totalizador caja moldeada 3x70A
(8) Ocho breaker para montaje en riel DIN 2x20A
(14) Catorce breaker para montaje en riel DIN 1x20A
Acometida entre TRCTS2 y TTRS1 en cable de cobre con aislamiento PE-HF-FR-LS-CT- Calibre 3Fx 2AWG+ 1N x 2 AWG + 1Tx 2 AWG. Incluye ducto Conduit EMT 1 1/2" y elementos de sujeción - Longitud Aproximada:8ml
8.1.96 | TABLERO TOMAS NORMALES- TTS1 | un | 1
(1) Tablero eléctrico 36 circuitos Caja con puerta transparente de sobreponer tipo industrial IP65
(2) Juego de barras para neutro y tierra
(1) Totalizador caja moldeada 3x40A
(17) Veintidos breaker para montaje en riel DIN 1x20A
Acometida entre TGF y TTS1 en cable de cobre con aislamiento PE-HF-FR-LS-CT- Calibre 3Fx 6AWG+ 1N x 6 AWG + 1Tx 6 AWG. Incluye ducto Conduit EMT 1" y elementos de sujeción - Longitud Aproximada:30ml
8.1.97 | TABLERO TOMAS NORMALES- TTS2 | un | 1
(1) Tablero eléctrico 18 circuitos Caja con puerta transparente de sobreponer tipo industrial IP65
(2) Juego de barras para neutro y tierra
(1) Totalizador caja moldeada 3x80A
(8) Ocho breaker para montaje en riel DIN 1x20A
Acometida entre TGF y TTS2 en cable de cobre con aislamiento PE-HF-FR-LS-CT- Calibre 3Fx 2AWG+ 1N x 2 AWG + 1Tx 2 AWG. Incluye ducto Conduit EMT 1 1/2" y elementos de sujeción - Longitud Aproximada:30ml
8.1.98 | TABLERO LABORATORIO MAQUINAS PISO 3- TTLMP3 | un | 1
(1) Tablero eléctrico 36 circuitos Caja con puerta transparente de sobreponer tipo industrial IP65
(2) Juego de barras para neutro y tierra
(1) Totalizador caja moldeada 3x50A
(4) Cuatro breaker para montaje en riel DIN 2x30A
(4) cUATRO breaker para montaje en riel DIN 3x40A
Acometida entre TNCTP4 y TTLMP3 en cable de cobre con aislamiento PE-HF-FR-LS-CT- Calibre 3Fx 6AWG+ 1N x 6 AWG + 1Tx 6 AWG. Incluye ducto Conduit EMT 1" y elementos de sujeción - Longitud Aproximada:8ml
8.1.99 | TABLERO TOMAS NORMALES LABORATORIO PISO 3- TTLP3 | un | 1
(1) Tablero eléctrico 54 circuitos Caja con puerta transparente de sobreponer tipo industrial IP65
(2) Juego de barras para neutro y tierra
(1) Totalizador caja moldeada 3x120A
(5) Cinco breaker para montaje en riel DIN 3x40A
(4) Cuatro breaker para montaje en riel DIN 2x30A
(21) Veintiun breaker para montaje en riel DIN 1x20A
Acometida entre TNCTP4 y TTLP3 en cable de cobre con aislamiento PE-HF-FR-LS-CT- Calibre 3Fx 1/0AWG+ 1N x 1/0 AWG + 1Tx 1/0 AWG. Incluye ducto Conduit EMT 1" y elementos de sujeción - Longitud Aproximada:30ml
8.1.100 | TABLERO TOMAS REGULADOS LABORATORIO PISO 3- TTRLP3 | un | 1
(1) Tablero eléctrico 24 circuitos Caja con puerta transparente de sobreponer tipo industrial IP65
(2) Juego de barras para neutro y tierra
(1) Totalizador caja moldeada 3x40A
(18) Dieciocho breaker para montaje en riel DIN 1x20A
Acometida entre TNCTP4 y TTRLP3 en cable de cobre con aislamiento PE-HF-FR-LS-CT- Calibre 3Fx 6AWG+ 1N x 6 AWG + 1Tx 6 AWG. Incluye ducto Conduit EMT 1" y elementos de sujeción - Longitud Aproximada:30ml
8.1.101 | TABLERO TOMAS NORMALES LABORATORIO PISO 7- TTLP7 | un | 1
(1) Tablero eléctrico 24 circuitos Caja con puerta transparente de sobreponer tipo industrial IP65
(2) Juego de barras para neutro y tierra
(1) Totalizador caja moldeada 3x40A
(18) Dieciocho breaker para montaje en riel DIN 1x20A
Acometida entre TNCTP8 y TTLP7 en cable de cobre con aislamiento PE-HF-FR-LS-CT- Calibre 3Fx 6AWG+ 1N x 6 AWG + 1Tx 6 AWG. Incluye ducto Conduit EMT 1 1/2" y elementos de sujeción - Longitud Aproximada:30ml
8.1.102 | TABLERO TOMAS REGULADOS LABORATORIO PISO 7- TTRLP7 | un | 1
(1) Tablero eléctrico 24 circuitos Caja con puerta transparente de sobreponer tipo industrial IP65
(2) Juego de barras para neutro y tierra
(1) Totalizador caja moldeada 3x40A
(18) Dieciocho breaker para montaje en riel DIN 1x20A
Acometida entre TNCTP8 y TTRLP7 en cable de cobre con aislamiento PE-HF-FR-LS-CT- Calibre 3Fx 6AWG+ 1N x 6 AWG + 1Tx 6 AWG. Incluye ducto Conduit EMT 1 1/2" y elementos de sujeción - Longitud Aproximada:30ml
8.1.103 | TABLERO TOMAS NORMALES LABORATORIO PISO 10- TTLP10 | un | 1
(1) Tablero eléctrico 24 circuitos Caja con puerta transparente de sobreponer tipo industrial IP65
(2) Juego de barras para neutro y tierra
(1) Totalizador caja moldeada 3x40A
(18) Dieciocho breaker para montaje en riel DIN 1x20A
Acometida entre TNCTP10 y TTLP10 en cable de cobre con aislamiento PE-HF-FR-LS-CT- Calibre 3Fx 6AWG+ 1N x 6 AWG + 1Tx 6 AWG. Incluye ducto Conduit EMT 1" y elementos de sujeción - Longitud Aproximada:20ml
8.1.104 | TABLERO TOMAS REGULADOS LABORATORIO PISO 10- TTRLP10 | un | 1
(1) Tablero eléctrico 24 circuitos Caja con puerta transparente de sobreponer tipo industrial IP65
(2) Juego de barras para neutro y tierra
(1) Totalizador caja moldeada 3x40A
(18) Dieciocho breaker para montaje en riel DIN 1x20A
Acometida entre TRCTP10 y TTRLP10 en cable de cobre con aislamiento PE-HF-FR-LS-CT- Calibre 3Fx 6AWG+ 1N x 6 AWG + 1Tx 6 AWG. Incluye ducto Conduit EMT 1" y elementos de sujeción - Longitud Aproximada:20ml
8.1.105 | TABLERO TOMAS NORMALES LABORATORIO PISO 11- TTLP11 | un | 1
(1) Tablero eléctrico 24 circuitos Caja con puerta transparente de sobreponer tipo industrial IP65
(2) Juego de barras para neutro y tierra
(1) Totalizador caja moldeada 3x40A
(18) Dieciocho breaker para montaje en riel DIN 1x20A
Acometida entre TNCTP4 y TTRLP3 en cable de cobre con aislamiento PE-HF-FR-LS-CT- Calibre 3Fx 6AWG+ 1N x 6 AWG + 1Tx 6 AWG. Incluye ducto Conduit EMT 1" y elementos de sujeción - Longitud Aproximada:30ml
8.1.106 | TABLERO TOMAS REGULADOS LABORATORIO PISO 11- TTRLP11 | un | 1
(1) Tablero eléctrico 24 circuitos Caja con puerta transparente de sobreponer tipo industrial IP65
(2) Juego de barras para neutro y tierra
(1) Totalizador caja moldeada 3x40A
(18) Dieciocho breaker para montaje en riel DIN 1x20A
Acometida entre TNCTP4 y TTRLP3 en cable de cobre con aislamiento PE-HF-FR-LS-CT- Calibre 3Fx 6AWG+ 1N x 6 AWG + 1Tx 6 AWG. Incluye ducto Conduit EMT 1" y elementos de sujeción - Longitud Aproximada:30ml
8.1.107 | TABLERO TOMAS NORMALES LABORATORIO PISO 12- TTLP12 | un | 1
(1) Tablero eléctrico 24 circuitos Caja con puerta transparente de sobreponer tipo industrial IP65
(2) Juego de barras para neutro y tierra
(1) Totalizador caja moldeada 3x40A
(18) Dieciocho breaker para montaje en riel DIN 1x20A
Acometida entre TNCTP4 y TTRLP3 en cable de cobre con aislamiento PE-HF-FR-LS-CT- Calibre 3Fx 6AWG+ 1N x 6 AWG + 1Tx 6 AWG. Incluye ducto Conduit EMT 1" y elementos de sujeción - Longitud Aproximada:30ml
8.1.108 | TABLERO TOMAS REGULADOS LABORATORIO PISO 12- TTRLP12 | un | 1
(1) Tablero eléctrico 24 circuitos Caja con puerta transparente de sobreponer tipo industrial IP65
(2) Juego de barras para neutro y tierra
(1) Totalizador caja moldeada 3x40A
(18) Dieciocho breaker para montaje en riel DIN 1x20A
Acometida entre TNCTP4 y TTRLP3 en cable de cobre con aislamiento PE-HF-FR-LS-CT- Calibre 3Fx 6AWG+ 1N x 6 AWG + 1Tx 6 AWG. Incluye ducto Conduit EMT 1" y elementos de sujeción - Longitud Aproximada:30ml
8.1.109 | TABLERO TOMAS NORMALES LABORATORIO PISO 13- TTLP13 | un | 1
(1) Tablero eléctrico 24 circuitos Caja con puerta transparente de sobreponer tipo industrial IP65
(2) Juego de barras para neutro y tierra
(1) Totalizador caja moldeada 3x40A
(18) Dieciocho breaker para montaje en riel DIN 1x20A
Acometida entre TNCTP4 y TTRLP3 en cable de cobre con aislamiento PE-HF-FR-LS-CT- Calibre 3Fx 6AWG+ 1N x 6 AWG + 1Tx 6 AWG. Incluye ducto Conduit EMT 1" y elementos de sujeción - Longitud Aproximada:30ml
8.1.110 | TABLERO TOMAS REGULADOS LABORATORIO PISO 13- TTRLP13 | un | 1
(1) Tablero eléctrico 24 circuitos Caja con puerta transparente de sobreponer tipo industrial IP65
(2) Juego de barras para neutro y tierra
(1) Totalizador caja moldeada 3x40A
(18) Dieciocho breaker para montaje en riel DIN 1x20A
Acometida entre TNCTP4 y TTRLP3 en cable de cobre con aislamiento PE-HF-FR-LS-CT- Calibre 3Fx 6AWG+ 1N x 6 AWG + 1Tx 6 AWG. Incluye ducto Conduit EMT 1" y elementos de sujeción - Longitud Aproximada:30ml
8.2. | Sistema de Blindo Barras y Canalizaciones
8.2.1 | Blindobarra 3P+1N+Pe x 3200A en Aluminio entre Transformador Principal y Tablero Principal - TP | un | 1
(1) Un Contector Transformador 3200A
(13m) Trece metros de Tramo Recto 3P+1N+1PE 3200A
(2) Dos Curvas Curva Flatwise o edegwise - 3200A
(4) Cuatro Joint 3200A
(1 jgo) Un Juego de conectores flexibles 60cm en cobre estañado
(8) Soportes Horizontales
8.2.2 | Blindobarra 3P+1N+Pe x 400A en Aluminio entre Tablero Principal - TP y ATS-A | un | 1
(2) Dos Contectores a tablero 400A
(5m) Cinco metros de Tramo Recto 3P+1N+1PE 400A
(2) Dos Curvas Curva Flatwise o edegwise - 400A
(4) Cuatro Joint 400A
(3) Soportes Horizontales
8.2.3 | Blindobarra 3P+1N+Pe x 400A en Aluminio entre Tablero Principal - TP y ATS-B | un | 1
(2) Dos Contectores a tablero 400A
(5m) Cinco metros de Tramo Recto 3P+1N+1PE 400A
(2) Dos Curvas Curva Flatwise o edegwise - 400A
(4) Cuatro Joint 400A
(3) Soportes Horizontales
8.2.4 | Blindobarra 3P+1N+Pe x 2500A en Aluminio entre Tablero Principal - TP y Tablero General de Fuerza TGF | un | 1
(2) Dos Contectores a tablero 2500A
(5m) Cinco metros de Tramo Recto 3P+1N+1PE 2500A
(2) Dos Curvas Curva Flatwise o edegwise - 2500A
(4) Cuatro Joint 2500A
(3) Soportes Horizontales
8.2.5 | Blindobarra 3P+1N+Pe x 1600A en Aluminio entre Tablero Principal - TP y Transferencia automatica ATS1 1600A | un | 1
(2) Dos Contectores a tablero 1600A
(2m) Dos metros de Tramo Recto 3P+1N+1PE 1600A
(2) Dos Curvas Curva Flatwise o edegwise - 1600A
(2) Dos Joint 1600A
(3) Soportes Horizontales
8.2.6 | Blindobarra 3P+1N+Pe x 1600A en Aluminio entre Planta de Emergencia y Transferencia automatica ATS1 1600A | un | 1
(2) Dos Contectores a tablero 1600A
(6m) Seis metros de Tramo Recto 3P+1N+1PE 1600A
(3) Tres Curvas Curva Flatwise o edegwise - 1600A
(4) Cuatro Joint 1600A
(4) Soportes Horizontales
8.2.7 | Blindobarra 3P+1N+Pe x 1600A en Aluminio entre Transferencia automatica ATS1 1600A y Tablero General de Emergencia TGEM | un | 1
(2) Dos Contectores a tablero 1600A
(3m) Tres metros de Tramo Recto 3P+1N+1PE 1600A
(2) Dos Curvas Curva Flatwise o edegwise - 1600A
(2) Dos Joint 1600A
(2) Dos Soportes Horizontales
8.2.8 | Blindobarra 3P+1N+Pe x 400A en Aluminio entre Generador A-CECAD y ATS-A | un | 1
(2) Dos Contectores a tablero 400A
(90m) Noventa metros de Tramo Recto 3P+1N+1PE 400A
(7) Siete Curvas Curva Flatwise o edegwise - 400A
(30) Cuatro Joint 400A
(57) Soportes Horizontales
8.2.9 | Blindobarra 3P+1N+Pe x 400A en Aluminio entre Generador B-CECAD y ATS-B | un | 1
(2) Dos Contectores a tablero 400A
(60m) Cinco metros de Tramo Recto 3P+1N+1PE 400A
(7) Siete Curvas Curva Flatwise o edegwise - 400A
(20) Cuatro Joint 400A
(38) Soportes Horizontales
8.2.10 | Blindobarra 3P+1N+Pe x 400A en Aluminio entre ATS-A y Tablero CECAD A- TCAD-A | un | 1
(2) Dos Contectores a tablero 400A
(25m) VeintiCinco metros de Tramo Recto 3P+1N+1PE 400A
(4) Cuatro Curvas Curva Flatwise o edegwise - 400A
(9) Nueve Joint 400A
(16) Soportes Horizontales
8.2.11 | Blindobarra 3P+1N+Pe x 400A en Aluminio entre ATS-B y Tablero CECAD B- TCAD-B | un | 1
(2) Dos Contectores a tablero 400A
(25m) VeintiCinco metros de Tramo Recto 3P+1N+1PE 400A
(4) Cuatro Curvas Curva Flatwise o edegwise - 400A
(9) Nueve Joint 400A
(16) Soportes Horizontales
8.2.12 | Blindobarra Emergencia 3P+1N+Pe x 1600A en Aluminio entre T Tablero General de Emergencia TGEM y Cuarto Técnico Piso 15 | un | 1
(1) Un Contector a tablero 1600A
(140m) Ciento Cuarenta metros de Tramo Recto 3P+1N+1PE 1600A
(14) Catorce Curvas Curva Flatwise o edegwise - 1600A
(46) Dos Joint 1600A
(42) Cuarenta y dos Soportes Verticales Sismo resistentes
(40) Cuarenta Soportes Horizontales
8.2.13 | Blindobarra Emergencia 3P+1N+Pe x 2500A en Aluminio entre T Tablero General de Fuerza TGF y Cuarto Técnico Piso 15 | un | 1
(1) Un Contector a tablero 2500A
(140m) Ciento Cuarenta metros de Tramo Recto 3P+1N+1PE 2500A
(14) Dos Curvas Curva Flatwise o edegwise - 2500A
(46) Dos Joint 1600A
(42) Cuarenta y dos Soportes Verticales Sismo resistentes
(40) Cuarenta Soportes Horizontales
8.2.14 | Cajas de derivación de Blindo Barra de Emergencia y Protecciones | un | 1
(9) Nueve cajas de derivación hasta 250A - Blindo barra 1600A
(4) Cuatro Totalizador caja moldeada 3x40A
(1) Un Totalizador caja moldeada 3x50A
(1) Un Totalizador caja moldeada 3x60A
(2) Dos Totalizador caja moldeada 3x70A
(1) Un Totalizador caja moldeada 3x80A
(1) Un Totalizador caja moldeada 3x250A
8.2.15 | Cajas de derivación de Blindo Barra de Fuerza y Protecciones | un | 1
(7) Seis cajas de derivación hasta 250A - Blindo barra 2600A
(2) Dos cajas de derivación hasta 630A - Blindo barra 2600A
(1) Un Totalizador caja moldeada 3x60A
(1) Un Totalizador caja moldeada 3x160A
(2) Dos Totalizadores caja moldeada 3x175A
(2) Dos Totalizador caja moldeada 3x250A
(2) Dos Totalizadores caja moldeada 3x400A
8.2.16 | DUCTO 20X8 TAPA ATORNILLAR (incluye elementos de sujeción) | m | 1800
8.2.17 | Caja de derivación para ducto cerrado (4x2 ò 4x4 EMT) | un | 499
Sistemas de Puesta a Tierra
8.2.18 | Malla de puesta a tierra 5x5m con cable CU 2/0 AWG y varillas en cobre 2,44m x 5/8" | un | 4
(9) Varillas de CU 99% de pureza con dimensiones 2,44m x 5/8"
(30) Treinta metros de cable CU 2/0 AWG
(9) Nueve puntos de soldadura exotermica 115gr
(1) Una Caja de Inspección 30x30cm
8.2.19 | Cable para conexión equipotencial de sistemas de puesta a tierra en CU 2/0 AWG. 40 metros lineales de cable CU 2/0 AWG. | un | 1
8.2.20 | Barraje equipotencial en acero inoxidable de 408mm x 40mm x 6mm con 10 conexiones y dos aisladores para aplicación industrital. Cumple con DIN BDE 0100-410/540 y VDE 0185-305 (IEC62305) | un | 20
8.2.21 | Salidas de baja tensión. Tomas e Iluminación | un | 1820
Salida de iluminación a la vista en muro o techo con ducto conduit EMT 3/4" + Toma Corriente y cable CU 12 AWG HF-FR-LS-CT
1F x 12AWG+ 1N x 12AWG+ 1T x 12AWG Todos los conductores con asilamiento HF-FR- LS-CT. 4,6m x conductor
Ducto conduit EMT 3/4". 4ml x salida
(2) Terminal Conector EMT 3/4 de pulgada
(1) Unión EMT 3/4"
(1) Caja 5800 con 5 salidas 3/4" Fundida en Aluminio
(1) Toma monofasico doble con polo a tierra - 120V
Elementos de sujeción
8.2.22 | Salida de iluminación en piso o muro conduit PVC 3/4" y cable CU 12 AWG HF-FR-LS-CT | un | 363
1F x 12AWG+ 1N x 12AWG+ 1T x 12AWG Todos los conductores con asilamiento HF-FR- LS-CT. 4,6m x conductor
Ducto conduit PVC 1/2". 4ml x salida
(3) Empalmes resortados calibre 18AWG a 8AWG
(2) Terminal Conector Conduit PVC 1/2 de pulgada
8.2.23 | Salida de toma monofásico doble 120V, a la vista en muro conduit EMT 3/4" y cable CU 12 AWG HF-FR-LS-CT | un | 1547
8.2.24 | Salida de toma monofásico doble regulado color naranja 120V, con tierra aislada, a la vista en muro conduit EMT 3/4" y cable CU 12 AWG HF-FR-LS-CT | un | 1162
8.2.25 | Salida de toma monofásico doble GFCI 120V, a la vista en muro conduit EMT 3/4" y cable CU 12 AWG HF-FR-LS-CT | un | 50
8.2.26 | Salida de toma Bifásico sencillo, a la vista en muro conduit EMT 3/4" y cable CU 10 AWG HF-FR-LS-CT | un | 50
8.2.27 | Salida de toma Bifásico tipo industrial 2P+T IP44 para sobre poner, con tubería a la vista en muro conduit EMT 3/4" y cable CU 10 AWG HF-FR-LS-CT | un | 25
8.2.28 | Salida de toma trifásico, a la vista en muro conduit EMT 1" y cable CU 8 AWG HF-FR-LS-CT | un | 77
8.2.29 | Salida de toma trifásico tipo industrial en tuberia conduit EMT 1" y cable CU 8 AWG HF- FR-LS-CT | un | 21
8.2.30 | Salida de toma Poke Thru en piso EMT 3/4" y cable CU 12AWG HF-FR-LS-CT | un | 245
8.3 | Unidades de Potencia Ininterrumpida - UPS
8.3.1 | Suministro e instalación de UPS 10 KVA con minimo las siguientes caracteristicas | un | 1
Capacidad: 10KVA Tipo de UPS: Tecnología On Line de doble conversión. Tipo de Control: DSP
Caracteristicas de Entrada: Topología de Entrada: Trifasica. Voltaje Nominal de entrada: 208/120 VAC Cantidad de Hilos: 5 (Tres Fases+ -Neutro + GND) Factor de Potenia de Entrada: 0,99 Tecnología de rectificador: IGBTs Voltaje permitido por el rectificador: 208V -20% +25% 100% Carga @ 208V -40% +25% 50% Carga. Rango de frecuencia de entrada sincronizado con la red: 40 - 70Hz. Distorsión de Armónicos THDI: ≤2% (100% carga no Lineal). Limitación de corriente de entrada: 150% sistema inversor
Características de salida: Topología de salida:Trifásica Voltaje nominal de salida:208/120 VAC - 220/127VAC Tiempo de transferencia: 0 ms Tipo de onda de salida: Senoidal pura Factor de potencia de salida: 1 Potencia: 10KVA /10KW Cantidad de hilos:5 (tres Fases +Neutro+GND) Regulación de voltaje:+/-1% Distorsión armónica de salida: TDH 1% full carga lineal TDH 3% full carga no lineal 120° ±1° (100% Carga Desbalanceada). Factor de cresta: 3:1- Regulación de frecuencia:50/60 ± 0.1% Hz Rango de Frecuencia que aplica a la carga: 60 Hz +/-5% sincronizado con la red
Capacidad de sobrecarga: Modo Linea:Carga ≤110%: hasta 60min, ≤125%: hasta 10min, ≤150%: hasta 1min, >150% Pasa a bypass Inmediatamente. Modo Batería:Carga ≤110%: hasta 10min, ≤125%: hasta 1min, ≤150%: hasta 5S, >150% se apaga la UPS inmediatamente Respuesta de voltaje transitoria: 5% por carga escalón del 100%. Eficiencia total AC – AC: Modo ECO: 99% Modo Normal: 94%
Características del bypass automático interno Tecnología del Bypass:Bypass de estado sólido. Máximo tiempo de transferencia: 0 ms. Voltajes aceptables en bypass:208VAC +25% -40%. Operación:208VAC +25% -40%. Protección: Breaker 50A
Características de las baterías: Tipo de baterías:Batería sellada libres de mantenimiento VRLA (Valve Regulated Lead Acid batteries) y diseñadas con tecnología AGM (Absorbent Glass Mat) Compartimentos y cubiertas en material ABS según (UL94HB,UL94V-0) Tipo FR (Flame retardant). Tiempo de respaldo: Ajustable para diferentes autonomías. Tiempo de Autonomía Banco interno (Defecto): 6min Voltaje DC: ±120Vdc. Numero batería (Defecto): 20pcs 12V9AH Capacidad baterías internas Max.:Defecto 1.35A. Max 20A - Configurable (0,15) ajustable de acuerdo a la capacidad de la baterías. Conexión para banco externo: Opcional.
Otras Caracteristicas: Dimensiones aproximadas(alto x ancho x profundo):868x250x1000 mm • Software de monitoreo local • Pantalla LCD con información detallada del sistema.• Acceso frontal para administración • Transformador de aislamiento (Opcional) • Certificación RETIE / CE / UL • Tarjeta de comunicación Modbus • Soporta hasta 4 unidades en paralelo (Opcional), Autonomía de 5 minutos a full carga Certificación UL 1778, IEC/EN 62040-1, IEC/EN 60950-1
8.3.2 | Suministro e instalación de UPS 30 KVA con minimo las siguientes caracteristicas | un | 7
Capacidad: 30KVA Tipo de UPS: Tecnología On Line de doble conversión. Tecnología del inversor:PWM de alta frecuencia conmutado por IGBT Tipo de Control: DSP
Caracteristicas de Entrada: Topología de Entrada: Trifasica. Voltaje Nominal de entrada: 208/120 VAC Cantidad de Hilos: 5 (Tres Fases+ -Neutro + GND) Conexión: Bornera Factor de Potenia de Entrada: 0,99 Tecnología de rectificador: IGBTs Voltaje permitido por el rectificador: 208V -20% +25% 100% Carga @ 208V -40% +25% 50% Carga. Rango de frecuencia de entrada sincronizado con la red: 40 - 70Hz. Distorsión de Armónicos THDI: ≤3% (100% carga no Lineal). Protecciones:Supresor de transitorios TVSS categoría A y B compuesto por MVO (Metal Oxide Varistor) / Breaker
Características de salida: Topología de salida:Trifásica Voltaje nominal de salida:208/120 VAC - 220/127VAC Tiempo de transferencia: 0 ms Tipo de onda de salida: Senoidal pura Factor de potencia de salida: 1 Potencia: 30KVA /30KW Cantidad de hilos:5 (tres Fases +Neutro+GND). Conexión: Bornera Regulación de voltaje:+/-1% Distorsión armónica de salida: TDH 2% full carga lineal TDH 4% full carga no lineal 120° ±1° (100% Carga Desbalanceada). Factor de cresta: 3:1- Regulación de frecuencia:50/60 ± 0.1% Hz Rango de Frecuencia que aplica a la carga: 60 Hz +/-5% sincronizado con la red
Capacidad de sobrecarga: Modo Linea:Carga ≤110%: hasta 60min, ≤125%: hasta 10min, ≤150%: hasta 1min, >150% Pasa a bypass Inmediatamente. Modo Batería:Carga ≤110%: hasta 10min, ≤125%: hasta 1min, ≤150%: hasta 5S, >150% se apaga la UPS inmediatamente Respuesta de voltaje transitoria: 5% por carga escalón del 100%. Eficiencia total AC – AC: Modo ECO: 99% Modo Normal: 94%
Características del bypass automático interno Tecnología del Bypass:Bypass de estado sólido. Máximo tiempo de transferencia: 0 ms. Voltajes aceptables en bypass:208VAC +25% -40%. Operación:208VAC +25% -40%. Protección: Breaker 50A
Características de las baterías: Banco de Baterias: Interno Tipo de baterías:Batería sellada libres de mantenimiento VRLA (Valve Regulated Lead Acid batteries) y diseñadas con tecnología AGM (Absorbent Glass Mat) Compartimentos y cubiertas en material ABS según (UL94HB,UL94V-0) Tipo FR (Flame retardant). Tiempo de respaldo: Ajustable para diferentes autonomías. Tiempo de Autonomía Banco interno (Defecto): 6min Voltaje DC: ±120Vdc. Numero batería (Defecto): 20pcs 12V9AH Capacidad baterías internas Max.:Defecto 1.35A. Max 20A - Configurable (0,15) ajustable de acuerdo a la capacidad de la baterías. Conexión para banco externo: Opcional.
Otras Caracteristicas: Dimensiones aproximadas(alto x ancho x profundo):868x250x1000 mm • Software de monitoreo local • Pantalla LCD con información detallada del sistema.• Acceso frontal para administración • Transformador de aislamiento (Opcional) • Certificación RETIE / CE / UL • Tarjeta de comunicación Modbus • Soporta hasta 4 unidades en paralelo (Opcional), Autonomía de 5 minutos a full carga Certificación UL 1778, IEC/EN 62040-1, IEC/EN 60950-1
8.3.3 | Suministro e instalación de UPS 60 KVA con minimo las siguientes caracteristicas | un | 1
Capacidad: 60KVA Tipo de UPS: Tecnología On Line de doble conversión. Tecnología del inversor:PWM de alta frecuencia conmutado por IGBT Tipo de Control: DSP
Caracteristicas de Entrada: Topología de Entrada: Trifasica. Voltaje Nominal de entrada: 208/120 VAC Cantidad de Hilos: 5 (Tres Fases+ -Neutro + GND) Conexión: Bornera Factor de Potenia de Entrada: 0,99 Tecnología de rectificador: SCR Voltaje permitido por el rectificador: 208V -20% +25% 100% Carga @ 208V -40% +25% 50% Carga. Rango de frecuencia de entrada sincronizado con la red: 40 - 70Hz. Distorsión de Armónicos THDI: ≤3% (100% carga no Lineal). Protecciones:Supresor de transitorios TVSS categoría A y B compuesto por MVO (Metal Oxide Varistor) / Breaker
Características de salida: Topología de salida:Trifásica Voltaje nominal de salida:208/120 VAC - 220/127VAC Tiempo de transferencia: 0 ms Tipo de onda de salida: Senoidal pura Factor de potencia de salida: 1 Potencia: 60KVA /54KW Cantidad de hilos:5 (tres Fases +Neutro+GND). Conexión: Bornera Regulación de voltaje:+/-1% Distorsión armónica de salida: TDH 5% full carga lineal TDH 3% full carga no lineal 120° ±1° (100% Carga Desbalanceada). Factor de cresta: 3:1- Regulación de frecuencia:50/60 ± 0.1% Hz Rango de Frecuencia que aplica a la carga: 60 Hz ±1,5 sincronizado con la red. Transformador de Aislamiento: Orginal de fabrica
Capacidad de sobrecarga: 105% operación normal 110% transferencia a bypass despues de 1 hora 125% transferencia a bypass despues de 10 minutos 150% transferencia a bypass despues de 1 minuto
Características del bypass automático interno Tecnología del Bypass:Bypass de estado sólido SCR. Máximo tiempo de transferencia: < ¼ de ciclo. Voltajes aceptables en bypass:208 VAC -20% + 25%. Operación:con retrasferencia automatica.
Características de las baterías: Banco de Baterias: Interno Tipo de baterías:Batería sellada libres de mantenimiento VRLA (Valve Regulated Lead Acid batteries) y diseñadas con tecnología AGM (Absorbent Glass Mat) Compartimentos y cubiertas en material ABS según (UL94HB,UL94V-0) Tipo FR (Flame retardant). Tiempo de respaldo: Ajustable para diferentes autonomías. Tiempo de Autonomía Banco interno (Defecto): 6min Voltaje DC/Numero de baterias: 360VDC/30 unidades Numero batería (Defecto): 20pcs 12V9AH ajustable de acuerdo a la capacidad de la baterías. Conexión para banco externo
Otras Caracteristicas: Dimensiones aproximadas(alto x ancho x profundo):1600X600X800 • Software de monitoreo local • Pantalla LCD con información detallada del sistema.• Acceso frontal para administración • Transformador de aislamiento (Opcional) • Certificación RETIE / CE / UL • Tarjeta de comunicación Modbus • Soporta hasta 4 unidades en paralelo (Opcional), Autonomía de 5 minutos a full carga Certificación UL 1778, IEC/EN 62040-1, IEC/EN 60950-1
8.3.4 | Suministro e instalación de UPS 80 KVA con minimo las siguientes caracteristicas | un | 2
Capacidad: 80KVA Tipo de UPS: Tecnología On Line de doble conversión. Tecnología del inversor:PWM de alta frecuencia conmutado por IGBT Tipo de Control: DSP
Caracteristicas de Entrada: Topología de Entrada: Trifasica. Voltaje Nominal de entrada: 208/120 VAC Cantidad de Hilos: 5 (Tres Fases+ -Neutro + GND) Conexión: Bornera Factor de Potenia de Entrada: 0,99 Tecnología de rectificador: SCR Voltaje permitido por el rectificador: 208V -20% +25% 100% Carga @ 208V -40% +25% 50% Carga. Rango de frecuencia de entrada sincronizado con la red: 40 - 70Hz. Distorsión de Armónicos THDI: ≤3% (100% carga no Lineal). Protecciones:Supresor de transitorios TVSS categoría A y B compuesto por MVO (Metal Oxide Varistor) / Breaker
Características de salida: Topología de salida:Trifásica Voltaje nominal de salida:208/120 VAC - 220/127VAC Tiempo de transferencia: 0 ms Tipo de onda de salida: Senoidal pura Factor de potencia de salida: 1 Potencia: 80KVA /72KW Cantidad de hilos:5 (tres Fases +Neutro+GND). Conexión: Bornera Regulación de voltaje:+/-1% Distorsión armónica de salida: TDH 5% full carga lineal TDH 3% full carga no lineal 120° ±1° (100% Carga Desbalanceada). Factor de cresta: 3:1- Regulación de frecuencia:50/60 ± 0.1% Hz Rango de Frecuencia que aplica a la carga: 60 Hz ±1,5 sincronizado con la red. Transformador de Aislamiento: Orginal de fabrica
Capacidad de sobrecarga: 105% operación normal 110% transferencia a bypass despues de 1 hora 125% transferencia a bypass despues de 10 minutos 150% transferencia a bypass despues de 1 minuto
Características del bypass automático interno Tecnología del Bypass:Bypass de estado sólido SCR. Máximo tiempo de transferencia: < ¼ de ciclo. Voltajes aceptables en bypass:208 VAC -20% + 25%. Operación:con retrasferencia automatica.
Características de las baterías: Banco de Baterias: Interno Tipo de baterías:Batería sellada libres de mantenimiento VRLA (Valve Regulated Lead Acid batteries) y diseñadas con tecnología AGM (Absorbent Glass Mat) Compartimentos y cubiertas en material ABS según (UL94HB,UL94V-0) Tipo FR (Flame retardant). Tiempo de respaldo: Ajustable para diferentes autonomías. Tiempo de Autonomía Banco interno (Defecto): 6min Voltaje DC/Numero de baterias: 360VDC/30 unidades Numero batería (Defecto): 20pcs 12V9AH ajustable de acuerdo a la capacidad de la baterías. Conexión para banco externo
Otras Caracteristicas: Dimensiones aproximadas(alto x ancho x profundo):1600X600X800 • Software de monitoreo local • Pantalla LCD con información detallada del sistema.• Acceso frontal para administración • Transformador de aislamiento (Opcional) • Certificación RETIE / CE / UL • Tarjeta de comunicación Modbus • Soporta hasta 4 unidades en paralelo (Opcional), Autonomía de 5 minutos a full carga Certificación UL 1778, IEC/EN 62040-1, IEC/EN 60950-1
ACOMETIDAS
8.3.5 | Acometida para instalación en bandeja portacable en piso falso desde TCAD-A hasta UPS "A" 80KVA - CECAD CU 3Fx 2x(1/0 AWG)+1N x 2(1/0 AWG)+ 1T x 2x1/0 AWG HF-FR-LS- CT | m | 10
8.3.6 | Acometida Para instalación en bandeja portacable en piso falso desde UPS "A" - Hasta TR- A - CECAD CU 3Fx 2x(1/0 AWG)+1N x 2(1/0 AWG)+ 1T x 2x1/0 AWG HF-FR-LS-CT | m | 7
8.3.7 | Acometida para instalación en bandeja portacable en piso falso entre TR-"A" hasta TD-"A" CU 3Fx 2x(1/0 AWG)+1N x 2(1/0 AWG)+ 1T x 2x1/0 AWG HF-FR-LS-CT | m | 14
8.3.8 | Acometida para instalación en bandeja portacable en piso falso desde TCAD-B hasta UPS "B" 80KVA - CECAD CU 3Fx 2x(1/0 AWG)+1N x 2(1/0 AWG)+ 1T x 2x1/0 AWG HF-FR-LS- CT | m | 10
8.3.9 | Acometida Para instalación en bandeja portacable en piso falso desde UPS "B" - Hasta TR- B - CECAD CU 3Fx 2x(1/0 AWG)+1N x 2(1/0 AWG)+ 1T x 2x1/0 AWG HF-FR-LS-CT | m | 7
8.3.10 | Acometida para instalación en bandeja portacable en piso falso entre TR-"B" hasta TD-"B" CU 3Fx 2x(1/0 AWG)+1N x 2(1/0 AWG)+ 1T x 2x1/0 AWG HF-FR-LS-CT | m | 14
8.3.11 | Acometida entre tablero general de fuerza TGF y UPS 30KVA Cuarto Técnico Sótano 2. CU 3Fx1/0 AWG)1N x 1/0 AWG+ 1T x 1/0 AWG HF-FR-LS-CT. Ducto Conduit EMT 2" | m | 32
8.3.12 | Acometida entre UPS 30KVA Cuarto Técnico Sótano 2 y TRCT-S2. CU 3Fx1/0 AWG)1N x 1/0 AWG+ 1T x 1/0 AWG HF-FR-LS-CT. Ducto Conduit EMT 2" | m | 2
8.3.13 | Acometida entre tablero general TNCTP2 y UPS 30KVA Cuarto Técnico Piso 2. CU 3Fx1/0 AWG)1N x 1/0 AWG+ 1T x 1/0 AWG HF-FR-LS-CT. Ducto Conduit EMT 2" | m | 6
8.3.14 | Acometida entre UPS 30KVA Cuarto Técnico piso 2 y TRCT-P2. CU 3Fx1/0 AWG)1N x 1/0 AWG+ 1T x 1/0 AWG HF-FR-LS-CT. Ducto Conduit EMT 2" | m | 4
8.3.15 | Acometida entre tablero general TNCTP4 y UPS 30KVA Cuarto Técnico Piso 4. CU 3Fx1/0 AWG)1N x 1/0 AWG+ 1T x 1/0 AWG HF-FR-LS-CT. Ducto Conduit EMT 2" | m | 6
8.3.16 | Acometida entre UPS 30KVA Cuarto Técnico piso 4 y TRCT-P4. CU 3Fx1/0 AWG)1N x 1/0 AWG+ 1T x 1/0 AWG HF-FR-LS-CT. Ducto Conduit EMT 2" | m | 4
8.3.17 | Acometida entre tablero general TNCTP6 y UPS 30KVA Cuarto Técnico Piso 6. CU 3Fx1/0 AWG)1N x 1/0 AWG+ 1T x 1/0 AWG HF-FR-LS-CT. Ducto Conduit EMT 2" | m | 6
8.3.18 | Acometida entre UPS 30KVA Cuarto Técnico piso 6 y TRCT-P6. CU 3Fx1/0 AWG)1N x 1/0 AWG+ 1T x 1/0 AWG HF-FR-LS-CT. Ducto Conduit EMT 2" | m | 4
8.3.19 | Acometida entre tablero general TNCTP8 y UPS 30KVA Cuarto Técnico Piso 8. CU 3Fx1/0 AWG)1N x 1/0 AWG+ 1T x 1/0 AWG HF-FR-LS-CT. Ducto Conduit EMT 2" | m | 6
8.3.20 | Acometida entre UPS 30KVA Cuarto Técnico piso 10 y TRCT-P10. CU 3Fx1/0 AWG)1N x 1/0 AWG+ 1T x 1/0 AWG HF-FR-LS-CT. Ducto Conduit EMT 2" | m | 4
8.3.21 | Acometida entre tablero general TNCTP12 y UPS 60KVA Cuarto Técnico Piso 12. CU 3Fx2x2 AWG+1N x 2x2 AWG+ 1T 2x2 AWG HF-FR-LS-CT. Ducto Conduit EMT 1 1/2" | m | 6
8.3.22 | Acometida entre UPS 60KVA Cuarto Técnico piso 12 y TRCT-P12. CU 3Fx2x2 AWG+1N x 2x2 AWG+ 1T 2x2 AWG HF-FR-LS-CT. Ducto Conduit EMT 1 1/2" | m | 4
8.3.23 | Acometida entre tablero general TNCTP15 y UPS 30KVA Cuarto Técnico Piso 15. CU 3Fx1/0 AWG)1N x 1/0 AWG+ 1T x 1/0 AWG HF-FR-LS-CT. Ducto Conduit EMT 2" | m | 6
8.3.24 | Acometida entre UPS 30KVA Cuarto Técnico piso 15 y TRCT-P15. CU 3Fx1/0 AWG)1N x 1/0 AWG+ 1T x 1/0 AWG HF-FR-LS-CT. Ducto Conduit EMT 2" | m | 4
8.3.25 | Acometida entre tablero TEMCTS3 y Tablero de Control de Bombas de Suministro Sabio Caldas.CU 3Fx1/0 AWG+1N x 1/0 AWG+ 1T x 1/0 AWG HF-FR-LS-CT. Ducto conduit EMT 2" | m | 47
8.3.26 | Acometida entre tablero TEMCTS3 y Tablero de Control de Bombas Eyectoras CU 3Fx8 AWG+1N x 8 AWG+ 1T x 8 AWG HF-FR-LS-CT. Ducto conduit EMT 1" | m | 30
Cargadores Eléctricos Vehiculares
8.3.27 | Suministro e instalación de cargador vechicular Tipo 1 | un | 1
Potencia 7.7kW Tensión de alimentación: 240V. Frecuencia: 60Hz. Cable 25 Ft Tipo 1 Comunicaciones: RFID, 4G, double Ethernet Incluye Acometida entre TGF y Cargador de 8ml de longitud: 3F x 8 AWG + 1N x 8 AWG+ 1T x 8 AWG. Conduit EMT 1"
8.3.28 | Suministro e instalación de cargador vechicular Tipo 2 | un | 1
Potencia 22kW Tensión de alimentación: 415V trifasico. Frecuencia: 60Hz. Cable 5m Tipo 2 Comunicaciones: RFID, 4G, double Ethernet Incluye Acometida entre TGF- Transformador BT-BT y Cargador de 15ml de longitud: 3F x 1/0 AWG + 1N x 1/0 AWG+ 1T x 1/0 AWG. Conduit EMT 2"
Transformador seco trifasico Baja- Baja Y-Y 208/415V
8.4 | SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA RAYOS
8.4.1 | Suministro e instalación de Alambron de aluminio 8mm | m | 843.7
8.4.2 | Suministro e instalación de Punta captadora 1,2cm | un | 56
8.4.3 | Suministro e instalación de bajante en ducto conduit IMC 3/4" | m | 161
8.4.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTA CAPTADORA 8m x 5/8" AUTOSOPORTADA | un | 2
8.4.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAPA PARA SUJECIÓN DE ALAMBRÓN 8-10mm/ PUNTA CAPTADORA | un | 128
8.4.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR MULTIPROPOSITOS TIPO T - MARCA DEHN Y/O SIMILAR | un | 63
8.4.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAPA PARA SUJECIÓN Y SOPORTE DE ALAMBRÓN 8- 10mm | un | 481
8.4.8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR BIMETÁLICO COBRE ALUMINIO (8 a 10mm /2/0) | un | 4
8.4.9 | CAJA DE PASO TIPO EXTERIOR 20x20x10cm | un | 24
8.4.10 | CAJA DE INSPECCIÓN DE TIERRA 30X30X30 CM CON BARRAJE EQUIPOTENCIAL | un | 2
8.4.11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE DE COBRE DESNUDO 2/0 AWG | m | 60
8.5 | CAJAS Y CANALIZACIONES PISOS CON TORTA INFERIOR
8.5.1 | Suministro e instalación de caja metálica para instalación en techo de 30x30x15 | un | 70
8.5.2 | Tuberia EMT 2" Descolgada | m | 1000
8.6 | CERTIFICACIÓN DE LAS INSTALACIONES
8.6.1 | Certificación RETIE y RETILAP | un | 1
9.2 | CONTROL DE ILUMINACIÓN
9.2.1 | PANEL DE CONTROL QSN-2ECO-S LUTRON | un | 10
-Gabinete NEMA 1 Grado de protección IP-20.
-Control inicial : 2 Enlaces Digitales EcoSystems
-Modulo Softswitch Energi Savr REF: QSN-2ECO-S
-Fuente de alimentación 120 VAC a 24VAC incluida.
-Sistema de borneras de conexión para entrada y salida de los circuitos conmutados con puentes para conexión inicial y pruebas de montaje.
-Conexión para enlace digital EcoSystem para 100 Zonas, alambrado clase 1.
-Entrada para conexión de cuatro Sensores Luz día.
-Entrada para conexión de cuatro Sensores de Ocupación.
-Entrada para conexión de cuatro Sensores de Infrarrojos.
-Una entrada de cierre de Contacto.
-Entrada de contacto seco de emergencia.
-Entrada para conexión con otros Paneles de Iluminación y GrafikEye QS.
Todos estos elementos serán precableados en fábrica y la puesta en operación se hará mediante supervisión del fabricante sobre el instalador.
Ref.: QSN-2ECO-S LUTRON
9.2.2 | PANEL DE CONTROL QSN-4S16-S #1 LUTRON | un | 5
Suministro e Instalación de los siguientes gabinetes de control de iluminación con tecnología ECOSYSTEM LUTRON o similar, compuesto de los siguientes elementos:
-Gabinete NEMA 1 Grado de protección IP-20.
-Control inicial : 4 zonas
-Modulo Energi Savr Node Softswitch
-Fuente de alimentación 120 VAC a 24VAC incluida.
-Sistema de borneras de conexión para entrada y salida de los circuitos conmutados con puentes para conexión inicial y pruebas de montaje.
-Cuatro (4) Reles de conmutación de 16 A 120 VAC c/u para control de iluminación de lámparas fluorescentes.
-Entrada para conexión de cuatro Sensores Luz día.
-Entrada para conexión de cuatro Sensores de Ocupación.
-Entrada para conexión de cuatro Sensores de Infrarrojos.
-Entrada para conexión de cuatro Botoneras
Todos estos elementos serán precableados en fábrica y la puesta en operación se hará mediante supervisión del fabricante sobre el instalador.
Ref.: QSN-4S16-S LUTRON
9.2.3 | PANEL DE CONTROL CENTRALIZADO QUANTUM HUB LUTRON | un | 2
Suministro e Instalación de los siguientes gabinetes de control de iluminación con tecnología ECOSYSTEM LUTRON o similar, compuesto de los siguientes elementos:
-Gabinete NEMA 1 Grado de protección IP-20.
-Modulo para controlar, administrar y supervisar la iluminación con el sistema EcoSystems
-Fuente de alimentación 120 VAC a 24VAC incluida.
-Sistema de borneras de conexión para entrada y salida.
-Equipo para soportar eventos astrónomicos.
-Switch de Protección interno en Panel
Todos estos elementos serán precableados en fábrica y la puesta en operación se hará mediante supervisión del fabricante sobre el instalador.
Ref.: PANEL QUANTUM HUB LUTRON REF: QP1-1P0CSE-120
9.2.4 | Suministro y conexión de modulo TVI-LMF-2A EcoSystem de 0 – 10v | un | 510
SENSORES PARA CONTROL DE ILUMINACIÓN
9.2.5 | Suministro e Instalación de sensor de ocupación CIR-1500 LUTRON para 24 VDC ajustable desde 8 a 30 min, ángulo de visión 360°. | un | 55
9.2.6 | Suministro e Instalación de sensor de ocupación de tecnología Dual en techo CDT-1000 LUTRON a 24 VDC , ajustable desde 8 a 30 min, ángulo de visión 180°. | un | 30
9.2.7 | Suministro e Instalación de sensor de ocupación de tecnología Dual en techo CDT-2000 LUTRON a 24 VDC , ajustable desde 8 a 30 min, ángulo de visión 360°. | un | 40
9.2.8 | Suministro e Instalación de sensor de ocupación de tecnología Dual en techo CDT-500 LUTRON a 24 VDC , ajustable desde 8 a 30 min, ángulo de visión 180°. | un | 55
9.2.9 | Suministro e Instalación de Sensor Luz Día EC-DIR-WH LUTRON en Techo a 20VDC. | un | 55
9.2.10 | Suministro e Instalación para Modulo Sensor Ref: QSM2-4W-C LUTRON o similar. | un | 40
9.2.11 | Suministro e instalación de una botonera que Incluye 5 botones. Comunicación alambrada con panel de control. Instalación en Pared. REF:PX-3BRL-GWH-I01 | un | 45
9.2.12 | Suministro e instalacion de un panel 0-10V de 16A cada carga. Incluye 4 entradas para sensores de ocupacion. Incluye 4 entradas para sensores de Luz Natural. Incluye 4 entradas para senales de Control Remoto alambrado. Incluye 6 Entradas para contactos secos. Incluye gabinete para instalacion de sobreponer. REF: QSN-4T16-S | un | 78
9.2.13 | Suministro e Instalación de un sensor de partición. REF: GRX-IRPS-WH | un | 4
9.2.14 | Suministro e Instalación de un fuente de alimentación: PP-DV | un | 20
INTERCONEXIONES DE CONTROL Y PROGRAMACIÓN EQUIPOS Y PROGRAMACIÓN EQUIPOS
9.2.15 | Cable de control 2#16 instalado de acuerdo a lo mostrado en planos para enlace DALI entre módulos TVI y luminarias en grupos de hasta 64 dispositivos de alumbrado de los sótanos y escaleras de evacuación. | m | 600
9.2.16 | Cable de control 3#16, instalado de acuerdo a lo mostrado en planos para enlace entre módulos de sensor y sensores. | m | 3640
9.2.17 | Cable de control 4#16, instalado de acuerdo a lo mostrado en planos para enlace entre paneles y desde los paneles hasta módulos de sensor y botoneras. | m | 250
9.2.18 | Interconexión en 1ø1“ con 2#18 + 1 conductor de instrumentación Ref: BELDEN 9461, en recorrido continuo tal como se aprecia en el diagrama de conexiones del sistema de automatización. | m | 100
LICENCIAS Y PROGRAMACIÓN DEL SISTEMA
9.2.19 | Sumnistro e Instalción de Licencia y Servidor estandar Q-Manager REF: (QSL-BMS-PKG), para dialogo entre el sistema BUILDING AUTOMATION SYSTEM (BAS) seleccionado por el propietario del edificio y el sistema de control de iluminación de inteligencia distribuida. | un | 1
9.2.20 | Verificación de Instalación de los Equipos, Programación de los mismos, Puesta en marcha del sistema por un representante autorizado de la casa fabricante que avale la instalación y extienda la garantía. | un | 1
9.2.21 | Acompañamiento del integrador con el suministro de los códigos de control del sistema hasta completar la instalación satisfactoria del software integrador BUILDING AUTOMATION SYSTEM (BAS) en la parte de control de iluminación. | un | 1
OBRAS ELÉCTRICAS
Suministro, Instalación y montaje de acuerdo a planos y especificaciones de los siguientes alimentadores, incluyendo soportería, perfil Uniestrut, uniones, terminales, conduletas, varilla roscada etc. (solo se incluyen los alimentadores principales a tableros).
9.2.22 | Suministro y tendido de un banco de 1ø3/4” EMT + accesorios de montaje. | m | 3011
9.2.23 | Suministro y tendido de un banco de 1ø1” EMT + accesorios de montaje. | un | 1514
9.2.24 | Caja Ref. 2400 doble fondo galvanizada + tapa + Tornillos + accesorios. | un | 15
9.2.25 | Suministro e instalación con soportería uniestrut de caja de paso 15x15x10 cm con tapa y chapa poliester | un | 550
9.2.26 | Suministro e instalación con soportería uniestrut de caja de paso 20x20x10 cm con tapa y chapa poliester | un | 510
9.2.27 | Suministro e instalación con soportería uniestrut de caja de paso 30x30x15 cm con tapa y chapa poliester | un | 120
9.2.28 | Suministro de Licencia para integración via Bacnet (QSW-BAC-PP-A) | un | 1
SENSORES INALAMBRICOS
9.2.29 | Suministro e Instalación de Sensor Luz Día inalambrico REF: LRF2-DCRB-WH | un | 70
9.2.30 | Suministro e Instalación de botonera pico inalambrica REF: PJ2-3BRL-GWH-LO1 | un | 45
9.2.31 | Suministro e Instalación de sensor de presencia inalambrico REF: LFR2-OCR2B-P-WH | un | 50
10 | INSTALACIONES DE VOZ & DATOS
10.1 | SISTEMA DE COMUNICACIONES
El siguiente cableado estructurado corresponde a los puntos de voz, datos, access point, camaras de video vigilancia y lectoras de control de acceso diseñados para este proyecto
10.1.1 | Suministro e instalación de Face plate doble para dos salidas con inclinación. | un | 832
10.1.2 | Suministro e Instalación de jack RJ-45 Cat 6A BLINDADO que soporte 10Gb/s (de insertar en face plate), para salidas de Voz y Datos. | un | 1452
10.1.3 | Suministro e Instalación de blank insert para face plate | un | 212
10.1.4 | Suministro e Instalación de Plug RJ-45 Cat 6A para cable blindado conocido como MPTL (Modular Plug Terminated Link) que soporte 10Gb/s debe ser reutilizable e instalado, para salidas Camaras y lectoras. Debe cumplir con los estandares de la ANSI/TIA 568D | un | 280
10.1.5 | Suministro e Instalación de cable Blindado Cat 6A con chaqueta LSZH que soporte 10Gb/s y que cumpla con las especificaciones de ANSI/TIA 568,2-D. | m | 106140
10.1.6 | Suministro e Instalación de Patch cords Blindado Cat 6A RJ45-RJ45 de 2m. Que soporte 10Gb/s y flexibles, para conectar en los PC de los puestos de trabajo y en los telefonos. | un | 684
10.1.7 | Suministro e Instalación de Patch cords Blindado Cat 6A RJ45-RJ45 de 3 m. Que soporte 10Gb/s y flexibles, para conectar en los PC de los puestos de trabajo y en los telefonos. | un | 684
10.1.8 | Suministro e Instalación de Patch cords Blindado Cat 6A RJ45-RJ45 de 1,5 m. Que soporte 10Gb/s y flexibles, para conectar en los TV y en los paneles de seguridad. | un | 96
10.1.9 | Suministro e Instalación de salida Tipo industrial IP67 Con los siguientes elementos: | un | 12
- Face plate de una salida en acero inoxidable mas identificación del puerto.
- Jack Cat 6A Blindado.
- Caracasa y Tapa protectora con cadena de retención asegurada entre la carcasa y el face plate.
- Un (1) Patch cord Cat 6A de 3m con cubierta de proteccion IP67 y serguro Push On and Twist Off. en uno de sus extremos
10.1.10 | Suministro e Instalación de punto de consolidación de 48 puertos blindados Cat 6A instalados en el modulo central de los pisos 3,4, 7,10,11,12, Incluye: | un | 12
- Gabinete de pared de punto de consolidación que incluya modulos de conexión para 48 Jacks.
- Organizadores de Cable.
- 48 Plug RJ-45 Cat 6A para cable blindado conocido como MPTL (Modular Plug Terminated Link).
- 48 Jack RJ-45 Cat 6A BLINDADO que soporte 10Gb/s.
- 48 Identificadores con stickers en cada jack con el mismo número de identificación de los cables.
- 48 Marquillas para cables, que identifican cada jack en las salidas de voz y datos.
10.1.11 | Marcación de los cables en ambas puntas, que identifican cada jack en las salidas de voz y datos. | un | 1744
10.1.12 | Identificación con stickers en cada jack en face plate con el mismo número de identificación de los cables. | un | 1452
MULTIMEDIA
10.1.13 | Suministro e instalación de Placa metalica de 15X15CM COLOR BLANCO con troquel para faceplate HDMI y adecuado para fijar en caja de 15x15cm | un | 39
10.1.14 | Suministro e Instalación de face plate para HDMI con 2 conectores tipo L hembra hembra para aulas. | un | 6
10.1.15 | Suministro e Instalación de face plate para HDMI con 1 conector tipo L hembra hembra. | un | 45
10.1.16 | Suministro e Instalación de Cable HDMI 2.0 longitud 5m para TV aulas. | un | 15
10.1.17 | Suministro e Instalación de Cable HDMI 2.0 longitud 7,0m para TV aulas. | un | 21
10.1.18 | Suministro e Instalación de Cable HDMI 2.0 longitud 10m para TV aulas | un | 15
10.1.19 | Suministro e Instalación de Cable HDMI 2.0 longitud 15m para video beam. | un | 4
10.1.20 | Suministro e Instalación de Cable HDMI 2.0 longitud 20m para video beam. | un | 2
CENTROS DE CABLEADO
10.1.21 | Suministro e Instalación de Rack Abierto de 2 postes de 2.1m de alto 0.67m ancho y 0.53m de profundidad, con canal de profundidad de 6” mínimo (capacidad de 45 unidades de rack), fabricado en cold rolled, cumple con las especificaciones de la norma EIA-310D, El rack Abierto incluye los siguientes accesorios: | un | 9
- 2 Organizadores de cables verticales con canal de 10" de ancho mínimo, con organización frontal y posterior , tapa mas base y placas divisoras. Debe incluir guías (Fingers o Organizadores laterales) para la salida adecuada del cableado hacia los patch panel.
- 2 multitomas Vertical con 20 toma corrientes color gris. longitud de cable de 3,m entrada de 208V y salida de 208V.
- Identificación del Rack con marquilla autolaminante.
- Barraje de tierra mas Suministro e instalación de cable No 6 AWG, THHN/THWN para sistema de tierra del rack de comunicaciones incluye bornas de conexión.
RACK CERRADO PARA SEGURIDAD
10.1.22 | Suministro e Instalación de Gabinete Cerrado para telecomunicaciones de 2,1m de alto 0,72m ancho y 1,2m de profundidad (capacidad de 45 unidades de rack). Deberá tener Puerta frontal y puerta posterior. fabricado en cold rolled, cumpliendo con las especificaciones de la norma EIA-310D. Debe incluir: - Identificación del Rack con marquilla. - 2 multitomas Verticales con 20 toma corrientes a 208V. - Barraje de tierra mas suministro e instalación de cable de No 6 AWG, THHN/THWN para sistema de tierra del rack de comunicaciones desde el SBB. | un | 1
RACKS CERRADOS PARA LABORATORIOS DE PISO 13, SONIDO DE ACCESS GREED Y OBSERVATORIO
10.1.23 | Suministro e Instalación de Gabinete Cerrado para telecomunicaciones de 1,7m de alto 0,72m ancho y 0.8m de profundidad (capacidad de 34 unidades de rack). Deberá tener Puerta frontal y puerta posterior. fabricado en cold rolled, cumpliendo con las especificaciones de la norma EIA-310D. Debe incluir: - Identificación del Rack con marquilla. - 1 multitoma Vertical con 10 toma corrientes dobles 5-15R. - Barraje de tierra mas suministro e instalación de cable de No 6 AWG, THHN/THWN para sistema de tierra del rack de comunicaciones desde el SBB. | un | 6
GABINETE DE PARED PARA FOTOMETRÍA P13 Y SALA DE CONFERENCIAS P15
10.1.24 | Suministro e Instalación de Gabinete de Pared abatible de 12RU. para sala de FOTOMETRIA P3 y AUDITORIO0. Deberá tener Puerta frontal y puerta posterior para soportar en muro. fabricado en cold rolled, cumpliendo con las especificaciones de la norma EIA-310D. Debe incluir: - Identificación del Rack con marquilla. - 1 multitoma Horizontal con 5 toma corrientes dobles 5-15R. - Barraje de tierra mas suministro e instalación de cable de No 6 AWG, THHN/THWN para sistema de tierra del rack de comunicaciones desde el SBB del cuarto de equipos. | un | 2
10.1.25 | Suministro y conectorización de Herraje de 24 puertos Angulados para Jacks Cat 6A Blindados. Que soporte 10Gbs. Debe Incluir marcación de cada puerto y accesorio organizador de cable (gancho guía) ubicado en la parte posterior del Herraje mas cable de cobre N° 6 AWG entre el barraje de tierra de Rack hasta el Herraje instalado debe incluir conectores de compresión e identificación | un | 89
10.1.26 | Suministro e Instalación de jack RJ-45 Cat 6A Blindado que soporte 10Gb/s (de insertar en Herraje), para todas las salidas de datos | un | 1869
10.1.27 | Suministro e instalación de patch cords RJ45-RJ45 de 2 m de longitud y flexibles categoría 6A Blindado, para conectar en los patch panel. Incluye marcación en ambas puntas y mano de obra para la conectorización y organización del respectivo Patch cord. | un | 1844
10.1.28 | Suministro e Instalación de organizador horizontal Frontal de 2 RMS con mínimo 5” de profundidad, para poner en los racks de tal forma que se cumpla con ANSI/TIA-568-D | un | 46
10.1.29 | Suministro e Instalación de organizador horizontal frontañ de 1 RMS con mínimo 5” de profundidad, para poner en los racks de tal forma que se cumpla con ANSI/TIA-568-D | un | 9
BACKBONE DE F.O
Este material corresponde a las troncales en fibra óptica entre el Rack de Integración y los centros de cableado del edificio. Esta fibra Deberá ser troncales preconectorizadas de fabrica. El contratista antes de solicitar los enlaces de fibra óptica, deberá realizar las mediciones en obra de la longitud real que requiere en los enlaces de la Fibra óptica preconectorizada.
10.1.30 | Suministro y conectorización de bandeja de Fibra óptica Instalada en los Centros de cableado (7), Command center existente (1), Laboratorios de P13 (4) y Rack Observatorio (1), Gab Fotometria P3 (1) la cual debe incluir: - Gabinete para F.O de 1RU deslizable. Para mínimo 3 Módulos; - 1 Modulo Adaptador de 6 puertos duplex Hembra LC-LC para F.O Monomodo OS2. - 2 Modulos de placa tapa ciega. - Marcación de cada puerto. | un | 14
10.1.31 | Suministro y conectorización de bandeja de Fibra óptica Instalada en los centros de cableado: Seguridad (1), CC P7 (1), la cual debe incluir: - Gabinete para F.O de 1RU deslizable. Para mínimo 3 Módulos; - 2 Modulos Adaptadores de 6 puertos duplex Hembra LC-LC para F.O Monomodo OS2. - 1 Modulo de placa tapa ciega. - Marcación de cada puerto. | un | 2
10.1.32 | Suministro y conectorización de bandeja de Fibra óptica en el Gab B2 Olimpo (4) , CECAD(1), CC P13 (1), SAL RED OPT (2) la cual debe incluir: - Gabinete para F.O de 1RU deslizable. Para mínimo 3 Módulos; - 3 Modulos Adaptadores de 6 puertos duplex Hembra LC-LC para F.O Monomodo OS2. - Marcación de cada puerto. | un | 8
10.1.33 | Suministro e instalación de cable de Fibra óptica MONOMODO OS2 de 12H interior Preconectorizada con conectores LC en ambos extremos. Desde el Rack de SOTANO 2 hasta el Datacenter Existente OlImpo - Gab B2. (Longitud 125m) Debe incluir (Armadura de halado en uno de sus extremos) | un | 1
10.1.34 | Suministro e instalación de cable de Fibra óptica MONOMODO OS2 de 12H interior Preconectorizada con conectores LC en ambos extremos. Desde el Rack de PISO 1 hasta el Datacenter Existente OlImpo - Gab B2. (Longitud 65m) Debe incluir (Armadura de halado en uno de sus extremos) | un | 1
10.1.35 | Suministro e instalación de cable de Fibra óptica MONOMODO OS2 de 12H interior Preconectorizada con conectores LC en ambos extremos. Desde el Rack de PISO 3 hasta el Datacenter Existente OlImpo - Gab B2. (Longitud 65m) Debe incluir (Armadura de halado en uno de sus extremos) | un | 1
10.1.36 | Suministro e instalación de cable de Fibra óptica MONOMODO OS2 de 12H interior Preconectorizada con conectores LC en ambos extremos. Desde el Rack de PISO 5 hasta el Datacenter Existente OlImpo - Gab B2. (Longitud 75m) Debe incluir (Armadura de halado en uno de sus extremos) | un | 1
10.1.37 | Suministro e instalación de cable de Fibra óptica MONOMODO OS2 de 12H interior Preconectorizada con conectores LC en ambos extremos. Desde el Rack de PISO 7 hasta el Datacenter Existente Olympo - Rack de Integración. (Longitud 80m). Debe incluir (Armadura de halado en uno de sus extremos) | un | 1
10.1.38 | Suministro e instalación de cable de Fibra óptica MONOMODO OS2 de 12H interior Preconectorizada con conectores LC en ambos extremos. Desde el Rack de PISO 9 hasta el Datacenter Existente OlImpo - Gab B2. (Longitud 90m). Debe incluir (Armadura de halado en uno de sus extremos). | un | 1
10.1.39 | Suministro e instalación de cable de Fibra óptica MONOMODO OS2 de 12H interior Preconectorizada con conectores LC en ambos extremos. Desde el Rack de PISO 11 hasta el Datacenter Existente OlImpo - Gab B2. (Longitud 96m). Debe incluir (Armadura de halado en uno de sus extremos) | un | 1
10.1.40 | Suministro e instalación de cable de Fibra óptica MONOMODO OS2 de 12H interior Preconectorizada con 1 conector MTP de 12H C/U en ambos extremos. Desde el Rack de PISO 13 hasta el Datacenter Existente OlImpo - Gab B2. (Longitud 105m) Debe incluir (Armadura de halado en uno de sus extremos) | un | 1
10.1.41 | Suministro e instalación de cable de Fibra óptica MONOMODO OS2 de 12H interior Preconectorizada con conectores LC en ambos extremos. Desde el Rack de PISO 14 hasta el Datacenter Existente OlImpo - Gab B2. (Longitud 110m) Debe incluir (Armadura de halado en uno de sus extremos) | un | 1
10.1.42 | Suministro e instalación de cable de Fibra óptica MONOMODO OS2 de 12H interior Preconectorizada con conectores LC en ambos extremos. El Rack de Seguridad Sótano 1. hasta el Datacenter existente OlImpo - Gab B2. (Longitud 120m). Debe incluir (Armadura de halado en uno de sus extremos) por Ruta Ducto sabio caldas | un | 1
10.1.43 | Suministro e instalación de cable de Fibra óptica MONOMODO OS2 de 12H interior Preconectorizada con conectores LC en ambos extremos. Desde el Rack de Seguridad hasta el rack Command Center de seguridad. (Longitud 90m). Debe incluir (Armadura de halado en uno de sus extremos). | un | 1
10.1.44 | Suministro e instalación de cable de Fibra óptica MONOMODO OS2 de 12H interior Preconectorizada con conectores LC en ambos extremos. Desde el Rack de Observatorio Hasta el Rack de Piso 14 (Longitud 70m). Debe incluir (Armadura de halado en uno de sus extremos) | un | 1
ENLACES DEL CECAD
10.1.45 | Suministro e instalación de cable de Fibra óptica MONOMODO OS2 de 12H interior Preconectorizada con conectores LC en ambos extremos. Desde el Rack de PISO 7 hasta el CECAD. (Longitud 100m) Debe incluir (Armadura de halado en uno de sus extremos) | un | 1
10.1.46 | Suministro e instalación de cable de Fibra óptica MONOMODO OS2 de 12H interior Preconectorizada con conectores LC en ambos extremos. Desde el Rack de EL CECAD HASTA EL DATACENTER PISO 4 Ruta edif de laboratorios. (Longitud 120m) Debe incluir (Armadura de halado en uno de sus extremos) | un | 1
10.1.47 | Suministro e instalación de cable de Fibra óptica MONOMODO OS2 de 12H interior Preconectorizada con conectores LC en ambos extremos. Desde el Rack de EL CECAD HASTA EL DATACENTER PISO 4. Ruta Sotano 1 edif Sabio caldas (Longitud 125m) Debe incluir (Armadura de halado en uno de sus extremos) | un | 1
ENLACES SALA DE REES OPTICAS
10.1.48 | Suministro e instalación de cable de Fibra óptica MONOMODO OS2 de 12H interior Preconectorizada con conectores LC en ambos extremos. Desde el Rack de Piso 13 hasta el Rack de Sala de redes Opticas. (Longitud 30m) Debe incluir (Armadura de halado en uno de sus extremos) | un | 1
10.1.49 | Suministro e instalación de cable de Fibra óptica MONOMODO OS2 de 12H interior Preconectorizada con conectores LC en ambos extremos. Desde el Rack de Sala de redes Opticas Hasta Salon Comunicaciones Moviles. (Longitud 35m) Debe incluir (Armadura de halado en uno de sus extremos) | un | 1
10.1.50 | Suministro e instalación de cable de Fibra óptica MONOMODO OS2 de 12H interior Preconectorizada con conectores LC en ambos extremos. Desde el Rack de Sala de redes Opticas Hasta Salon Teleinformatica. (Longitud 45m) Debe incluir (Armadura de halado en uno de sus extremos) | un | 1
10.1.51 | Suministro e instalación de cable de Fibra óptica MONOMODO OS2 de 12H interior Preconectorizada con conectores LC en ambos extremos. Desde el Rack de Sala de redes Opticas Hasta Salon TV Digital. (Longitud 40m) Debe incluir (Armadura de halado en uno de sus extremos) | un | 1
10.1.52 | Suministro e instalación de cable de Fibra óptica MONOMODO OS2 de 12H interior Preconectorizada con conectores LC en ambos extremos. Desde el Rack de Sala de redes Opticas Hasta Laboratorio Fotometria de Informatica Piso 3. (Longitud 115m) Debe incluir (Armadura de halado en uno de sus extremos) | un | 1
10.1.53 | Patch cord de F.O duplex MONOMODO LC-LC de 2m. | un | 80
SALA DE REDES OPTICAS
10.1.54 | Suministro e Instalación de face plate para una (1) salida conector de F.O LC con inclinación | un | 17
10.1.55 | Acoplador de F.O tipo Hembra LC-LC duplex Monomodo para insertar en face plate. | un | 17
10.1.56 | Identificación con stickers en cada acoplador de face plate con el mismo número de identificación de los cables. | un | 34
10.1.57 | Suministro e instalación de cable troncal preconectorizado de conector LC/APC a LC /APC duplex en F.O Monomodo de 2 Hiilos y de Longitud= 6m | un | 2
10.1.58 | Suministro e instalación de cable troncal preconectorizado de conector LC/APC a LC /APC duplex en F.O Monomodo de 2 Hilos y de Longitud= 10m | un | 4
10.1.59 | Suministro e instalación de cable troncal preconectorizado de conector LC/APC a LC /APC duplex en F.O Monomodo de 2 Hilos y de Longitud= 12m | un | 7
10.1.60 | Suministro e instalación de cable troncal preconectorizado de conector LC/APC a LC /APC duplex en F.O Monomodo de 2 Hilos y de Longitud= 20m | un | 1
10.1.61 | Suministro e instalación de cable troncal preconectorizado de conector LC/APC a LC /APC duplex en F.O Monomodo de 2 Hilos y de Longitud= 22m | un | 3
10.1.62 | Marcación de los cables en ambas puntas, que identifican cada Acoplador en las salidas de Fibra óptica | un | 17
10.1.63 | Patch cord de F.O duplex MONOMODO LC-LC de 2m. | un | 34
SISTEMA DE TIERRAS
10.1.64 | Barra de tierra de conexion primaria para telecomunicaciones (PBB) dimensiones: 100x6x500 milímetros montada sobre aisladores de resina, en el cuarto de equipos de comunicaciones. Incluye Identificación. | un | 2
10.1.65 | Barra de tierra de conexion de secundaria para telecomunicaciones (SBB) dimensiones: 50x6x300 milímetros montada sobre aisladores de resina, en los cuartos técnicos. Incluye identificación | un | 15
10.1.66 | Conexión de Puesta a Tierra en cable de cobre No 500 kcmil AWG aislado desde el Barraje EGB de la malla de tierra de equipos hasta el PBB en el Cuarto de equipos de comunicaciones Datacenter y desde el ducto vertical hasta los SBB de cada centro de cableado. Incluye Bornas de conexión, conectores de compresión e identificación en cada extremo. | m | 400
10.1.67 | Cable de Cobre aislado No. 6 AWG para puesta a tierra de la bandeja tipo malla, desde el barraje de telecomunicaciones SBB a lo largo de la bandeja. Incluye conectores y bornas para la derivación en cada tramo o accesorio. | m | 1650
10.1.68 | Conector de cobre para derivaciones paralelas 500MCM a cable 500 MCM instalado en la caja de 30x30cm. | un | 16
CERTIFICACIÓN SISTEMA DE VOZ Y DATOS
10.1.69 | Certificación de puntos Categoría 6A a 10Gbps. | un | 1744
10.1.70 | Actualización de planos en formato CAD, elaboración de informes y capacitación del sistema. | un | 1
10.2 | EQUIPOS ACTIVOS DE COMUNICACIONES
10.2.1 | Licenciamiento para integración de Access Point a la red actual de la universidad. | un | 79
10.3 | DATACENTER - CECAD
10.3.1 | Suministro e Instalación de Gabinete Cerrado para comunicaciones de 2,1m de alto 0,8m ancho y 1,2 m de profundidad (capacidad de 45 unidades de rack). Deberá tener Puerta frontal y puerta posterior. fabricado en cold rolled, cumpliendo con las especificaciones de la norma EIA-310D. Debe incluir: - Identificación del Rack con marquilla. - 1 PDU Vertical con 10 toma corrientes dobles 5-15R. - 1 PDU Vertical con 20 tomacorrientes bifasicas. - Barraje de tierra mas suministro e instalación de cable de No 6 AWG, THHN/THWN para sistema de tierra del rack de comunicaciones desde el SBB del cuarto de equipos. - Cable de cobre N° 8 AWG entre el barraje de tierra de Rack hasta cada Patch panel instalado sobre este Rack. Debe incluir conectores de compresión e identificación. | un | 12
10.3.2 | Suministro y conectorización de Herraje de 24 puertos ANGULADO para Jacks blindados Cat 6A. Que soporte 10Gbs. Debe Incluir marcación de cada puerto y accesorio organizador de cable (gancho guía) ubicado en la parte posterior del Herraje. | un | 22
10.3.3 | Suministro e Instalación de jack RJ-45 Cat 6A Blindados que soporte 10Gb/s (de insertar en Herraje), para salidas de Voz y Datos. | un | 168
10.3.4 | Suministro e Instalación de cable Blindado Cat 6A que soporte 10Gb/s y que cumpla con las especificaciones de ANSI/TIA. | m | 3696
10.3.5 | Suministro e instalación de patch cords RJ45-RJ45 de 2 m de longitud y flexibles categoría 6A F/UTP, para conectar en los patch panel. Incluye marcación en ambas puntas. | un | 528
10.3.6 | Suministro e Instalación de organizador horizontal de 2 RMS con mínimo 5” de profundidad, para poner en los racks de tal forma que se cumpla con TIA/EIA. | un | 12
10.3.7 | Marcación de los cables en ambas puntas. | un | 264
BACKBONE EN DATACENTER.
10.3.8 | Suministro y conectorización de bandeja de Fibra óptica en el Rack de Distribución 1 y 2 la cual debe incluir: - Gabinete para F.O de 1RU deslizable. Para mínimo 3 Módulos; - 3 Cassette (posterior 2xMTP 12H) a (12 Puertos duplex LC Frontal) OM4 Con Polaridad B (Alfa) o Polaridad Ubiversal de algunos fabricantes. - Marcación de cada puerto. | un | 4
10.3.9 | Suministro y conectorización de bandeja de Fibra óptica en el Racks de servidores y otros la cual debe incluir: - Gabinete para F.O de 1RU deslizable. Para mínimo 3 Módulos; - 1 Cassette (posterior 2xMTP 12H) a (12 Puertos duplex LC Frontal) OM4 Con Polaridad B (Alfa) o Polaridad Ubiversal de algunos fabricantes. - 2 Modulo de placa tapa ciega - Marcación de cada puerto. | un | 10
10.3.10 | Suministro y conectorización de bandeja de Fibra óptica Instalada en Rack de Distribución 1 la cual debe incluir: - Gabinete para F.O de 1RU deslizable. Para mínimo 3 Módulos; - 2 Modulos Adaptadores de 6 puertos duplex Hembra LC-LC para F.O Monomodo OS2. - 1 Modulo de placa tapa ciega. - Marcación de cada puerto. | un | 1
10.3.11 | Suministro e instalación de cable de Fibra óptica Multimodo OM4 de 24H interior Preconectorizada con 2 conectores MTP de 12H C/U en ambos extremos. (Longitud 8m) | un | 2
10.3.12 | Suministro e instalación de cable de Fibra óptica Multimodo OM4 de 24H interior Preconectorizada con 2 conectores MTP de 12H C/U en ambos extremos. (Longitud 12m) | un | 5
10.3.13 | Suministro e instalación de cable de Fibra óptica Multimodo OM4 de 24H interior Preconectorizada con 2 conectores MTP de 12H C/U en ambos extremos. (Longitud 16m) | un | 4
PISO FALSO
Se incluyen los ajustes de acuerdo a la distribución arquitectónica del recinto
10.3.14 | Suministro e instalación de piso falso lámina inferior de acero embutido, alma en concreto o carbonato de calcio y recubrimiento superior en material aislante anti estático tipo MICARTA, se debe garantizar un sellado total entre baldosas. | m2 | 90
10.3.15 | Rampa para piso falso de 1,32m de ancho por 1,56 de largo. | un | 1
10.3.16 | Instalación de sellos de aire pasacables con escobillas fabricados en policarbonato ABS dimensiones mínimas de área para cables utilizables: 203x102 mm. | un | 18
10.3.17 | Manijas de 25 cm de largo con doble ventosa de Ø5” para el manejo de las losas de piso falso. | un | 2
SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO
El Agente limpio,boquillas y demas elementos de extición, son dimensionadas y especificadas en el proyecto de extinción delsistema hidraulico.
10.3.18 | Tablero de control por microprocesador para manejo de dos zonas de detección y una de riesgo de extinción de incendio marca KIDDE. | un | 1
10.3.19 | Detector fotoeléctrico de humo con base. | un | 5
10.3.20 | Estación manual de disparo con switch de aborto. | un | 1
10.3.21 | Sirena Estrobo color Rojo para pared. | un | 1
10.3.22 | Cable FPLR de 2x18AWG | m | 150
INSTALACIÓN ELÉCTRICA SISTEMA EPO-REPO (REMOTE EMERGENCY POWER OFF)
10.3.23 | Suministro e Instalación de un gabinete instalado en el cuarto eléctrico con sistema de batería de respaldo para operación 24 VDC con 750 VA de capacidad para alimentar los contactos secos (REPO) de la UPS, PDU, Aire Acondicionado, bobinas de disparo de los interruptores de potencia principales, de acuerdo al diagrama mostrado en planos. H=1.2 m | un | 1
10.3.24 | Suministro de Estaciones pulsadoras de alarma tipo Hongo con acceso por rotura de vidrio para activar los puntos de desenergización total del sistema en caso de incendio o sismo. Incluye Caja Rawelt 2400 mas la respectiva tuberia y soporteria de esta salida. | un | 2
10.3.25 | Coraza metálica plastificada tipo Liquid tight Ø ½ “, montada sobre soportes. | m | 90
10.3.26 | Abrazaderas ajustables para soporte en perfil uniestrut galvanizadas de Ø½“ | un | 36
10.3.27 | Adaptadores terminales tipo Liquid tight Ø½ ” | un | 20
10.3.28 | Cable 2# 16 TFF trenzado especial para señales de alarmas | m | 100
10.3.29 | Conexión del sistema REPO a las bobinas de disparo de los Interruptores de Potencia. | un | 1
10.3.30 | Conexión del sistema REPO a los contactos secos de la UPS. | un | 2
10.3.31 | Conexión del sistema REPO a los contactos secos del PDU. | un | 1
10.3.32 | Conexión del sistema REPO a los contactos secos del Aire Acondicionado. | un | 1
SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARA MALLA DE REFERENCIA DE ALTA FRECUENCIA
10.3.33 | Fleje de cobre sección 0.7x 50 mm fijado al piso con clavo T-32 y arandela galvanizada . | m | 600
10.3.34 | Interconexión de los tramos de fleje mediante dos (4) remaches de cobre Ø 1/8” con punzador adecuado para garantizar máxima retención mecánica y total continuidad eléctrica. | un | 250
10.3.35 | Fleje de cobre sección 0,7x50 mm al barraje de puesta a tierra equipotencial y al Barraje PBB con remaches y tornillos y demás accesorios. | un | 3
10.3.36 | Barraje equipotencial EGB para el cuarto de servidores compuesto de una platina de 4”x ½ “x 20”. Montada sobre soporte con aisladores de resina. Esta barra deberá ser en cobre rojo electrolítico de bordes redondeados, con estañado o plateado electrolítico de la mejor calidad, que con el tiempo no ennegrezca. Tendrá 4 agujeros roscado de Ø ¼ “ y tornillos de acero con tuercas, arandela y guasas cada uno | un | 1
10.3.37 | Interconexión de las bases soportes del piso falso y bases soporte de racks mediante cable THHN cal.10 AWG a la malla de alta frecuencia, perfore y roscado en base Ø 1/8”, dos terminales de ojo compresión y un (1) remache de cobre Ø 1/8” con punzador adecuado para garantizar máxima retención mecánica y total continuidad eléctrica. | un | 311
10.3.38 | Interconexión entre el barraje de puesta a tierra de equipos del tablero General Electrico y el barraje equipotencial de tierra del cuarto de servidores en 1#2 AWG aislado. | un | 1
10.4 | SONIDO AUDITORIO
10.4.1 | Parlantes de techo de 30watt | un | 14
10.4.2 | Cable oxigenado 2x16awg | m | 80
10.4.3 | Mezclador Amplificador de 480watt para instalación en rack. | un | 1
10.4.4 | Sistema de Microfono inalambrico de gama profesional debe incluir. - Receptor con doble antena de dos canales. - Dos micrófonos de mano inalámbricos más bateria. | un | 1
11 | INSTALACIONES DE SEGURIDAD, CONTROL, CCTV
11.1 | SISTEMA DETECCIÓN DE INCENDIOS
Este sistema debe ser suministrado, instalado programado e incluir todos los elementos para su puesta en marcha y correctro funcionamiento.
11.1.1 | Detector de humo fotoeléctrico direccionable e inteligente con base estándar fija y cabeza removible. | un | 273
11.1.2 | Detector de humo y térmico de doble tecnología direccionable e inteligente, con una base estándar fija y cabeza removible. | un | 68
11.1.3 | Detector de humo fotoeléctrico direccionable para instalacion en Ducto incluye accesorios para la captacion de particulas en ducto. | un | 4
11.1.4 | Detector de temperatura direccionable e inteligente, con una base estándar fija. | un | 1
11.1.5 | Estación manual de doble acción Direccionable, con testigo interno. | un | 58
11.1.6 | Módulos de monitoreo direccionable para para recibir señales de contacto seco de los Sensores de flujo, válvulas de vástago, detectores de apertura. | un | 115
11.1.7 | Modulo de Control de señal Direccionable conectado al circuito de notificación para el control de la potencia y la señal de voceo de los parlantes estrobos, y teléfonos contra incendio. Debe ser de doble canal para control de señal de audio y potencia de parlantes (en caso de ser módulos de un solo canal, se deben incluir en el valor de este ítem el módulo de potencia y el módulo de audio). | un | 29
11.1.8 | Modulo de Control tipo relé Direccionable para señales de control en ascensores y apagados de emergencia A.A y fuentes de electroimanes en puertas. | un | 16
11.1.9 | Botón auxiliar sin enclavamiento tipo pulsador para conectar al reset del panel de incendio. Incluye stopper, marquillas de identificación y accesorios de montaje. | un | 2
11.1.10 | Central de alarma contra incendios que soporte como mínimo 4 lazos clase A o 8 lazos clase B, con capacidad de hasta 1000 dispositivos, con teclado de programación, debe incluir fuente de audio con micrófono local y teléfono de bomberos, el cual debe dar señal de notificación de alarma por pisos independientes, debe tener interfaz de comunicación Ethernet 100Base-TX para el sistema de automatización y control general. Debe incluir gabinete de montaje, fuente(s) de alimentación para elementos internos y detectores- notificadores externos, baterías de respaldo, además de todos los elementos necesarios para que el panel cumpla con todas las especificaciones. | un | 1
11.1.11 | Amplificador de Audio Digital de 40W que actúe como expansor del Comando de Voz Digital de la Central de Incendio, que soporte los parlantes y teléfonos de emergencia. Debe incluir fuente(s) de alimentación para elementos internos y notificadores externos, batería(s) de respaldo, gabinete, además de todos los elementos necesarios para que el amplificador cumpla con todas las características descritas anteriormente. Debe cumplir con las especificaciones UL. | un | 5
11.1.12 | Anunciador remoto con pantalla LCD, para la visualización de los eventos remotos de los dispositivos que conforman el sistema de detección de incendio. | un | 1
11.1.13 | Tablero de control por microprocesador para manejo de dos zonas de detección y una de riesgo de extinción de incendio de 4 zonas y 2 salidas para solenoides. | un | 2
11.1.14 | Gabinete con fuente de alimentacion de 24V 5A para alimentar los sensores de flujo del sistema de red de extinción. | un | 10
NOTIFICACIÓN
11.1.15 | Sistema electrónico de notificación con parlante de voceo de 2W y estrobo de xenón con 15cd UL1971 para techo/pared. | m | 84
11.1.16 | Teléfono de emergencia para incendios. Debe ir conectado al comando de voz integrado. Debe incluir su gabinete y sus respectivos accesorios de montaje más un módulo de monitoreo, para la supervisión del teléfono. | un | 50
CABLEADO Y PROGRAMACIÓN
11.1.17 | Cable FPLR, de 2x18 AWG, para el cableado de dispositivos de detección y notificación de incendios. | m | 11200
11.1.18 | Informes, planos récord, capacitaciones y puesta en servicio del sistema. | un | 1
11.2 | DETECCIÓN DE INTRUSOS
Este sistema debe ser suministrado, instalado programado e incluir todos los elementos para su puesta en marcha y correctro funcionamiento.
11.2.1 | Detector de apertura liviano. | un | 40
11.2.2 | Detector de presencia de doble tecnologia Infrarrojo y microondas cobertura de 90° . | un | 48
11.2.3 | Botón de pánico, con memoria y llave para reset. | un | 2
11.2.4 | Sirena contra intrusos tipo interior, potencia de 15 Watts y con mínimo 105 dB. | un | 2
11.2.5 | Panel para 128 zonas con baterias de respaldo debe incluir todos los modulos remotos para completar las zonas especificadas, Modulo de comunicaciones RJ45 Ethernet, Gabinete, fuente de alimentacion y Baterias de respaldo. | un | 1
11.2.6 | Gabinete de 30x30cm para modulos remotos que seran instalados según plano de topologias. Incluye fuente de alimentación y batería de respaldo. | un | 10
11.2.7 | Teclado de armado y desarmado del sistema de intrusión | un | 2
11.2.8 | Sistema de control de activos para la gestión del ingreso y salida de los libros dentros de la bilbioteca. | un | 1
11.2.9 | Antenas de seguridad doble para control de activos en aluminio antirrobo incluye 500 etiquetas electromagneticas de seguridad ubicados en Biblioteca. | un | 2
11.2.10 | Ingeniería, programación, capacitaciones y puesta en servicio sistema Detección de Intrusos. | un | 1
11.3 | CONTROL DE ACCESO
Este sistema debe ser suministrado, instalado programado e incluir todos los elementos para su puesta en marcha y correctro funcionamiento.
11.3.1 | Punto electrico y voz y datos para instalacion de Lectora facial con tecnologia en detección de Rostros Vivos mas lector de tarjeta con tecnología MIFARE, para control de acceso peatonal Debe incluir accesorios de Montaje. ver especificaciones. | un | 107
11.3.2 | Punto electrico y voz y datos para instalacion de Lectora de tarjetas para acceso vehicular debera incluir modulo ip para la integracion del sistema de control de acceso del edificio. Con un indice de protección IP 65 Debe incluir brazo metalico para sujetar lectoras. | un | 4
11.3.3 | Punto electrico y voz y datos para instalacion de Lectora de tarjetas IP para acceso a Observatorio en Terraza Con un indice de protección IP 65 | un | 2
11.3.4 | Detector de apertura liviano. | un | 96
11.3.5 | Electroimanes pesado (800 lbs) mas soporte. | un | 105
11.3.6 | Botón de egreso NO TOUCH. | un | 91
11.3.7 | Botón de egreso tipo hongo NC (para apertura de emergencia de los electroimanes de las escaleras de evacuacion). Debe incluir cubierta tipo Sttoper con alarma. | un | 99
11.3.8 | Gabinete con fuente de alimentacion de doble tensión 24V - 12V 5A para alimentar electroimanes y lectoras. Incluye fuente y 2 baterías de respaldo. | un | 11
11.3.9 | Molinete de acero inoxidable de tres brazos bidireccional con mecanismo de control electromecánico | un | 4
11.3.10 | Molinete de acero inoxidable con puerta automatica para discapacitados | un | 2
11.3.11 | Talanquera vehicular neumática, con brazo de 3m plegable. Debe incluir. | un | 2
- Loop detector magnético
- Barreras fotoelectricas
11.3.12 | Talanquera vehicular neumática, con brazo de 1,40m. Debe incluir. | un | 2
- Loop detector magnético
- Barreras fotoelectricas
11.3.13 | Lector Codigo de Barras y QR tipo pistola más base con puerto USB y para gestión de ingreso y salida de Bicicletas. | un | 1
11.3.14 | Servidor de trabajo PC con procesador: Intel Xeon E3-3204 V5 3.3 GHz (4-core)., Memoria Ram 32GB, disco duro 2TB. Para la gestion del sistema de control de acceso. Incluye monitor teclado y mouse. | un | 1
11.3.15 | Software para control de acceso instalado en el servidor. Debe incluir un módulo para la administración de visitantes y licencia para el control de 120 puertas, Licencia para tiempo y asistencia de 500 usuarios instalado en el servidor. Debe incluir modulo remoto para gestion desde otro del sistema desde otro PC. | un | 1
11.3.16 | Programador de tarjetas para control de Acceso. | un | 1
11.3.17 | Tarjetas de proximidad tipo dura de tecnologia Mifare. | un | 800
11.3.18 | Programación, Elaboración de planos record, Informe Final, Capacitación y soporte del sistema del contrl de Acceso. | un | 1
CABLEADO DE INTRUSIÓN Y CACC
11.3.19 | Cable duplex 2x12awg polarizado. | m | 3000
11.3.20 | Cable duplex 2x14awg polarizado. | m | 600
11.3.21 | Cable telefónico de 2 pares | m | 890
11.3.22 | Cable UTP no apantallado categoría 5E. | m | 2135
11.3.23 | Cable de instrumentacion 3x18awg | m | 200
11.4 | SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA
Este sistema debe ser suministrado, instalado programado e incluir todos los elementos para su puesta en marcha y correctro funcionamiento.
11.4.1 | Punto electrico y voz y datos para instalacion Cámara IP tipo minidomo metalico Smart IR 30m de distancia, sensor de imagen 1/2.9" CMOS 4mpx, con Formato de compresion H265, lente Varifocal motorizado y autoenfoque, WDR 3D DNR IP67 IK10 (POE-12V D.C) ONVIF. | un | 145
11.4.2 | Punto electrico y voz y datos para instalacion Cámara IP tipo bala Grande Smart IR 30m de distancia, sensor de imagen 1/3" CMOS 4mpx, Formato de compresión H265, lente varifocal motorizado y autoenfoque WDR 120 dB 3D DNR IP67 IK10 (POE-12V DC) ONVIF. Con Analítica Básica de Video mínimo Cruce de Línea. | un | 21
11.4.3 | Punto electrico y voz y datos para Cámara IP tipo bala Grande Smart IR 30m de distancia, sensor de imagen 1/3" CMOS 8mpx, Formato de compresión H265, lente de 2.8mm WDR 120 dB 3D DNR IP67 IK10 (POE-12V DC) ONVIF. Con Analítica Básica de Video mínimo Cruce de Línea. | un | 7
11.4.4 | Punto electrico y voz y datos para instalacion Cámara IP bala térmica con sensor 400x300px lente 13mm FOV 30° alarma e/s: 2/2 IP67 POE medición temperatura compresión h265 con analítica de temperatura para humanos. ONVIF | un | 3
11.4.5 | Punto electrico y voz y datos para instalacion Cámara IP tipo domo PTZ Smart IR 150m de distancia, sensor de imagen 1/3" CMOS 2MPX, lente de 4,5-130mm@Auto F1,6-F4,4 (30X Optical zoom) (Angulo 62,9º a 2,3º) WDR 3D DNR IP66, 824V AC, 24V DC, POE (PSE 42W)) Pan range 360º, tild range-15º a 90º, 32X digital zoom ONVIF. | un | 1
11.4.6 | Suministro e instalación de Brazos metalicos para techo o pared que seran usados en camaras minidomos o tipo bala, donde se requiera. | un | 45
11.4.7 | Puntos electricos y voz y datos para instalación de un NVR de vídeo con las siguientes características: | un | 3
- Administración de 64 Canales de vídeo compatible con las cámaras. Y resolución de 4K.
- 5 discos duros de 6TB para 30TB.
- Interface USB mínimo 2.0 para extracción de vídeos conexión de teclado y mouse.
- Compresión de video: (H.265 mejorado según fabricante) / H.265 / H.264+ / H.264.
- Capacidad de resolución de grabación de: 8MP/5MP/4MP/3MP/1080p/ 720p.
- Grabación por Detección de Movimiento.
- Programación por horarios.
- 2 Interface Ethernet 10/100/1000Mbps.
- Cable HDMI de 1.,5m
- Licencia para analitica de video.
- Salida de video local VGA/HDMI.
11.4.8 | Puntos electrico y voz y datos para instalación de equipo estación de trabajo para operador de vigilancia en cuarto de monitoreo y para la gestión de parqueaderos de bicicletas. debe incluir: PC con procesador Ryzen 5 o Intel i5 de mínimo 2.6GHz, Memoria Ram 8G, Tarjeta gráfica de 2GB, disco duro 1T, Pantalla LCD 22", teclado, mouse y puertos USB. Licencia del sistema operativo Windows 10 Pro. | un | 2
11.4.9 | Punto electrico y voz y datos para instalación de monitor de 55” Bajo consumo de energia,Larga Vida, Soporte de trabajo 7/24. resolucion 4K (3840X2160) , Alta Fidelidad de Video. Brillo 350 cd/m2 Soporta Audio I/O, Speaker n2x5w HDMI/DVI/VGA. Debe incluir control remoto y soporte para instalación pared. Seran instalda en el comand center | un | 8
11.4.10 | Punto electrico y voz y datos para instalación de Controlador Video Wall con capacidad de gestionar hasta 8 monitores con puerto HDMI mas puerto de Red 10/100/1000. Sera instalado en el Cuarto de Monitoreo. | un | 1
11.4.11 | Cable HDMI 2,0 para gestionar una resolucion de hasta 4k longitud 10m | un | 8
11.4.12 | Cable UTP categoría 6 multifilar (stranded), cumple con las especificaciones de ANSI/TIA. Para cable viajero de conexión de cámaras de ascensores. | m | 260
11.4.13 | Programación, Elaboración de planos record, Informe Final, Capacitación y soporte del sistema de video vigilancia. | un | 1
11.5 | SISTEMA DE INTEGRACIÓN
Este sistema debe ser suministrado, instalado programado e incluir todos los elementos para su puesta en marcha y correctro funcionamiento.
SIST HISRAULICO BOMBAS EYECTORAS.
11.5.1 | Contacto auxiliar libre de potencial en el Tablero de control de las bombas y flotadores de los tanques. | un | 13
11.5.2 | Controlador 16 entradas DISCRETAS y 6 salidas tipo Relé con modulo de comunicaciones ETHERNET y protocolo de comunicaciones BACNET o protocolo según plataforma BAS del fabricante. Debe incluir gabinete de 50x40cm, fuente de alimentación, borneras de conexión y organizador de cables como se muestra en plano de detalles. Debe garantizar la comunicación entre el controlador y la plataforma BAS del edificio. | un | 2
INTEGRACION DE CONTROLADORAS EXISTENTES
Estos modulos permiten integrar al sistema BMS las controladoras de los sistemas tecnicos que son suministrados por otros contratistas tales como hidraulico, Extraccion de aire y Electrico.
11.5.3 | Modulo traductor de protocolo DE RS485 / ETHERNET CON PROTOCOLO MODBUS TCP/IP | un | 9
CABLEADO
11.5.4 | Cable de instrumentación 3x18 AWG para el bus de datos RS-485 de los diferentes dispositivos de los sistemas tecnicos electricos. | m | 150
11.5.5 | Cable de instrumentación 2x18 AWG para llevar el cableado desde los contactores auxiliares de las diferentes señales a monitorear hasta las entradas del controlador digital. | m | 80
MONITOREO DE VARIABLES ELECTROMECÁNICAS
11.5.6 | Suministro e instalación de equipo estación de trabajo para operador de vigilancia en cuarto de monitoreo electromecanico. debe incluir: PC con procesador Ryzen 5 o Intel i5 de mínimo 2.6GHz, Memoria Ram 8G, Tarjeta gráfica de 2GB, disco duro 1T, Pantalla LCD 22", teclado, mouse y puertos USB. Licencia del sistema operativo Windows 10 Pro. | un | 1
11.5.7 | Servidor de trabajo con procesador: Intel Xeon E3-3204 V5 3.3 GHz (4-core)., Memoria Ram 32GB, disco duro 2TB. Para la gestion del sistema de control de acceso. | un | 1
11.5.8 | Instalación y configuración de software de integración (BAS) que permita monitorear y controlar los subsistemas de los proyectos técnicos hidraúlico, mecánico y eléctrico que se encuentren instalados en el edificio, ademas de permitir la integracion de los diferentes proveedores a través de los diferentes traductores de protocolos que debe tener, como mínimo Bacnet, Lonworks, OPC y Modbus. Se debe incluir licencia para soportar mínimo 3000 puntos a monitorear. | un | 1
11.5.9 | Suministro e instalación de monitor de 55” Bajo consumo de energia,Larga Vida, Soporte de trabajo 7/24. resolucion 4K (3840X2160) , Alta Fidelidad de Video. Brillo 350 cd/m2 Soporta Audio I/O, Speaker n2x5w HDMI/DVI/VGA. Debe incluir control remoto y soporte para instalación pared. Serán instalados en el cuarto de monitoreo de equipos electromecanicos. | un | 2
MONITOREO DE VARIABLES DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA
11.5.10 | Configuración e instalación de software de integración (BAS) que permita monitorear y controlar los subsistemas de los proyectos técnicos de seguridad electrónica que se encuentren instalados en el edificio, ademas de permitir la integracion de los diferentes proveedores a través de los diferentes traductores de protocolos que debe tener, como mínimo Bacnet, Lonworks, OPC y Modbus. Se debe incluir licencia para soportar mínimo 2000 puntos a monitorear. | un | 1
11.5.11 | Servidor de trabajo para instalación de BMS con procesador i7 o Ryzen 7 de 4.8GHz, RAM de 16GB, tarjeta gráfica de 4GB, disco duro 2TB, con OS compatible con el sistema a implementar. | un | 1
11.5.12 | Programación, Elaboración de planos record, Informe Final, Capacitación y soporte. | un | 1
11.6 | INFRAESTRUCTURA TELECOMUNICACIONES Y SEGURIDAD
INFRAESTRUCTURA HORIZONTAL
11.6.1 | Tubería TDP 3" mas Soporteria. | m | 40
11.6.2 | Caja mamposteria sencilla ETB de 50X60x80cm en ANDEN. | un | 3
11.6.3 | Tuberia PVC de 3/4" incluye accesorios y soporte a la estructura. | m | 35
11.6.4 | Tuberia PVC de 1" incluye accesorios y soporte a la estructura. | m | 65
11.6.5 | Tuberia PVC de 1`1/4" incluye accesorios y soporte a la estructura. | m | 320
11.6.6 | Tuberia PVC de 1`1/2" incluye accesorios y soporte a la estructura. | m | 15
11.6.7 | Tuberia PVC de 2" incluye accesorios y soporte a la estructura. | m | 152
11.6.8 | Tubería EMT 3/4" mas Soporteria. | m | 5150
11.6.9 | Tubería EMT 1" mas Soporteria. | m | 1150
11.6.10 | Tubería EMT 1-1/4" mas Soporteria. | m | 1160
11.6.11 | Curva EMT de 1-1/4" mas Soporteria. | un | 140
11.6.12 | Tubería EMT 1-1/2" mas Soporteria. | m | 360
11.6.13 | Curva EMT de 1-1/2" mas Soporteria. | un | 100
11.6.14 | Tubería EMT 2" mas Soporteria. | m | 510
11.6.15 | Curva EMT de 2" mas Soporteria. | un | 35
11.6.16 | Coraza LT 3/4" | m | 50
11.6.17 | Coraza LT 1" | m | 20
11.6.18 | Coraza LT 1-1/4" | m | 90
11.6.19 | Caja Galvanizada Ref 2400 con suplemento. | un | 519
11.6.20 | Caja Galvanizada Ref 5800 con suplemento. | un | 225
11.6.21 | Caja Galvanizada Ref 10X10cm doble fondo mas tapa | un | 108
11.6.22 | Caja Galvanizada Ref 10X10cm doble fondo mas suplemento | un | 102
11.6.23 | Caja metalica de paso de 15x15cm | un | 1
11.6.24 | Caja metalica de paso de 20x20cm | un | 13
11.6.25 | Caja de 30x30cm | un | 36
11.6.26 | Caja metalica de de paso 40x40cm | un | 34
11.6.27 | Caja metalica de de paso 50x50cm | un | 22
11.6.28 | Caja tipo Rawelt de 2 Gang con entrada de 1" y 3/4" mas tapa. | un | 15
11.6.29 | Caja tipo plexo para intemperie 220x170x86mm de tornillo giro de cuarto. Debe incluir la prensa estopa para la entrada y salida del cable. | un | 1
11.6.30 | Suministro e instalación pasa placa Poke-Thru o equivalente para pasar cableado a puesto de trabajo. Debe incluir accesorios para recibir tuberia de ø3/4" para servicios de tomacorriente y tuberia de ø1-1/4" para servicios de datos, mas los terminales rectos para recibir coraza LT en la parte superior de la caja. La tapa debe ser para piso tipo baldosa a menos que el arquitecto del proyecto indique lo contrario. | un | 200
BANDEJA 10x10cm
11.6.31 | Bandeja Portacable tipo malla de 10X10cm | m | 25
11.6.32 | Curva para bandeja portacable tipo malla de 10x10cm | un | 1
11.6.33 | TEE para bandeja portacable tipo malla de 10x10cm | un | 1
11.6.34 | Soporte para bandeja de 10cm sujeto a la estructura con dos varillas roscadas. | un | 20
BANDEJA 20x10cm
11.6.35 | Bandeja Portacable tipo malla de 20X10cm | m | 480
11.6.36 | Curva para bandeja portacable tipo malla de 20x10cm | un | 17
11.6.37 | TEE para bandeja portacable tipo malla de 20x10cm | un | 64
11.6.38 | Soporte para bandeja de 20cm sujeto a la estructura con dos varillas roscadas. | un | 320
BANDEJA 30x10cm
11.6.39 | Bandeja Portacable tipo malla de 30X10cm | m | 1400
11.6.40 | Curva para bandeja portacable tipo malla de 30x10cm | un | 80
11.6.41 | TEE para bandeja portacable tipo malla de 30x10cm | un | 30
11.6.42 | Soporte para bandeja de 30cm sujeto a la estructura con dos varillas roscadas. | un | 1250
BANDEJA 40x10cm
11.6.43 | Bandeja Portacable tipo malla de 40X10cm | m | 150
11.6.44 | Curva para bandeja portacable tipo malla 40x10cm. | un | 15
11.6.45 | Reductor de bandeja portacable tipo malla 40x10cm a 30x10cm | un | 20
11.6.46 | TEE para bandeja portacable tipo malla de 40x10cm | un | 80
11.6.47 | Soporte para bandeja de 40cm sujeto a la estructura con dos varillas roscadas. | un | 80
BANDEJA 50 x 10 cm
11.6.48 | Bandeja Portacable tipo malla de 50X10cm | m | 8
11.6.49 | TEE para bandeja portacable tipo malla de 50x10cm | un | 6
11.6.50 | Soporte para bandeja de 50cm sujeto a la estructura con dos varillas roscadas. | un | 6
BANDEJA 60x10cm
11.6.51 | Bandeja Portacable tipo malla de 60X10cm | m | 12
11.6.52 | Soporte para bandeja de 60cm sujeto a la estructura con dos varillas roscadas. | un | 10
DUCTO CERRADO DE 20X8cm
11.6.53 | Ducto cerrado de 20x8cm en lamina cold rolled calibre 18 con con acabado en pintura electrostatica color definido en obra. | m | 80
11.6.54 | Curva horizontal para ducto cerrado de 20x8cm | un | 10
11.6.55 | Soporte para ducto de 20cm sujeto a la estructura con dos varillas roscadas. | un | 65
CANALETA METALICA
11.6.56 | Canaleta metalica cold rolled calibre 18AWG de 12x5cm de 2 compartimientos 7cm para Telco y 5 cm para Electrico incluye tapa de atornillar. | m | 50
11.6.57 | Placa toma troquelada con servicios de V+D mas electrico | un | 40
COSTO DIRECTO
% ADMINISTRACIÓN (si aplica) |  |  | %
% IMPREVISTOS (si aplica) |  |  | %
%UTILIDAD (si aplica) |  |  | %
IVA 19% pleno (Si aplica) |  |  | 19%
IVA 19% sobre la utilidad (Si aplica) |  |  | 19%
TOTAL AIU
VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA (COSTO DIRECTO + IVA según sea el caso)
3. INFORMACIÓN ADICIONAL
CONDICIONES ESPECIALES Y OBSERVACIONES (Sí Aplica)
EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL OFERENTE |  | VER ANEXO PROYECTO MEBOG Y PROYECTO ICON
VALIDEZ DE LA OFERTA (Días calendario) |  | Días
TIEMPO DE EJECUCIÓN (Días calendario) |  | Mes
FORMA DE PAGO |  | Anticipo (%) Si aplica
Pago parcial (%) Si aplica
Pago Final (%) Si aplica
N° DE PROPUESTA / COTIZACIÓN Y FECHA
f